ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 12.4503 | PASS | 82.8661 | PASS | 82766.1013 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 7.3365 | PASS | 14.2462 | PASS | 14146.1849 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 515757 [SEMINO21 14.400] CKT 2 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.4172 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 516211 [SEMINO31 14.400] CKT 3 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4869 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 516211 [SEMINO31 14.400] CKT 3 | 12.4503 | PASS | 82.8661 | PASS | 82766.0956 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 516211 [SEMINO31 14.400] CKT 3 | 7.3364 | PASS | 14.2469 | PASS | 14146.8723 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 515044 [SEMINOL4 138.00] TO BUS 516211 [SEMINO31 14.400] CKT 3 | 12.6016 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.4173 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3958 | PASS | 34295.8373 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8332 | PASS | 82733.1671 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 7.3412 | PASS | 14.2622 | PASS | 14162.1816 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515046 [HAMMTAP4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 12.6018 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.5357 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.5521 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.864 | PASS | 82764.0469 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 7.344 | PASS | 14.2662 | PASS | 14166.1689 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515060 [INGLEWD4 138.00] CKT 1 | 12.6012 | PASS | 18.4262 | PASS | 18326.2247 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.6208 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 82.8663 | PASS | 82766.2723 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 7.3455 | PASS | 14.2481 | PASS | 14148.0618 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515059 [SQUIRCK4 138.00] TO BUS 515286 [STRLGTP4 138.00] CKT 1 | 12.5991 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.5329 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 34.3953 | PASS | 34295.3141 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 82.8483 | PASS | 82748.2845 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 7.3445 | PASS | 14.2647 | PASS | 14164.699 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515224 [MUSKOGE7 345.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3504 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515778 [GRIFFIN7 345.00] CKT 1 | 12.4497 | PASS | 34.4021 | PASS | 34302.1207 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515778 [GRIFFIN7 345.00] CKT 1 | 12.4497 | PASS | 82.6779 | PASS | 82577.9208 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515778 [GRIFFIN7 345.00] CKT 1 | 7.3441 | PASS | 14.265 | PASS | 14164.9558 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515778 [GRIFFIN7 345.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3761 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 762823 [GEN-2018-048345.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.4025 | PASS | 34302.4909 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 762823 [GEN-2018-048345.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.678 | PASS | 82577.9663 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 762823 [GEN-2018-048345.00] CKT 1 | 7.3448 | PASS | 14.2635 | PASS | 14163.4634 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 762823 [GEN-2018-048345.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.4217 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515749 [PECANC11 13.800] CKT 1 | 12.45 | PASS | 34.3974 | PASS | 34297.3772 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515749 [PECANC11 13.800] CKT 1 | 12.45 | PASS | 82.7969 | PASS | 82696.9227 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515749 [PECANC11 13.800] CKT 1 | 7.3443 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.8964 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515749 [PECANC11 13.800] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3583 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515759 [PECANC21 13.800] CKT 2 | 12.4498 | PASS | 34.3992 | PASS | 34299.2083 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515759 [PECANC21 13.800] CKT 2 | 12.4498 | PASS | 82.7519 | PASS | 82651.9055 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515759 [PECANC21 13.800] CKT 2 | 7.3442 | PASS | 14.265 | PASS | 14164.9649 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515234 [PECANCK5 161.00] TO BUS 515759 [PECANC21 13.800] CKT 2 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3582 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515233 [PECANCK4 138.00] TO BUS 515750 [PECANC31 13.800] CKT 4 | 12.4499 | PASS | 34.3969 | PASS | 34296.864 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515233 [PECANCK4 138.00] TO BUS 515750 [PECANC31 13.800] CKT 4 | 12.4499 | PASS | 82.8119 | PASS | 82711.8572 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515233 [PECANCK4 138.00] TO BUS 515750 [PECANC31 13.800] CKT 4 | 7.3443 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.8925 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515235 [PECANCK7 345.00] TO BUS 515233 [PECANCK4 138.00] TO BUS 515750 [PECANC31 13.800] CKT 4 | 12.6014 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3883 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4739 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8643 | PASS | 82764.3447 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 7.3441 | PASS | 14.2645 | PASS | 14164.5027 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 12.6011 | PASS | 18.4258 | PASS | 18325.8286 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4843 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 12.4502 | PASS | 82.8644 | PASS | 82764.3773 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 7.3441 | PASS | 14.2645 | PASS | 14164.4873 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 2 | 12.6011 | PASS | 18.4258 | PASS | 18325.8211 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.3952 | PASS | 34295.1548 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8554 | PASS | 82755.4351 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 7.3453 | PASS | 14.2633 | PASS | 14163.2735 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515448 [CRSRDSW7 345.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4267 | PASS | 18326.7189 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.3955 | PASS | 34295.4964 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.8496 | PASS | 82749.566 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 7.3458 | PASS | 14.2626 | PASS | 14162.6157 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515582 [SLNGWND7 345.00] CKT 1 | 12.6018 | PASS | 18.4267 | PASS | 18326.6553 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.1285 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8556 | PASS | 82755.5789 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 7.3453 | PASS | 14.2632 | PASS | 14163.1689 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515585 [MAMTHPW7 345.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4269 | PASS | 18326.9108 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4696 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8665 | PASS | 82766.4815 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 7.3436 | PASS | 14.2637 | PASS | 14163.7063 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515051 [JACKTWN4 138.00] CKT 1 | 12.601 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.5012 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.6052 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8629 | PASS | 82762.897 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 7.3432 | PASS | 14.2621 | PASS | 14162.0873 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 515366 [WFROSST4 138.00] CKT 1 | 12.5991 | PASS | 18.427 | PASS | 18327.0491 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3959 | PASS | 34295.8545 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8324 | PASS | 82732.4079 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 7.34 | PASS | 14.2497 | PASS | 14149.6794 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515442 [LINCOLN4 138.00] TO BUS 520464 [MEEKER 4 138.00] CKT 1 | 12.6001 | PASS | 18.4274 | PASS | 18327.4172 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.5551 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8636 | PASS | 82763.6 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 7.3433 | PASS | 14.2665 | PASS | 14166.5089 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515459 [ACORN 4 138.00] TO BUS 514839 [BRYANT 4 138.00] CKT 1 | 12.6004 | PASS | 18.4269 | PASS | 18326.9465 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5252 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 82.862 | PASS | 82762.0307 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 7.3438 | PASS | 14.2657 | PASS | 14165.7461 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515497 [MATHWSN7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 | 12.5888 | PASS | 18.4275 | PASS | 18327.4653 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 511587 [MATO 7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.6315 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 511587 [MATO 7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 82.8603 | PASS | 82760.2901 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 511587 [MATO 7 345.00] CKT 1 | 7.3421 | PASS | 14.2618 | PASS | 14161.7666 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 511587 [MATO 7 345.00] CKT 1 | 12.4784 | PASS | 18.4478 | PASS | 18347.8417 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3948 | PASS | 34294.7547 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8607 | PASS | 82760.6702 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 7.3431 | PASS | 14.2664 | PASS | 14166.4052 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 514801 [MINCO 7 345.00] CKT 1 | 11.972 | PASS | 18.5485 | PASS | 18448.4875 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 3 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5475 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 3 | 12.4503 | PASS | 82.8647 | PASS | 82764.6656 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 3 | 7.3431 | PASS | 14.2666 | PASS | 14166.6349 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515800 [GRACMNT7 345.00] TO BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 515801 [GRCMNT11 13.800] CKT 3 | 10.7578 | PASS | 18.894 | PASS | 18794.0278 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4953 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8663 | PASS | 82766.3456 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 7.3443 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.8309 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 11.1446 | PASS | 18.7487 | PASS | 18648.7487 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 2 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4801 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 2 | 12.4503 | PASS | 82.8667 | PASS | 82766.7044 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 2 | 7.3443 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.8339 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 2 | 11.4872 | PASS | 18.6681 | PASS | 18568.0936 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 12.4499 | PASS | 34.3947 | PASS | 34294.7225 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 12.4499 | PASS | 82.8525 | PASS | 82752.4589 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 7.3415 | PASS | 14.2652 | PASS | 14165.233 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 514715 [WOODRNG7 345.00] CKT 1 | 12.5816 | PASS | 18.4293 | PASS | 18329.2652 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 515877 [REDDIRT7 345.00] CKT Z1 | 12.4506 | PASS | 34.3953 | PASS | 34295.307 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 515877 [REDDIRT7 345.00] CKT Z1 | 12.4506 | PASS | 82.8522 | PASS | 82752.2263 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 515877 [REDDIRT7 345.00] CKT Z1 | 7.3454 | PASS | 14.2627 | PASS | 14162.6954 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515875 [REDNGTN7 345.00] TO BUS 515877 [REDDIRT7 345.00] CKT Z1 | 12.6016 | PASS | 18.4271 | PASS | 18327.0832 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516045 [TRAV2WD7 345.00] CKT 1 | 12.451 | PASS | 34.3966 | PASS | 34296.6115 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516045 [TRAV2WD7 345.00] CKT 1 | 12.451 | PASS | 82.8285 | PASS | 82728.4567 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516045 [TRAV2WD7 345.00] CKT 1 | 7.3466 | PASS | 14.2598 | PASS | 14159.8282 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516045 [TRAV2WD7 345.00] CKT 1 | 12.6023 | PASS | 18.4282 | PASS | 18328.2408 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516086 [TRAV3WZ7 345.00] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 34.3949 | PASS | 34294.9084 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516086 [TRAV3WZ7 345.00] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 82.8595 | PASS | 82759.4852 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516086 [TRAV3WZ7 345.00] CKT 1 | 7.3449 | PASS | 14.2637 | PASS | 14163.72 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516036 [TRAV3WD7 345.00] TO BUS 516086 [TRAV3WZ7 345.00] CKT 1 | 12.6016 | PASS | 18.4268 | PASS | 18326.8026 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 34.3978 | PASS | 34297.7649 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 82.7851 | PASS | 82685.1393 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 7.0596 | PASS | 13.1184 | PASS | 13018.4499 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.5995 | PASS | 18.4266 | PASS | 18326.6175 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520539 [TCPECTP4 138.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 34.3977 | PASS | 34297.6664 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520539 [TCPECTP4 138.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 82.7885 | PASS | 82688.4891 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520539 [TCPECTP4 138.00] CKT 1 | 7.0592 | PASS | 13.0912 | PASS | 12991.1678 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520406 [TUPELO 4 138.00] TO BUS 520539 [TCPECTP4 138.00] CKT 1 | 12.5995 | PASS | 18.4266 | PASS | 18326.64 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521133 [BCI CL1 34.500] TO BUS 521153 [BCI TERT 4.9800] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.1112 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521133 [BCI CL1 34.500] TO BUS 521153 [BCI TERT 4.9800] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 82.8567 | PASS | 82756.7105 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521133 [BCI CL1 34.500] TO BUS 521153 [BCI TERT 4.9800] CKT 1 | 7.3459 | PASS | 14.2624 | PASS | 14162.3542 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521133 [BCI CL1 34.500] TO BUS 521153 [BCI TERT 4.9800] CKT 1 | 12.623 | PASS | 18.4781 | PASS | 18378.1033 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521134 [BCII CL1 34.500] TO BUS 521154 [BCII TERT 4.9800] CKT 1 | 12.4508 | PASS | 34.3958 | PASS | 34295.781 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521134 [BCII CL1 34.500] TO BUS 521154 [BCII TERT 4.9800] CKT 1 | 12.4508 | PASS | 82.8458 | PASS | 82745.844 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521134 [BCII CL1 34.500] TO BUS 521154 [BCII TERT 4.9800] CKT 1 | 7.3474 | PASS | 14.2599 | PASS | 14159.9374 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520512 [BC SW 4 138.00] TO BUS 521134 [BCII CL1 34.500] TO BUS 521154 [BCII TERT 4.9800] CKT 1 | 12.6377 | PASS | 18.5138 | PASS | 18413.783 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520514 [BCVI SW4 138.00] TO BUS 521136 [BCVI CL1 34.500] TO BUS 521156 [BCVI TERT 9.9500] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.3953 | PASS | 34295.3307 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520514 [BCVI SW4 138.00] TO BUS 521136 [BCVI CL1 34.500] TO BUS 521156 [BCVI TERT 9.9500] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.8535 | PASS | 82753.4825 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520514 [BCVI SW4 138.00] TO BUS 521136 [BCVI CL1 34.500] TO BUS 521156 [BCVI TERT 9.9500] CKT 1 | 7.3464 | PASS | 14.2614 | PASS | 14161.449 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520514 [BCVI SW4 138.00] TO BUS 521136 [BCVI CL1 34.500] TO BUS 521156 [BCVI TERT 9.9500] CKT 1 | 12.6261 | PASS | 18.5021 | PASS | 18402.1426 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5327 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8654 | PASS | 82765.3566 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 7.3427 | PASS | 14.2593 | PASS | 14159.3094 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520422 [SEQUOYAHJ4 138.00] CKT 1 | 12.5735 | PASS | 18.4061 | PASS | 18306.1493 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.6402 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8626 | PASS | 82762.6453 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 7.342 | PASS | 14.2647 | PASS | 14164.658 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520508 [CLVLDSW4 138.00] CKT 1 | 12.3093 | PASS | 18.429 | PASS | 18329.0013 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.0725 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8575 | PASS | 82757.484 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 7.3454 | PASS | 14.261 | PASS | 14160.9776 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520811 [ANADRK4 13.800] CKT 1 | 12.3991 | PASS | 18.4714 | PASS | 18371.3692 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.0814 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8574 | PASS | 82757.3845 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 7.3455 | PASS | 14.2609 | PASS | 14160.9329 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520812 [ANADRK5 13.800] CKT 1 | 12.3992 | PASS | 18.4714 | PASS | 18371.4075 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.0707 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8575 | PASS | 82757.504 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 7.3454 | PASS | 14.261 | PASS | 14160.988 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520813 [ANADRK6 13.800] CKT 1 | 12.3992 | PASS | 18.4714 | PASS | 18371.4321 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.5521 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8642 | PASS | 82764.2364 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 7.3387 | PASS | 14.2434 | PASS | 14143.4191 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520923 [GEORGIA4 138.00] CKT 1 | 12.5563 | PASS | 18.4047 | PASS | 18304.7362 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.6121 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.863 | PASS | 82763.0021 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 7.3426 | PASS | 14.2664 | PASS | 14166.4053 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521031 [POCASET4 138.00] CKT 1 | 12.4364 | PASS | 18.4194 | PASS | 18319.3505 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 34.3948 | PASS | 34294.7524 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 82.8625 | PASS | 82762.5478 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 7.3448 | PASS | 14.2629 | PASS | 14162.9262 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521101 [GENCO1 13.800] CKT 1 | 12.4932 | PASS | 18.449 | PASS | 18349.0234 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 34.3947 | PASS | 34294.7112 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 82.8632 | PASS | 82763.194 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 7.3447 | PASS | 14.263 | PASS | 14163.0216 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521102 [GENCO2 13.800] CKT 1 | 12.4879 | PASS | 18.45 | PASS | 18349.9795 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 34.3948 | PASS | 34294.7851 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 82.862 | PASS | 82761.9964 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 7.3448 | PASS | 14.2624 | PASS | 14162.3694 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521110 [ORME1 13.800] CKT 1 | 12.4406 | PASS | 18.4595 | PASS | 18359.4769 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 34.3948 | PASS | 34294.7677 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 12.4504 | PASS | 82.8622 | PASS | 82762.1894 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 7.3447 | PASS | 14.2625 | PASS | 14162.4666 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521111 [ORME2 13.800] CKT 1 | 12.441 | PASS | 18.459 | PASS | 18359.0448 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.3949 | PASS | 34294.8987 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8602 | PASS | 82760.1657 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 7.3451 | PASS | 14.262 | PASS | 14162.0136 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521112 [ORME3 13.800] CKT 1 | 12.4405 | PASS | 18.4591 | PASS | 18359.132 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4822 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8665 | PASS | 82766.4851 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 7.3443 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.8146 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 521129 [CHERRYRD 4 138.00] CKT 1 | 12.5727 | PASS | 18.4203 | PASS | 18320.2532 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4725 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8665 | PASS | 82766.4509 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 7.3444 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.8542 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520814 [ANADARK4 138.00] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] TO BUS 521181 [ADRKTERT 13.800] CKT 1 | 12.5978 | PASS | 18.4274 | PASS | 18327.4439 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521010 [NIJECT 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3944 | PASS | 34294.401 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521010 [NIJECT 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8676 | PASS | 82767.6165 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521010 [NIJECT 4 138.00] CKT 1 | 7.3442 | PASS | 14.2651 | PASS | 14165.0679 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521010 [NIJECT 4 138.00] CKT 1 | 12.5988 | PASS | 18.4195 | PASS | 18319.4525 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521050 [SICKLES4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5104 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521050 [SICKLES4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8653 | PASS | 82765.2668 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521050 [SICKLES4 138.00] CKT 1 | 7.3437 | PASS | 14.2658 | PASS | 14165.7587 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520827 [BINGERJ4 138.00] TO BUS 521050 [SICKLES4 138.00] CKT 1 | 12.2317 | PASS | 18.4307 | PASS | 18330.7174 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520838 [CADDO 2 69.000] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4601 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 520838 [CADDO 2 69.000] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8668 | PASS | 82766.7787 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520838 [CADDO 2 69.000] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] CKT 1 | 7.3443 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.8401 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 520838 [CADDO 2 69.000] TO BUS 520810 [ANADARK2 69.000] CKT 1 | 12.4813 | PASS | 18.457 | PASS | 18357.0271 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521017 [ONEY 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5272 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521017 [ONEY 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8649 | PASS | 82764.898 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521017 [ONEY 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 7.3436 | PASS | 14.266 | PASS | 14165.9858 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521017 [ONEY 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.2277 | PASS | 18.4079 | PASS | 18307.8738 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 520543 [PINERDG2 69.000] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3944 | PASS | 34294.4323 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 520543 [PINERDG2 69.000] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8674 | PASS | 82767.4171 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 520543 [PINERDG2 69.000] CKT 1 | 7.3443 | PASS | 14.265 | PASS | 14164.9864 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 520543 [PINERDG2 69.000] CKT 1 | 12.6006 | PASS | 18.4246 | PASS | 18324.6466 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 521003 [MTNVWTP2 69.000] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4774 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 521003 [MTNVWTP2 69.000] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8665 | PASS | 82766.5448 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 521003 [MTNVWTP2 69.000] CKT 1 | 7.3441 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.9081 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521027 [PINERTP2 69.000] TO BUS 521003 [MTNVWTP2 69.000] CKT 1 | 12.5473 | PASS | 18.4312 | PASS | 18331.2456 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3948 | PASS | 34294.7879 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8585 | PASS | 82758.5488 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 6.9347 | PASS | 13.183 | PASS | 13083.0195 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.5994 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.4574 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 515192 [LULA 4 138.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 34.3952 | PASS | 34295.1984 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 515192 [LULA 4 138.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 82.8464 | PASS | 82746.3834 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 515192 [LULA 4 138.00] CKT 1 | 6.6277 | PASS | 11.561 | PASS | 11460.9537 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 515192 [LULA 4 138.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.5114 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 521075 [STNWLTP4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4749 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 521075 [STNWLTP4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8664 | PASS | 82766.4242 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 521075 [STNWLTP4 138.00] CKT 1 | 7.3096 | PASS | 14.3192 | PASS | 14219.2305 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521071 [STNWLSW4 138.00] TO BUS 521075 [STNWLTP4 138.00] CKT 1 | 12.5979 | PASS | 18.4267 | PASS | 18326.7121 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4779 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8662 | PASS | 82766.1951 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 7.3109 | PASS | 14.1027 | PASS | 14002.6814 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 505600 [TUPELO 4 138.00] CKT 1 | 12.6013 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.4058 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 510949 [WAPANUCKA 4138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4847 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 510949 [WAPANUCKA 4138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8665 | PASS | 82766.4572 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 510949 [WAPANUCKA 4138.00] CKT 1 | 7.3377 | PASS | 14.2418 | PASS | 14141.7794 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 510949 [WAPANUCKA 4138.00] CKT 1 | 12.601 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.499 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 520448 [BOGYDPT4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4669 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 520448 [BOGYDPT4 138.00] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8663 | PASS | 82766.2752 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 520448 [BOGYDPT4 138.00] CKT 1 | 7.2998 | PASS | 14.0606 | PASS | 13960.5774 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521074 [BOGGY4 138.00] TO BUS 520448 [BOGYDPT4 138.00] CKT 1 | 12.6012 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.4133 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521088 [WASHITA2 69.000] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] TO BUS 521179 [WASHTERT 7.2000] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4738 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521088 [WASHITA2 69.000] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] TO BUS 521179 [WASHTERT 7.2000] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8664 | PASS | 82766.4374 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521088 [WASHITA2 69.000] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] TO BUS 521179 [WASHTERT 7.2000] CKT 1 | 7.3444 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.8431 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521088 [WASHITA2 69.000] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] TO BUS 521179 [WASHTERT 7.2000] CKT 1 | 12.3859 | PASS | 18.4472 | PASS | 18347.1951 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521103 [SLKHILLS 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.4513 | PASS | 34.3974 | PASS | 34297.3615 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 521103 [SLKHILLS 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.4513 | PASS | 82.816 | PASS | 82715.9977 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521103 [SLKHILLS 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 7.3506 | PASS | 14.2536 | PASS | 14153.6151 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 521103 [SLKHILLS 4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 | 12.6709 | PASS | 18.7247 | PASS | 18624.7229 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.52 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8652 | PASS | 82765.1602 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT 1 | 7.3442 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.7825 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523777 [WHEELER 6230.00] CKT 1 | 12.5811 | PASS | 18.4284 | PASS | 18328.4345 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4703 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8663 | PASS | 82766.287 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 7.3442 | PASS | 14.2647 | PASS | 14164.7148 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 524044 [NICHOLS 6230.00] CKT 1 | 12.5838 | PASS | 18.4297 | PASS | 18329.7351 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523770 [GRAPEVINE 3115.00] TO BUS 523769 [GRAPEVN_TR1113.200] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5392 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523770 [GRAPEVINE 3115.00] TO BUS 523769 [GRAPEVN_TR1113.200] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8657 | PASS | 82765.6694 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523770 [GRAPEVINE 3115.00] TO BUS 523769 [GRAPEVN_TR1113.200] CKT 1 | 7.3445 | PASS | 14.2647 | PASS | 14164.708 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523771 [GRAPEVINE 6230.00] TO BUS 523770 [GRAPEVINE 3115.00] TO BUS 523769 [GRAPEVN_TR1113.200] CKT 1 | 12.6024 | PASS | 18.4267 | PASS | 18326.6529 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] TO BUS 511453 [DUNCAN-4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5271 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] TO BUS 511453 [DUNCAN-4 138.00] CKT 1 | 12.4503 | PASS | 82.8653 | PASS | 82765.2713 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] TO BUS 511453 [DUNCAN-4 138.00] CKT 1 | 7.3429 | PASS | 14.2614 | PASS | 14161.4118 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 529304 [OMDUNCN4 138.00] TO BUS 511453 [DUNCAN-4 138.00] CKT 1 | 12.5902 | PASS | 18.4346 | PASS | 18334.5881 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.6244 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 82.8596 | PASS | 82759.6042 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] CKT 1 | 7.3442 | PASS | 14.265 | PASS | 14165.0269 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 300739 [7BLACKBERRY 345.00] CKT 1 | 12.6014 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3734 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [NRSS7 345.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.1403 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [NRSS7 345.00] CKT 1 | 12.45 | PASS | 82.8451 | PASS | 82745.136 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [NRSS7 345.00] CKT 1 | 7.3437 | PASS | 14.2658 | PASS | 14165.7556 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532777 [NRSS7 345.00] CKT 1 | 12.601 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.4589 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.5788 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 82.862 | PASS | 82761.9604 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 7.3448 | PASS | 14.2641 | PASS | 14164.0628 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 542981 [LACYGNE7 345.00] CKT 1 | 12.6012 | PASS | 18.4262 | PASS | 18326.2158 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533023 [N345 3 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 34.3944 | PASS | 34294.4306 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533023 [N345 3 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.4502 | PASS | 82.8669 | PASS | 82766.9095 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533023 [N345 3 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 7.3443 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.9006 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 533023 [N345 3 4 138.00] TO BUS 532824 [N345 1 1 13.800] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3647 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532939 [N345 4 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 2 | 12.4502 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.5601 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532939 [N345 4 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 2 | 12.4502 | PASS | 82.8623 | PASS | 82762.2595 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532939 [N345 4 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 2 | 7.3443 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.943 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532793 [NEOSHO 7 345.00] TO BUS 532939 [N345 4 5 161.00] TO BUS 532825 [N345 2 1 13.800] CKT 2 | 12.6014 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3722 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760053 [G17-133-XFM134.500] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 34.3953 | PASS | 34295.2542 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760053 [G17-133-XFM134.500] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 82.8548 | PASS | 82754.7528 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760053 [G17-133-XFM134.500] CKT 1 | 7.3459 | PASS | 14.2624 | PASS | 14162.3625 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760053 [G17-133-XFM134.500] CKT 1 | 12.6014 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.5141 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760074 [G17-134-XFM134.500] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.3955 | PASS | 34295.4628 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760074 [G17-134-XFM134.500] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.8516 | PASS | 82751.6461 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760074 [G17-134-XFM134.500] CKT 1 | 7.3463 | PASS | 14.2618 | PASS | 14161.7532 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760074 [G17-134-XFM134.500] CKT 1 | 12.6014 | PASS | 18.4266 | PASS | 18326.5581 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760095 [G17-137-XFM134.500] CKT 1 | 12.4508 | PASS | 34.3957 | PASS | 34295.6525 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760095 [G17-137-XFM134.500] CKT 1 | 12.4508 | PASS | 82.8484 | PASS | 82748.3965 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760095 [G17-137-XFM134.500] CKT 1 | 7.3466 | PASS | 14.2612 | PASS | 14161.215 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760032 [GEN-2017-133345.00] TO BUS 760095 [G17-137-XFM134.500] CKT 1 | 12.6014 | PASS | 18.4266 | PASS | 18326.599 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760152 [TNOXF2 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 2 | 12.4502 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4757 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760152 [TNOXF2 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 2 | 12.4502 | PASS | 82.8662 | PASS | 82766.2264 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760152 [TNOXF2 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 2 | 7.3443 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.9226 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760152 [TNOXF2 138.00] TO BUS 509817 [T.NO.--4 138.00] CKT 2 | 12.6013 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3639 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 34.395 | PASS | 34294.9982 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 12.4501 | PASS | 82.855 | PASS | 82755.0443 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 7.3247 | PASS | 14.1893 | PASS | 14089.3212 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 511568 [TERRYRD7 345.00] CKT 1 | 12.4813 | PASS | 18.4463 | PASS | 18346.3269 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.3954 | PASS | 34295.4083 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.8519 | PASS | 82751.8664 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 7.346 | PASS | 14.2594 | PASS | 14159.425 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 760938 [G17-171-TAP 345.00] TO BUS 760939 [GEN-2017-171345.00] CKT 1 | 12.6044 | PASS | 18.4303 | PASS | 18330.2737 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.3954 | PASS | 34295.4194 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.852 | PASS | 82751.9753 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 7.3462 | PASS | 14.262 | PASS | 14161.9775 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4265 | PASS | 18326.5361 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 34.3954 | PASS | 34295.4168 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 12.4507 | PASS | 82.8522 | PASS | 82752.1933 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 7.3463 | PASS | 14.2617 | PASS | 14161.6654 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762647 [GEN-2018-029138.00] TO BUS 762648 [G18-029XFM1 34.500] CKT 1 | 12.6014 | PASS | 18.4266 | PASS | 18326.5501 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 34.3952 | PASS | 34295.1572 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 82.8563 | PASS | 82756.3448 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 7.3459 | PASS | 14.2617 | PASS | 14161.7222 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763319 [G18-115-XFM134.500] CKT 1 | 12.6018 | PASS | 18.4293 | PASS | 18329.2692 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 34.3951 | PASS | 34295.1485 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 12.4506 | PASS | 82.8564 | PASS | 82756.4448 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 7.3458 | PASS | 14.2618 | PASS | 14161.7815 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763318 [GEN-2018-115345.00] TO BUS 763322 [G18-115-XFM234.500] CKT 1 | 12.6018 | PASS | 18.4292 | PASS | 18329.2086 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763472 [GEN-2019-002161.00] TO BUS 763473 [G19-002-XFM134.500] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 34.396 | PASS | 34296.0171 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763472 [GEN-2019-002161.00] TO BUS 763473 [G19-002-XFM134.500] CKT 1 | 12.4505 | PASS | 82.8321 | PASS | 82732.0584 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763472 [GEN-2019-002161.00] TO BUS 763473 [G19-002-XFM134.500] CKT 1 | 7.3449 | PASS | 14.264 | PASS | 14164.02 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763472 [GEN-2019-002161.00] TO BUS 763473 [G19-002-XFM134.500] CKT 1 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3589 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.4499 | PASS | 34.395 | PASS | 34294.9576 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.4499 | PASS | 82.8474 | PASS | 82747.3599 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 7.3445 | PASS | 14.2646 | PASS | 14164.6305 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 300740 [7SPORTSMAN 345.00] TO BUS 300741 [5SPORTSMAN 161.00] CKT 1 & 2 | 12.6014 | PASS | 18.4263 | PASS | 18326.3481 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.4504 | PASS | 34.3992 | PASS | 34299.2422 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.4504 | PASS | 82.7518 | PASS | 82651.7857 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 & 2 | 7.3456 | PASS | 14.2629 | PASS | 14162.9297 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512635 [KERR GR5 161.00] TO BUS 512805 [SALNCRK5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.6014 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3605 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4617 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 82.8671 | PASS | 82767.091 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] CKT 1 & 2 | 7.3444 | PASS | 14.2648 | PASS | 14164.8402 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 512648 [MAID 5 161.00] TO BUS 512656 [GRDA1 5 161.00] CKT 1 & 2 | 12.6015 | PASS | 18.4264 | PASS | 18326.3619 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4552 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 82.8668 | PASS | 82766.8258 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 7.3443 | PASS | 14.2638 | PASS | 14163.7532 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.6002 | PASS | 18.4267 | PASS | 18326.7091 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.4668 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 12.4503 | PASS | 82.8669 | PASS | 82766.8524 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 7.3442 | PASS | 14.2637 | PASS | 14163.6842 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 1 & 3 | 12.6001 | PASS | 18.4267 | PASS | 18326.7463 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.453 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 12.4503 | PASS | 82.8669 | PASS | 82766.8505 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 7.3442 | PASS | 14.2636 | PASS | 14163.5708 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514908 [ARCADIA7 345.00] TO BUS 514909 [REDBUD 7 345.00] CKT 2 & 3 | 12.6 | PASS | 18.4268 | PASS | 18326.7768 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 34.3946 | PASS | 34294.5751 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 82.8634 | PASS | 82763.4194 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 & 2 | 7.3432 | PASS | 14.2659 | PASS | 14165.9061 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 514966 [MIDWAY 4 138.00] TO BUS 514941 [HSL 4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.6004 | PASS | 18.4273 | PASS | 18327.3021 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.45 | PASS | 34.3957 | PASS | 34295.7212 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.45 | PASS | 82.8338 | PASS | 82733.8424 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 7.3418 | PASS | 14.2565 | PASS | 14156.4754 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.5715 | PASS | 18.4332 | PASS | 18333.1872 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 12.45 | PASS | 34.3953 | PASS | 34295.3455 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 12.45 | PASS | 82.8422 | PASS | 82742.2086 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 7.3409 | PASS | 14.2623 | PASS | 14162.2723 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 1 & 3 | 12.5819 | PASS | 18.4309 | PASS | 18330.9264 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 12.45 | PASS | 34.3953 | PASS | 34295.3455 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 12.45 | PASS | 82.8422 | PASS | 82742.2086 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 7.3409 | PASS | 14.2623 | PASS | 14162.2723 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515045 [SEMINOL7 345.00] TO BUS 514934 [DRAPER 7 345.00] CKT 2 & 3 | 12.5819 | PASS | 18.4309 | PASS | 18330.9264 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.4497 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5184 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.4497 | PASS | 82.8547 | PASS | 82754.6858 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 7.3429 | PASS | 14.2635 | PASS | 14163.5154 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515407 [TATONGA7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 & 2 | 12.5976 | PASS | 18.424 | PASS | 18323.96 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 34.3945 | PASS | 34294.5271 | 151.059 | 174.15
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-005 | Danville - Magazine 161kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 & 2 | 12.4503 | PASS | 82.8655 | PASS | 82765.4588 | 151 | 174.82
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-022 | Monte Vista 138 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 & 2 | 7.344 | PASS | 14.2649 | PASS | 14164.9167 | 123 | 141.3
ERAS-2025-001 | 04 SOUTHEAST | 29SP | ERAS-2025-025 | Washita 138kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515802 [GRACMNT4 138.00] TO BUS 521089 [WASHITA4 138.00] CKT 1 & 2 | 8.61 | PASS | 19.4333 | PASS | 19333.2541 | 175 | 226.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | base | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | base | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | base | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | base | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | base | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | base | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | base | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | base | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | base | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | base | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | base | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | base | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | base | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9733 | PASS | 1.3825 | PASS | 1282.4728 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9733 | PASS | 1.3822 | PASS | 1282.1699 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9733 | PASS | 1.3801 | PASS | 1280.1037 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9733 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.7563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9733 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.8038 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9733 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.8038 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6512 | FAIL | 22.2324 | PASS | 22132.4002 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6757 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5847 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6757 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5847 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6801 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.1729 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6801 | PASS | 1.6967 | PASS | 1596.7288 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5968 | PASS | 0.040946 | FAIL | -59.0537 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5968 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.4426 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.9907 | PASS | 1.3837 | PASS | 1283.6965 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.9907 | PASS | 1.3834 | PASS | 1283.399 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.9907 | PASS | 1.3813 | PASS | 1281.332 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.9907 | PASS | 1.352 | PASS | 1251.9905 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.9907 | PASS | 1.352 | PASS | 1252.0382 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.9907 | PASS | 1.352 | PASS | 1252.0382 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.6544 | FAIL | 22.2412 | PASS | 22141.1964 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 33.682 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 33.682 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.6942 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.2547 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.6942 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0313 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.6043 | PASS | 0.040954 | FAIL | -59.0455 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.6043 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.0927 | PASS | 1.3848 | PASS | 1284.7676 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.0927 | PASS | 1.3845 | PASS | 1284.4759 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.0927 | PASS | 1.3824 | PASS | 1282.4059 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.0927 | PASS | 1.3531 | PASS | 1253.0943 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.0927 | PASS | 1.3531 | PASS | 1253.1423 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 8.0927 | PASS | 1.3531 | PASS | 1253.1423 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.6485 | FAIL | 22.2268 | PASS | 22126.8471 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.6725 | PASS | 5.8353 | PASS | 5735.3458 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.6725 | PASS | 1.6964 | PASS | 1596.3965 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.5905 | PASS | 0.040934 | FAIL | -59.0657 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 6.5905 | PASS | 0.05958 | FAIL | -40.42 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 8.9909 | PASS | 1.381 | PASS | 1280.958 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 8.9909 | PASS | 1.3806 | PASS | 1280.6331 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 8.9909 | PASS | 1.3785 | PASS | 1278.5491 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 8.9909 | PASS | 1.3493 | PASS | 1249.3331 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 8.9909 | PASS | 1.3494 | PASS | 1249.3792 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 8.9909 | PASS | 1.3494 | PASS | 1249.3792 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.6545 | FAIL | 22.2415 | PASS | 22141.5391 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 6.6945 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.223 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 6.6945 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0327 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 6.6047 | PASS | 0.040953 | FAIL | -59.0473 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 6.6047 | PASS | 0.059547 | FAIL | -40.4531 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9185 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6076 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5338 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.245 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2919 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2919 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 3.3297 | FAIL | 21.1631 | PASS | 21063.0805 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 4.9973 | FAIL | 5.1704 | PASS | 5070.4268 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 4.9973 | FAIL | 1.7425 | PASS | 1642.4667 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 6.5964 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 6.5964 | PASS | 0.059553 | FAIL | -40.4473 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9734 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9129 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9734 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6017 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9734 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5275 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9734 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2421 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9734 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2891 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9734 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2891 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9562 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9348 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9642 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9473 | PASS | 1.3825 | PASS | 1282.4977 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9473 | PASS | 1.3822 | PASS | 1282.1942 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9473 | PASS | 1.3801 | PASS | 1280.127 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9473 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.7888 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9473 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.8362 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9473 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.8362 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4801 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6913 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.1595 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6913 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9438 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.5939 | PASS | 0.040958 | FAIL | -59.0421 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.5939 | PASS | 0.059554 | FAIL | -40.4461 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9744 | PASS | 1.3823 | PASS | 1282.3166 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9744 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0113 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9744 | PASS | 1.3799 | PASS | 1279.9424 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9744 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.616 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9744 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.6633 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9744 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.6633 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.6672 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.03 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9516 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6023 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6023 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4494 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9232 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0081 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9232 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6973 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9232 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6231 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9232 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3368 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9232 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3838 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 8.9232 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3838 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9395 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9499 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9633 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6017 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 6.6017 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4494 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.2937 | PASS | 1.387 | PASS | 1286.9744 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.2937 | PASS | 1.3867 | PASS | 1286.7193 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.2937 | PASS | 1.3847 | PASS | 1284.6899 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.2937 | PASS | 1.3551 | PASS | 1255.0616 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.2937 | PASS | 1.3551 | PASS | 1255.1123 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 8.2937 | PASS | 1.3551 | PASS | 1255.1123 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.6511 | FAIL | 22.2321 | PASS | 22132.0504 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 33.679 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5856 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 33.679 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5856 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 6.6822 | PASS | 5.8319 | PASS | 5731.9382 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 6.6822 | PASS | 1.6966 | PASS | 1596.6001 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 6.5889 | PASS | 0.04094 | FAIL | -59.0598 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 6.5889 | PASS | 0.059573 | FAIL | -40.4272 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 7.4207 | PASS | 1.3894 | PASS | 1289.4493 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 7.4207 | PASS | 1.3892 | PASS | 1289.2105 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 7.4207 | PASS | 1.3872 | PASS | 1287.1871 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 7.4207 | PASS | 1.3575 | PASS | 1257.5127 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 7.4207 | PASS | 1.3576 | PASS | 1257.5645 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 7.4207 | PASS | 1.3576 | PASS | 1257.5645 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.6503 | FAIL | 22.2341 | PASS | 22134.1254 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 33.6824 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5868 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 33.6824 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5868 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.6673 | PASS | 5.8228 | PASS | 5722.8304 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.6673 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.1489 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.3335 | PASS | 0.041082 | FAIL | -58.9179 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 6.3335 | PASS | 0.059662 | FAIL | -40.3382 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0114 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7019 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6294 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3305 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3775 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3775 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2407 | PASS | 22140.6656 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.6931 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.6704 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.6931 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9949 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3822 | PASS | 1282.202 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8921 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3798 | PASS | 1279.8177 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.5336 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.5805 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.5805 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9463 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.693 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.2127 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.693 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0013 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.04096 | FAIL | -59.0401 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.4429 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8918 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5805 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5064 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2202 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2672 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2672 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6524 | FAIL | 22.2364 | PASS | 22136.4348 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6847 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.2774 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6847 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9786 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0499 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4492 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8898 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5785 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5042 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2187 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2656 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2656 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4933 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.691 | PASS | 5.8295 | PASS | 5729.4621 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.691 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9544 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.5988 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0485 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.5988 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4491 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 8.9768 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8805 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 8.9768 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.569 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 8.9768 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4947 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 8.9768 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 8.9768 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 8.9768 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8114 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 6.6915 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.2682 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9712 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 6.5988 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0483 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 6.5988 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4494 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9709 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.047 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9709 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7379 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9709 | PASS | 1.3797 | PASS | 1279.6658 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9709 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3638 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9709 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 8.9709 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.6517 | FAIL | 22.2354 | PASS | 22135.4157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.6806 | PASS | 5.8284 | PASS | 5728.406 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.6806 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9428 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.5942 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 6.5942 | PASS | 0.059553 | FAIL | -40.4465 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8039 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.4914 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.416 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1392 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.186 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.186 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.689 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 33.6874 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5884 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 33.6874 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5884 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.6505 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9741 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 6.6038 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0487 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 6.6038 | PASS | 0.059549 | FAIL | -40.4508 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 8.9763 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8991 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 8.9763 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5878 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 8.9763 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5138 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 8.9763 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2271 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 8.9763 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.274 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 8.9763 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.274 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 3.6528 | FAIL | 22.2369 | PASS | 22136.9313 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 33.673 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 33.673 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 6.6863 | PASS | 5.828 | PASS | 5728.0222 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 6.6863 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9223 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 6.598 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0489 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 6.598 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4486 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8543 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5425 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4679 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1856 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2326 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2326 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2401 | PASS | 22140.1086 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9096 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9755 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8511 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5393 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4646 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1827 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2296 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2296 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2401 | PASS | 22140.132 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 33.6832 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 33.6832 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9022 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9771 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4504 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8891 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5778 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5037 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2178 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2648 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2648 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.6205 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8886 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9599 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8433 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5314 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4566 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1755 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2385 | PASS | 22138.4504 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.2583 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9601 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8816 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5702 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4959 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2577 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2577 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8192 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0275 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9583 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8817 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5703 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4961 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8362 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0164 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9593 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 3.6532 | FAIL | 22.2347 | PASS | 22134.6647 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 6.6884 | PASS | 5.8253 | PASS | 5725.2934 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 6.6884 | PASS | 1.6968 | PASS | 1596.8277 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 6.6011 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.049 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 6.6011 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4493 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8833 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5719 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4976 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2126 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2595 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2595 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 3.6523 | FAIL | 22.2335 | PASS | 22133.5128 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.6826 | PASS | 5.8251 | PASS | 5725.0527 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.6826 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9933 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.5984 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0482 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 6.5984 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4484 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8822 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5708 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4965 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2114 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2582 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2582 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.652 | FAIL | 22.2379 | PASS | 22137.9336 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6795 | PASS | 5.8289 | PASS | 5728.922 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6795 | PASS | 1.6975 | PASS | 1597.4968 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8822 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5709 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4966 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2114 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2584 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2584 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 3.6518 | FAIL | 22.2376 | PASS | 22137.6227 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.6782 | PASS | 5.8287 | PASS | 5728.6946 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.6782 | PASS | 1.6975 | PASS | 1597.5483 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.883 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5717 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4974 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2121 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2591 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2591 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.5317 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6916 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1137 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6916 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9431 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8937 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5825 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5084 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.222 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2689 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2689 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 3.653 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8798 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 6.6878 | PASS | 5.8316 | PASS | 5731.6076 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 6.6878 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.0964 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8781 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5666 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4924 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2076 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2545 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2545 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 3.6533 | FAIL | 22.2394 | PASS | 22139.4117 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 6.6898 | PASS | 5.8307 | PASS | 5730.6748 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 6.6898 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.005 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8981 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.587 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.513 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2261 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.273 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.273 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 3.2548 | FAIL | 19.8781 | PASS | 19778.0764 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 4.6425 | FAIL | 4.352 | PASS | 4252.0025 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 4.6425 | FAIL | 1.6986 | PASS | 1598.5879 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 6.5978 | PASS | 0.040954 | FAIL | -59.0457 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 6.5978 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4482 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8835 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5721 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4979 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2126 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2595 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2595 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9267 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9967 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9624 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.615 | PASS | 0.040948 | FAIL | -59.0524 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 6.615 | PASS | 0.059567 | FAIL | -40.4329 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.9792 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0104 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.9792 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7007 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.9792 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6282 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.9792 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3295 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.9792 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3766 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 8.9792 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3766 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 3.6526 | FAIL | 22.2377 | PASS | 22137.6641 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.6864 | PASS | 5.8307 | PASS | 5730.678 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 6.6864 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.8979 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 5.9654 | FAIL | 0.041523 | FAIL | -58.4772 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 5.9654 | FAIL | 0.060042 | FAIL | -39.9585 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8828 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5714 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4971 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.212 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2589 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2589 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9449 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0028 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9644 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6187 | PASS | 0.040944 | FAIL | -59.0557 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6187 | PASS | 0.059565 | FAIL | -40.4354 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9793 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8494 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9793 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5376 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9793 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4627 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9793 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1818 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9793 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2287 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9793 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2287 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 3.0483 | FAIL | 20.5126 | PASS | 20412.6268 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 3.949 | FAIL | 4.9219 | PASS | 4821.9143 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 3.949 | FAIL | 1.766 | PASS | 1665.9644 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.05 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4479 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9739 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9353 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9739 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6246 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9739 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5509 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9739 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2615 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9739 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3085 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9739 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3085 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.7522 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0092 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0386 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.207 | FAIL | 0.042527 | FAIL | -57.4728 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 5.207 | FAIL | 0.060769 | FAIL | -39.2313 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9739 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6637 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5906 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2968 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3438 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3438 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.6467 | FAIL | 22.232 | PASS | 22131.993 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6452 | PASS | 5.823 | PASS | 5722.9698 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6452 | PASS | 1.6972 | PASS | 1597.1998 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.1382 | PASS | 0.041658 | FAIL | -58.3415 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.1382 | PASS | 0.060153 | FAIL | -39.8473 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9594 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8971 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9594 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5855 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9594 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5108 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9594 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2295 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9594 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2763 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 8.9594 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2763 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.6534 | FAIL | 22.2388 | PASS | 22138.7666 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.2291 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.906 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.927 | FAIL | 0.04292 | FAIL | -57.0796 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 4.927 | FAIL | 0.061017 | FAIL | -38.9831 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8045 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.4919 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4166 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.14 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1868 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1868 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 3.6542 | FAIL | 22.2407 | PASS | 22140.7031 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 6.6937 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.3043 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 6.6937 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0162 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 6.6144 | PASS | 0.041141 | FAIL | -58.8591 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 6.6144 | PASS | 0.059704 | FAIL | -40.2961 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8663 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5547 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4802 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1966 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2435 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2435 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2405 | PASS | 22140.4548 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 33.6813 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 33.6813 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.6928 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7968 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.6928 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9851 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.6042 | PASS | 0.040924 | FAIL | -59.076 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 6.6042 | PASS | 0.059571 | FAIL | -40.4294 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9084 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5974 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5235 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2356 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2826 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2826 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 3.6535 | FAIL | 22.2393 | PASS | 22139.2834 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 33.6007 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5778 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 33.6007 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5778 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 6.6909 | PASS | 5.8304 | PASS | 5730.3758 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 6.6909 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9364 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0499 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.845 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5331 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4583 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1771 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.3362 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5857 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5857 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 6.6927 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.7242 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 6.6927 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.98 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.776 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.4631 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.3874 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1134 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1602 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 8.9836 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1602 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 3.6544 | FAIL | 22.2412 | PASS | 22141.2192 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 33.691 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5894 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 33.691 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5894 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 6.6943 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.1936 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 6.6943 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0172 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 6.6035 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0487 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 6.6035 | PASS | 0.059549 | FAIL | -40.451 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9155 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.956 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5693 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 28.072 | PASS | 0.72297 | PASS | 622.9694 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 28.072 | PASS | 0.72297 | PASS | 622.9694 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9561 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9155 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 33.1222 | PASS | 0.72353 | PASS | 623.5336 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 33.1222 | PASS | 0.72353 | PASS | 623.5336 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9555 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 33.6852 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 33.6852 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.956 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 31.6603 | PASS | 0.72339 | PASS | 623.389 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 31.6603 | PASS | 0.72339 | PASS | 623.389 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9559 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 30.0089 | PASS | 0.72318 | PASS | 623.1808 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 30.0089 | PASS | 0.72318 | PASS | 623.1808 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9561 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9226 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 33.688 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5874 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 33.688 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5874 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9561 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 33.574 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5765 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 33.574 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5765 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9563 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 33.5046 | PASS | 0.72357 | PASS | 623.5701 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 33.5046 | PASS | 0.72357 | PASS | 623.5701 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9555 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8812 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5698 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4955 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2104 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9155 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.88 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5686 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4942 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2093 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9328 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.946 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9629 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.88 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5686 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4943 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2094 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2562 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2562 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9212 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9517 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9625 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8754 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5639 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4895 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2051 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2521 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2521 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8286 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 33.6826 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 33.6826 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9951 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9587 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8904 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5791 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.505 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.219 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2659 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2659 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8294 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0032 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9585 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8941 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.583 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5089 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2694 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2694 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8222 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 33.6774 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5856 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 33.6774 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5856 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9446 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9589 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8825 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5711 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4968 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2117 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2586 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2586 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.91 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9582 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9619 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8729 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5614 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.487 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2027 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2497 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2497 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8179 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9195 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9616 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 8.9746 | PASS | 1.3824 | PASS | 1282.3507 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 8.9746 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.046 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 8.9746 | PASS | 1.38 | PASS | 1279.9782 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 8.9746 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.6436 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 8.9746 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.691 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 8.9746 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.691 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 3.6519 | FAIL | 22.2346 | PASS | 22134.6365 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 33.677 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.585 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 33.677 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.585 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 6.6832 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.3133 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 6.6832 | PASS | 1.6968 | PASS | 1596.7923 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 6.5978 | PASS | 0.040947 | FAIL | -59.0528 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 6.5978 | PASS | 0.059556 | FAIL | -40.4443 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8798 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5684 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4941 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2092 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2562 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2562 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4841 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 33.6824 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 33.6824 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9074 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9501 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8982 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.587 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.513 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2261 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2731 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2731 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 3.6537 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.6534 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 6.6916 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.0697 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 6.6916 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9515 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3824 | PASS | 1282.3867 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3821 | PASS | 1282.0768 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.38 | PASS | 1280.001 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.727 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.7739 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.7739 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2406 | PASS | 22140.6044 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 6.6932 | PASS | 5.8296 | PASS | 5729.5934 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 6.6932 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9985 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 6.6037 | PASS | 0.040953 | FAIL | -59.0475 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 6.6037 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.9811 | PASS | 1.3824 | PASS | 1282.3756 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.9811 | PASS | 1.3821 | PASS | 1282.0655 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.9811 | PASS | 1.38 | PASS | 1279.9894 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.9811 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.7181 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.9811 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.765 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 8.9811 | PASS | 1.3508 | PASS | 1250.765 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 3.6541 | FAIL | 22.2406 | PASS | 22140.5981 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 6.6932 | PASS | 5.8296 | PASS | 5729.5967 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 6.6932 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9984 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 6.6037 | PASS | 0.040953 | FAIL | -59.0475 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 6.6037 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.1845 | PASS | 1.3875 | PASS | 1287.4609 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.1845 | PASS | 1.3872 | PASS | 1287.2158 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.1845 | PASS | 1.3852 | PASS | 1285.1975 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.1845 | PASS | 1.3555 | PASS | 1255.4838 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.1845 | PASS | 1.3555 | PASS | 1255.5353 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 8.1845 | PASS | 1.3555 | PASS | 1255.5353 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 3.6416 | FAIL | 22.2091 | PASS | 22109.1467 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.6471 | PASS | 5.8421 | PASS | 5742.126 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.6471 | PASS | 1.6956 | PASS | 1595.6065 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.5448 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0482 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 6.5448 | PASS | 0.059642 | FAIL | -40.3583 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 8.9614 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.4824 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 8.9614 | PASS | 1.3812 | PASS | 1281.1649 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 8.9614 | PASS | 1.3791 | PASS | 1279.0841 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 8.9614 | PASS | 1.3499 | PASS | 1249.8506 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 8.9614 | PASS | 1.3499 | PASS | 1249.897 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 8.9614 | PASS | 1.3499 | PASS | 1249.897 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 3.6539 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9494 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 6.6922 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8825 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9647 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 6.5654 | PASS | 0.040976 | FAIL | -59.0236 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 6.5654 | PASS | 0.059571 | FAIL | -40.4293 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 8.9874 | PASS | 1.3828 | PASS | 1282.7571 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 8.9874 | PASS | 1.3825 | PASS | 1282.457 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 8.9874 | PASS | 1.3804 | PASS | 1280.3932 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 8.9874 | PASS | 1.351 | PASS | 1251.027 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 8.9874 | PASS | 1.3511 | PASS | 1251.0747 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 8.9874 | PASS | 1.3511 | PASS | 1251.0747 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 3.6545 | FAIL | 22.2416 | PASS | 22141.6396 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 33.6838 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5872 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 33.6838 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5872 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 6.6946 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.2741 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 6.6946 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0408 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 6.6041 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0484 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 6.6041 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1117 | PASS | 1.3855 | PASS | 1285.4893 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1117 | PASS | 1.3852 | PASS | 1285.1926 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1117 | PASS | 1.3831 | PASS | 1283.114 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1117 | PASS | 1.3539 | PASS | 1253.8594 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1117 | PASS | 1.3539 | PASS | 1253.907 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1117 | PASS | 1.3539 | PASS | 1253.907 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.6506 | FAIL | 22.2319 | PASS | 22131.8721 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.6802 | PASS | 5.833 | PASS | 5733.0466 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.6802 | PASS | 1.6966 | PASS | 1596.6303 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.5975 | PASS | 0.040943 | FAIL | -59.0574 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.5975 | PASS | 0.059564 | FAIL | -40.4363 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9208 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.61 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5363 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2472 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2941 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 8.9794 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2941 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 3.3289 | FAIL | 21.2198 | PASS | 21119.7534 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 4.9965 | FAIL | 5.2197 | PASS | 5119.7259 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 4.9965 | FAIL | 1.7456 | PASS | 1645.6122 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 6.5963 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 6.5963 | PASS | 0.059553 | FAIL | -40.4471 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9796 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9126 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9796 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6017 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9796 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5278 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9796 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2395 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9796 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2864 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9796 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2864 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 3.3373 | FAIL | 21.0417 | PASS | 20941.672 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0253 | FAIL | 5.0732 | PASS | 4973.2264 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0253 | FAIL | 1.7329 | PASS | 1632.8575 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.5968 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.5968 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4475 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9081 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5969 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5227 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2375 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2844 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2844 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9573 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9406 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9641 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9484 | PASS | 1.3822 | PASS | 1282.2278 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9484 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9205 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9484 | PASS | 1.3798 | PASS | 1279.8498 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9484 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.5378 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9484 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.585 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9484 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.585 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.5894 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.107 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9487 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 6.5938 | PASS | 0.040958 | FAIL | -59.042 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 6.5938 | PASS | 0.059554 | FAIL | -40.446 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3821 | PASS | 1282.0522 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7432 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3797 | PASS | 1279.6712 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3696 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4167 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4167 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4958 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1285 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9434 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.040949 | FAIL | -59.0506 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4486 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 8.9738 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0096 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 8.9738 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6999 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 8.9738 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.627 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 8.9738 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.331 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 8.9738 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3781 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 8.9738 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3781 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.73 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0403 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.954 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9718 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6617 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5887 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2943 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3412 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3412 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9586 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9059 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9651 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 8.896 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7352 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 8.896 | PASS | 1.3814 | PASS | 1281.42 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 8.896 | PASS | 1.3793 | PASS | 1279.3418 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 8.896 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.0859 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 8.896 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1326 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 8.896 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1326 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 3.6543 | FAIL | 22.2412 | PASS | 22141.1734 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 33.6818 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 33.6818 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 6.6937 | PASS | 5.8294 | PASS | 5729.3789 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 6.6937 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0218 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.040953 | FAIL | -59.0471 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.059548 | FAIL | -40.4519 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9246 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.7857 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9246 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.4718 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9246 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.395 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9246 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1293 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9246 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1761 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9246 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1761 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2406 | PASS | 22140.6218 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.693 | PASS | 5.8296 | PASS | 5729.6253 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.693 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9961 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0481 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.059549 | FAIL | -40.451 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9276 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8176 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9276 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5042 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9276 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4279 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9276 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1583 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9276 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2051 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 8.9276 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2051 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2406 | PASS | 22140.5529 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.6929 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.6557 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.6929 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9927 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0483 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.059549 | FAIL | -40.4509 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8965 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5853 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5112 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2244 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2714 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2714 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9093 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9509 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9619 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 8.9636 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0098 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 8.9636 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6999 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 8.9636 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6272 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 8.9636 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.33 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 8.9636 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3771 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 8.9636 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3771 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8357 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8709 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9637 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 6.6025 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9923 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6824 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6094 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3147 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3617 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3617 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4839 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1355 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9434 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 6.6026 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0502 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 6.6026 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4491 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9923 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6825 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6094 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3147 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3617 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 8.9784 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3617 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4839 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1355 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9434 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 6.6026 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0502 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 6.6026 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4491 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.899 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5879 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5138 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2274 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2743 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2743 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8225 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9952 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9582 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 8.4657 | PASS | 1.3805 | PASS | 1280.5493 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 8.4657 | PASS | 1.3802 | PASS | 1280.2081 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 8.4657 | PASS | 1.3781 | PASS | 1278.1034 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 8.4657 | PASS | 1.349 | PASS | 1249.0452 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 8.4657 | PASS | 1.3491 | PASS | 1249.09 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 8.4657 | PASS | 1.3491 | PASS | 1249.09 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 3.6559 | FAIL | 22.2455 | PASS | 22145.4679 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 33.685 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5876 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 33.685 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5876 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 6.699 | PASS | 5.8274 | PASS | 5727.4279 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 6.699 | PASS | 1.6972 | PASS | 1597.2248 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 6.5959 | PASS | 0.040964 | FAIL | -59.0357 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 6.5959 | PASS | 0.059541 | FAIL | -40.4585 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 7.9601 | PASS | 1.3827 | PASS | 1282.7112 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 7.9601 | PASS | 1.3824 | PASS | 1282.3886 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 7.9601 | PASS | 1.3803 | PASS | 1280.2916 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 7.9601 | PASS | 1.3512 | PASS | 1251.1814 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 7.9601 | PASS | 1.3512 | PASS | 1251.2273 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 7.9601 | PASS | 1.3512 | PASS | 1251.2273 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 3.6535 | FAIL | 22.2394 | PASS | 22139.4087 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9007 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9481 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 6.5968 | PASS | 0.040949 | FAIL | -59.0505 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 6.5968 | PASS | 0.059553 | FAIL | -40.447 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 8.9929 | PASS | 1.3821 | PASS | 1282.0701 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 8.9929 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.759 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 8.9929 | PASS | 1.3797 | PASS | 1279.6845 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 8.9929 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4004 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 8.9929 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4473 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 8.9929 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4473 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 3.6544 | FAIL | 22.241 | PASS | 22140.9982 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 6.6943 | PASS | 5.829 | PASS | 5729.0344 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 6.6943 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0258 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 6.6042 | PASS | 0.040953 | FAIL | -59.0472 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 6.6042 | PASS | 0.059548 | FAIL | -40.4515 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 8.3623 | PASS | 1.3852 | PASS | 1285.1648 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 8.3623 | PASS | 1.3849 | PASS | 1284.8915 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 8.3623 | PASS | 1.3829 | PASS | 1282.8505 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 8.3623 | PASS | 1.3533 | PASS | 1253.3078 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 8.3623 | PASS | 1.3534 | PASS | 1253.3574 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 8.3623 | PASS | 1.3534 | PASS | 1253.3574 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.6481 | FAIL | 22.2259 | PASS | 22125.8666 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 33.6771 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.585 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 33.6771 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.585 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 6.6697 | PASS | 5.8343 | PASS | 5734.3348 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 6.6697 | PASS | 1.6964 | PASS | 1596.391 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 6.5807 | PASS | 0.040937 | FAIL | -59.0626 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 6.5807 | PASS | 0.05958 | FAIL | -40.4196 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 8.9808 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8896 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 8.9808 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5783 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 8.9808 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.504 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 8.9808 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.219 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 8.9808 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2659 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 8.9808 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2659 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.7953 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7712 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9687 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 8.9798 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8959 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 8.9798 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5847 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 8.9798 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5105 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 8.9798 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2254 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 8.9798 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2722 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 8.9798 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2722 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.6887 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.8296 | PASS | 5729.6352 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.972 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 8.9152 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 8.9152 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5569 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 8.9152 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4805 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 8.9152 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2127 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 8.9152 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2595 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 8.9152 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2595 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 3.6529 | FAIL | 22.2375 | PASS | 22137.5331 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 6.6874 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.2224 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 6.6874 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0105 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 8.9729 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0141 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 8.9729 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7038 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 8.9729 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6301 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 8.9729 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.341 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 8.9729 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.388 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 8.9729 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.388 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8603 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.0672 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9689 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0181 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7066 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6301 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3641 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 8.8962 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 3.6532 | FAIL | 22.2385 | PASS | 22138.5061 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 6.6892 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.3347 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 6.6892 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.982 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1418 | PASS | 1.3877 | PASS | 1287.7285 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1418 | PASS | 1.3875 | PASS | 1287.4798 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1418 | PASS | 1.3855 | PASS | 1285.4516 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1418 | PASS | 1.3558 | PASS | 1255.8199 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1418 | PASS | 1.3559 | PASS | 1255.871 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 8.1418 | PASS | 1.3559 | PASS | 1255.871 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.6531 | FAIL | 22.2372 | PASS | 22137.1517 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 33.6797 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5858 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 33.6797 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5858 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.6891 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.3312 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.6891 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.8703 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.5933 | PASS | 0.040944 | FAIL | -59.0563 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.5933 | PASS | 0.059565 | FAIL | -40.4353 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8275 | PASS | 1.3828 | PASS | 1282.8193 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8275 | PASS | 1.3825 | PASS | 1282.5194 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8275 | PASS | 1.3805 | PASS | 1280.4548 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8275 | PASS | 1.3511 | PASS | 1251.0952 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8275 | PASS | 1.3511 | PASS | 1251.1429 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 8.8275 | PASS | 1.3511 | PASS | 1251.1429 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 3.6527 | FAIL | 22.2361 | PASS | 22136.145 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 6.6881 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.871 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 6.6881 | PASS | 1.6968 | PASS | 1596.8154 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 6.4961 | PASS | 0.041009 | FAIL | -58.9907 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 6.4961 | PASS | 0.059596 | FAIL | -40.4039 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.9271 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9703 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.9271 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6584 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.9271 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5828 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.9271 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3077 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.9271 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3545 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 8.9271 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3545 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2405 | PASS | 22140.4507 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.6925 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9246 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.6925 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0105 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.5687 | PASS | 0.040999 | FAIL | -59.0011 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 6.5687 | PASS | 0.059585 | FAIL | -40.4145 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9117 | PASS | 1.3822 | PASS | 1282.1566 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9117 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8476 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9117 | PASS | 1.3798 | PASS | 1279.7748 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9117 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.4775 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9117 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.5246 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 8.9117 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.5246 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 3.6532 | FAIL | 22.2389 | PASS | 22138.9238 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.69 | PASS | 5.8308 | PASS | 5730.8416 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.69 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9324 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5587 | PASS | 0.04099 | FAIL | -59.01 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 6.5587 | PASS | 0.059584 | FAIL | -40.4164 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 8.9593 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8969 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 8.9593 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5853 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 8.9593 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5106 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 8.9593 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2293 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 8.9593 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2762 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 8.9593 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2762 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 3.6534 | FAIL | 22.2388 | PASS | 22138.7643 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.2219 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 6.6905 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9066 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 4.9243 | FAIL | 0.042924 | FAIL | -57.0757 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 4.9243 | FAIL | 0.061018 | FAIL | -38.982 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 8.9326 | PASS | 1.3821 | PASS | 1282.1126 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 8.9326 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8035 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 8.9326 | PASS | 1.3797 | PASS | 1279.7308 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 8.9326 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.4339 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 8.9326 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.4809 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 8.9326 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.4809 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 3.6462 | FAIL | 22.2272 | PASS | 22127.2206 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 6.6468 | PASS | 5.8258 | PASS | 5725.8028 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 6.6468 | PASS | 1.6976 | PASS | 1597.5931 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 6.2088 | PASS | 0.04122 | FAIL | -58.7802 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 6.2088 | PASS | 0.059752 | FAIL | -40.2476 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 7.4383 | PASS | 1.3917 | PASS | 1291.6708 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 7.4383 | PASS | 1.3915 | PASS | 1291.4541 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 7.4383 | PASS | 1.3894 | PASS | 1289.4472 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 7.4383 | PASS | 1.3596 | PASS | 1259.6484 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 7.4383 | PASS | 1.3597 | PASS | 1259.7016 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 7.4383 | PASS | 1.3597 | PASS | 1259.7016 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.6503 | FAIL | 22.2363 | PASS | 22136.3358 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 33.682 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 33.682 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.667 | PASS | 5.8243 | PASS | 5724.2656 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.667 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.1364 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.3309 | PASS | 0.041057 | FAIL | -58.9434 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 6.3309 | PASS | 0.059629 | FAIL | -40.371 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9997 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.69 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6174 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3197 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3668 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3668 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2407 | PASS | 22140.6715 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 6.6932 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.6678 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 6.6932 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9953 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3822 | PASS | 1282.1909 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3798 | PASS | 1279.8062 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3505 | PASS | 1250.5233 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.5703 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3506 | PASS | 1250.5703 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9593 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 33.6814 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 6.693 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.2104 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 6.693 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0015 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.04096 | FAIL | -59.04 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.443 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 8.9785 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8963 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 8.9785 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5851 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 8.9785 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.511 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 8.9785 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2245 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 8.9785 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2714 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 8.9785 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2714 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 3.6521 | FAIL | 22.2364 | PASS | 22136.3853 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 33.679 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 33.679 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 6.6822 | PASS | 5.8282 | PASS | 5728.163 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 6.6822 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0091 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 6.6001 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 6.6001 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4492 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9284 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6176 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.544 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2539 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3009 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3009 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 3.6529 | FAIL | 22.2377 | PASS | 22137.6917 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 33.6777 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5851 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 33.6777 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5851 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 6.6869 | PASS | 5.8294 | PASS | 5729.4278 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 6.6869 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9805 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 6.6021 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0499 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 6.6021 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4491 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 8.9795 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.888 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 8.9795 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5768 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 8.9795 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5025 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 8.9795 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2169 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 8.9795 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2638 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 8.9795 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2638 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 3.6529 | FAIL | 22.2383 | PASS | 22138.2852 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 6.6865 | PASS | 5.829 | PASS | 5729.0151 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 6.6865 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9918 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 6.6006 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 6.6006 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4494 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8374 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5254 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4504 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1702 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2171 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2171 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2376 | PASS | 22137.6062 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 33.6843 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5873 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 33.6843 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5873 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.8284 | PASS | 5728.431 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9328 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 6.6037 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0486 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 6.6037 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4494 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8937 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5825 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5084 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.222 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2689 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2689 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2394 | PASS | 22139.4437 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.2412 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9377 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.05 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4495 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.952 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9148 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.952 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6037 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.952 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5295 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.952 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2436 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.952 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2905 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 8.952 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2905 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 3.6528 | FAIL | 22.235 | PASS | 22134.9976 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.6857 | PASS | 5.8254 | PASS | 5725.4089 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.6857 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.8976 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.5793 | PASS | 0.040958 | FAIL | -59.0416 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 6.5793 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.4431 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.952 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9206 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.952 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6095 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.952 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5354 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.952 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2489 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.952 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2959 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 8.952 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2959 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 3.6527 | FAIL | 22.2347 | PASS | 22134.7417 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.6853 | PASS | 5.8256 | PASS | 5725.5575 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.6853 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.8845 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.5793 | PASS | 0.040958 | FAIL | -59.0418 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 6.5793 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.443 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 8.983 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8217 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 8.983 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5094 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 8.983 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4344 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 8.983 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1556 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 8.983 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2025 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 8.983 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2025 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2389 | PASS | 22138.8713 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 33.6848 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5875 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 33.6848 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5875 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.2842 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9495 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0489 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 8.9809 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8926 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 8.9809 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5813 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 8.9809 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5071 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 8.9809 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2211 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 8.9809 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.268 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 8.9809 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.268 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8602 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0051 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9678 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 6.6021 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0494 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 6.6021 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9782 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9538 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9782 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6433 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9782 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5701 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9782 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2775 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9782 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3245 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 8.9782 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3245 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 3.653 | FAIL | 22.2377 | PASS | 22137.6689 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.586 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.586 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.6877 | PASS | 5.8288 | PASS | 5728.7928 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.6877 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9388 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.5998 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 6.5998 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4486 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.98 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8829 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.98 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5715 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.98 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4972 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.98 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2121 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.98 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2589 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 8.98 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2589 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 3.6532 | FAIL | 22.2381 | PASS | 22138.0595 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 33.6792 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5859 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 33.6792 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5859 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.6886 | PASS | 5.8292 | PASS | 5729.2207 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.6886 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9208 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.601 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 6.601 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4493 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8819 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5705 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4962 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2111 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2581 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2581 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8099 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9922 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9572 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8816 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5702 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4959 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2108 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8393 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9828 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9586 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8146 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5023 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.427 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.149 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1959 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1959 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.24 | PASS | 22140.0482 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 33.6863 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.588 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 33.6863 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.588 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 6.6925 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7515 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 6.6925 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.982 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 6.6036 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0488 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 6.6036 | PASS | 0.059549 | FAIL | -40.4508 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8738 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5623 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4879 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2037 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2505 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2505 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.852 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 33.6816 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 33.6816 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8975 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9626 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8733 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5618 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4875 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2032 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2502 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2502 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8683 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 33.6816 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 33.6816 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8765 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9635 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.9805 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9672 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.9805 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.657 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.9805 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5839 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.9805 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2898 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.9805 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3368 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.9805 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3368 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.6497 | FAIL | 22.2333 | PASS | 22133.3155 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 33.6803 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.586 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 33.6803 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.586 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6726 | PASS | 5.8336 | PASS | 5733.5852 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6726 | PASS | 1.6972 | PASS | 1597.1693 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6017 | PASS | 0.040949 | FAIL | -59.0508 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6017 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4481 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9811 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8178 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9811 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5055 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9811 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4303 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9811 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1521 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9811 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1989 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9811 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1989 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.7241 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.8289 | PASS | 5728.8766 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9955 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6018 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0488 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6018 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8724 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5609 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4865 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2024 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2493 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2493 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2402 | PASS | 22140.1524 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7655 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9791 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4501 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8693 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5577 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4833 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1996 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2464 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2464 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.2958 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.6928 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9868 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0491 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.976 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8873 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.976 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.576 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.976 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5018 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.976 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2163 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.976 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2632 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 8.976 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2632 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 3.6531 | FAIL | 22.2383 | PASS | 22138.2501 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 33.6746 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 33.6746 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.6873 | PASS | 5.828 | PASS | 5727.9827 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.6873 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9652 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.5979 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0487 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 6.5979 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4492 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8643 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5527 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4782 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1949 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2418 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2418 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.7264 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 33.6826 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5868 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 33.6826 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5868 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7812 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9613 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9839 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.7579 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9839 | PASS | 1.3814 | PASS | 1281.4447 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9839 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.3687 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9839 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.0968 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9839 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1436 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9839 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1436 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.6189 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 33.6914 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5897 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 33.6914 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5897 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.6945 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9824 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6041 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0482 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6041 | PASS | 0.059549 | FAIL | -40.4513 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8895 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5782 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.504 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2181 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.265 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.265 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.7307 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 6.6916 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8671 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 6.6916 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9606 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8817 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5703 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.496 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8981 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9693 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9618 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8779 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5664 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4921 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2074 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2543 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2543 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8727 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8978 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9607 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.87 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5585 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4841 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2002 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2471 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2471 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.6242 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 33.6822 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 33.6822 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.8427 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9548 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8724 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5609 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4865 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2024 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2493 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9818 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2493 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2402 | PASS | 22140.1532 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7671 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.979 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4501 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5579 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4834 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1997 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2465 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2465 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.2904 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.697 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9866 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0491 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 6.6027 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8866 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5753 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5011 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2155 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2624 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2624 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.6522 | FAIL | 22.2349 | PASS | 22134.8888 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6841 | PASS | 5.8286 | PASS | 5728.6239 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6841 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9907 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6023 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 6.6023 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4493 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8411 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5292 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4544 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1735 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2204 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2204 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2388 | PASS | 22138.7667 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.829 | PASS | 5729.0436 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9768 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0491 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8798 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5684 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4941 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2092 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2561 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2561 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9557 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.944 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.6918 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9655 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9159 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9569 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8812 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5698 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4955 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2105 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2574 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2574 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9037 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9613 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9618 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8763 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5648 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4905 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.206 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2528 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2528 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 3.6535 | FAIL | 22.2389 | PASS | 22138.8997 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 6.6908 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.8478 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 6.6908 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9309 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8699 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5583 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4839 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.247 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.247 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9136 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.3169 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9853 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0491 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8629 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5512 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4766 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1936 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2405 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2405 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 3.652 | FAIL | 22.2358 | PASS | 22135.7642 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5865 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 6.6809 | PASS | 5.8277 | PASS | 5727.6537 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 6.6809 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.1386 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 6.6022 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9797 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9106 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9797 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5995 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9797 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5257 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9797 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2376 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9797 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2845 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 8.9797 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2845 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 3.3381 | FAIL | 20.9985 | PASS | 20898.4854 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0314 | FAIL | 5.0391 | PASS | 4939.139 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 5.0314 | FAIL | 1.7298 | PASS | 1629.7529 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.597 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 6.597 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4476 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8973 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5861 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5121 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2254 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2723 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2723 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 3.6532 | FAIL | 22.2445 | PASS | 22144.4899 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.6885 | PASS | 5.8354 | PASS | 5735.3851 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.6885 | PASS | 1.6974 | PASS | 1597.3558 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4495 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.979 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8237 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.979 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5115 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.979 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4364 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.979 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1576 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.979 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2044 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 8.979 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2044 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 3.6464 | FAIL | 22.2219 | PASS | 22121.9025 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 33.6827 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 33.6827 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.647 | PASS | 5.8199 | PASS | 5719.8988 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.647 | PASS | 1.6976 | PASS | 1597.5924 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.5995 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0481 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 6.5995 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8777 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5663 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4919 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2075 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2544 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 8.9768 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2544 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2416 | PASS | 22141.6038 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 5.8323 | PASS | 5732.2561 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.1413 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.5972 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0476 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 6.5972 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4485 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8806 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5692 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4949 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.21 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2568 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2568 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 3.6534 | FAIL | 22.2389 | PASS | 22138.9095 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 6.6898 | PASS | 5.8294 | PASS | 5729.4294 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 6.6898 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0056 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8868 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5755 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5012 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2156 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2626 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2626 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 3.653 | FAIL | 22.2389 | PASS | 22138.9008 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 6.687 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1063 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 6.687 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.1218 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8823 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5709 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4966 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2115 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2583 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2583 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2401 | PASS | 22140.1386 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7559 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9876 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8665 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5548 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4803 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1969 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2437 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2437 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 3.6527 | FAIL | 22.2383 | PASS | 22138.2529 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.682 | PASS | 5.8265 | PASS | 5726.5112 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.682 | PASS | 1.6975 | PASS | 1597.4995 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8663 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5547 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4802 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1967 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2436 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2436 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 3.6526 | FAIL | 22.2382 | PASS | 22138.2041 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.6817 | PASS | 5.8265 | PASS | 5726.4567 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.6817 | PASS | 1.6975 | PASS | 1597.5147 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8856 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5743 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5001 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2146 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2615 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2615 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 3.6534 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8294 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 6.69 | PASS | 5.8304 | PASS | 5730.4432 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 6.69 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0099 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 6.6028 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8836 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5722 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.498 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2127 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2596 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2596 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2401 | PASS | 22140.0976 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 33.6806 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.0609 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9716 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8851 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5737 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4995 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2141 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2609 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2609 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.7173 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 6.6906 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.2163 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 6.6906 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0149 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8859 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5745 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5003 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2148 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2617 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2617 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.6649 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 6.691 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1295 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 6.691 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9874 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8817 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5703 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.496 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.211 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.5931 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 6.6912 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.96 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 6.6912 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9642 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8807 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5692 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.495 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.21 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2568 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2568 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9581 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8634 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9668 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8806 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5692 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4949 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2099 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2568 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2568 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 3.6529 | FAIL | 22.2378 | PASS | 22137.7856 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 6.6881 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.677 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 6.6881 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.902 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 6.6029 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8815 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.57 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4957 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2107 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2577 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 8.9814 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2577 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 3.6533 | FAIL | 22.2348 | PASS | 22134.8411 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 6.6885 | PASS | 5.8254 | PASS | 5725.3546 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 6.6885 | PASS | 1.6968 | PASS | 1596.8377 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 6.6011 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.049 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 6.6011 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4493 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8815 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5701 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4958 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2108 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2576 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2576 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9585 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9542 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9641 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8838 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5725 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4982 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2131 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.26 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 8.9799 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.26 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 3.6524 | FAIL | 22.2338 | PASS | 22133.7767 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 6.6827 | PASS | 5.8251 | PASS | 5725.1413 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 6.6827 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0083 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 6.5984 | PASS | 0.040952 | FAIL | -59.0482 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 6.5984 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4484 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8982 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5871 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5131 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2262 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2731 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2731 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 3.2544 | FAIL | 19.8694 | PASS | 19769.3815 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 4.6404 | FAIL | 4.3468 | PASS | 4246.7719 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 4.6404 | FAIL | 1.6984 | PASS | 1598.3506 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 6.5978 | PASS | 0.040954 | FAIL | -59.0458 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 6.5978 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4482 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8857 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5744 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5001 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2146 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2616 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9832 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2616 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9174 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0154 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.961 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6264 | PASS | 0.040935 | FAIL | -59.0654 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6264 | PASS | 0.059575 | FAIL | -40.4252 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 8.9778 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9467 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 8.9778 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6361 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 8.9778 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5626 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 8.9778 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2715 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 8.9778 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3184 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 8.9778 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3184 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 3.6528 | FAIL | 22.2379 | PASS | 22137.9446 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 6.6872 | PASS | 5.8304 | PASS | 5730.3999 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 6.6872 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9087 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 5.9907 | FAIL | 0.041499 | FAIL | -58.5006 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 5.9907 | FAIL | 0.060012 | FAIL | -39.9881 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9009 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5898 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5157 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.229 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2759 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2759 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.6463 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 33.6803 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 33.6803 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 6.6913 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1171 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 6.6913 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.951 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 6.5946 | PASS | 0.040963 | FAIL | -59.037 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 6.5946 | PASS | 0.059554 | FAIL | -40.4463 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8819 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5705 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4962 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2111 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2581 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2581 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9167 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9702 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9633 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6072 | PASS | 0.040953 | FAIL | -59.0472 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6072 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.4426 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9034 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5923 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5183 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2311 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.278 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9815 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.278 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2397 | PASS | 22139.6988 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.1505 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.6914 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9538 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.5898 | PASS | 0.040969 | FAIL | -59.0309 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.5898 | PASS | 0.059559 | FAIL | -40.4414 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9088 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5978 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5238 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2361 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.283 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 8.9812 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.283 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 3.6535 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.6421 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 6.6912 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.1979 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 6.6912 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9521 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 6.5827 | PASS | 0.040982 | FAIL | -59.0181 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 6.5827 | PASS | 0.05956 | FAIL | -40.44 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8788 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5675 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4931 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2083 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2552 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 8.982 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2552 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 3.6091 | FAIL | 22.0902 | PASS | 21990.1627 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 6.4139 | PASS | 5.7255 | PASS | 5625.5471 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 6.4139 | PASS | 1.704 | PASS | 1603.9612 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8731 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5616 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4871 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2034 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2502 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 8.9816 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2502 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 3.3431 | FAIL | 21.3441 | PASS | 21244.0957 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 5.058 | FAIL | 5.3176 | PASS | 5217.5604 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 5.058 | FAIL | 1.7499 | PASS | 1649.8712 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.4491 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8956 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5843 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5102 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2238 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2707 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 8.9817 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2707 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8077 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.1532 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9596 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 6.6008 | PASS | 0.040954 | FAIL | -59.0463 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 6.6008 | PASS | 0.059551 | FAIL | -40.449 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.933 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6223 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5485 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2596 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3065 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 8.9736 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3065 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 3.6535 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8603 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 6.6904 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.1895 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 6.6904 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0471 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 5.2151 | FAIL | 0.042518 | FAIL | -57.4816 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 5.2151 | FAIL | 0.060755 | FAIL | -39.2447 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 8.9796 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8129 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 8.9796 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5005 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 8.9796 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4252 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 8.9796 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1481 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 8.9796 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.195 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 8.9796 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.195 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 2.1416 | FAIL | 16.4077 | PASS | 16307.7141 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 33.6811 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 1.8791 | FAIL | 3.3261 | PASS | 3226.1365 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 1.8791 | FAIL | 1.8551 | PASS | 1755.1466 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 6.5969 | PASS | 0.040957 | FAIL | -59.0425 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 6.5969 | PASS | 0.059552 | FAIL | -40.4477 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8819 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5705 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4963 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2112 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2581 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2581 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9241 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9746 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9627 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6065 | PASS | 0.040955 | FAIL | -59.0447 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6065 | PASS | 0.05956 | FAIL | -40.4399 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9247 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.6139 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5401 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2507 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2977 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 8.9807 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2977 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.6535 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4727 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.6909 | PASS | 5.8303 | PASS | 5730.3325 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.6909 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9458 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.5729 | PASS | 0.040997 | FAIL | -59.0025 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 6.5729 | PASS | 0.059567 | FAIL | -40.4334 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.9787 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9613 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.9787 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.651 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.9787 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.5777 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.9787 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2852 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.9787 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3322 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 8.9787 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3322 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 3.6466 | FAIL | 22.2332 | PASS | 22133.2297 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.644 | PASS | 5.8235 | PASS | 5723.4837 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.644 | PASS | 1.6973 | PASS | 1597.2679 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.1452 | PASS | 0.041651 | FAIL | -58.3492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 6.1452 | PASS | 0.060144 | FAIL | -39.8561 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8934 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5822 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.508 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2218 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2687 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 8.9819 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2687 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.918 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1111 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 6.6917 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9653 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 6.5963 | PASS | 0.040958 | FAIL | -59.0415 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 6.5963 | PASS | 0.059553 | FAIL | -40.4473 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8819 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5705 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4962 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2112 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.258 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.258 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8859 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9323 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9645 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.531 | PASS | 0.041037 | FAIL | -58.963 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.531 | PASS | 0.059621 | FAIL | -40.379 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8816 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5702 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4959 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8873 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 6.692 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9373 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9631 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 6.5621 | PASS | 0.041 | FAIL | -59.0001 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 6.5621 | PASS | 0.059589 | FAIL | -40.4113 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9788 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8737 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9788 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5621 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9788 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4876 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9788 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2039 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9788 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2507 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9788 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2507 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.6529 | FAIL | 22.2384 | PASS | 22138.401 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6875 | PASS | 5.8305 | PASS | 5730.4934 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6875 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9294 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.9946 | FAIL | 0.041487 | FAIL | -58.5128 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 5.9946 | FAIL | 0.060029 | FAIL | -39.9714 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8641 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5524 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4779 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1946 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2415 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 8.9834 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2415 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 3.6541 | FAIL | 22.2405 | PASS | 22140.4545 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 33.682 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 33.682 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 6.693 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7938 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 6.693 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9851 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040925 | FAIL | -59.0747 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05957 | FAIL | -40.43 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.9089 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.598 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5241 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2361 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.283 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.283 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 3.6537 | FAIL | 22.2396 | PASS | 22139.5838 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 33.5817 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5775 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 33.5817 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5775 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 5.8301 | PASS | 5730.1039 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 6.6915 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9479 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0499 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4496 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8801 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5687 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4944 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2095 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2564 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2564 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.24 | PASS | 22139.9821 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 33.6588 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5802 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 33.6588 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5802 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8899 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9647 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8723 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5607 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4863 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2022 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2491 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2491 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.24 | PASS | 22140.0252 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 33.5453 | PASS | 0.72357 | PASS | 623.573 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 33.5453 | PASS | 0.72357 | PASS | 623.573 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8957 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9669 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8804 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5689 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4947 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2097 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2566 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2566 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9161 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 33.6621 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5812 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 33.6621 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5812 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9588 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9156 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 33.6817 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 33.6817 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9559 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9156 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 33.6817 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 33.6817 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9559 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9224 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 33.6822 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 33.6822 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9557 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9623 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8993 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5882 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5141 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2272 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2741 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9821 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2741 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.6536 | FAIL | 22.2395 | PASS | 22139.4947 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 33.6207 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 33.6207 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5867 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.6913 | PASS | 5.8302 | PASS | 5730.2415 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.6913 | PASS | 1.6969 | PASS | 1596.9451 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0498 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4497 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.845 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5331 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4583 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1771 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 8.9828 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.224 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.3362 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5857 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5857 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 6.6927 | PASS | 5.8297 | PASS | 5729.7242 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 6.6927 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.98 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8625 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5508 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4762 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1932 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2401 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 8.9826 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2401 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.3285 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 33.601 | PASS | 0.72357 | PASS | 623.567 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 33.601 | PASS | 0.72357 | PASS | 623.567 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.6928 | PASS | 5.8296 | PASS | 5729.6472 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.6928 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9786 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0494 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4501 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 8.983 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8262 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 8.983 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.514 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 8.983 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.439 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 8.983 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1597 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 8.983 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2066 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 8.983 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2066 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 3.6541 | FAIL | 22.2406 | PASS | 22140.5938 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 33.6884 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5886 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 33.6884 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5886 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 6.6932 | PASS | 5.8296 | PASS | 5729.5678 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 6.6932 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.991 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0491 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4505 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8522 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5403 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4657 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1837 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2306 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2306 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.2794 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 33.6846 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5875 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 33.6846 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5875 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 6.6926 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7534 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 6.6926 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9773 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0494 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8529 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5411 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4665 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1844 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2313 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2313 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 3.654 | FAIL | 22.2403 | PASS | 22140.2674 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 33.6845 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5875 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 33.6845 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5875 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 6.6926 | PASS | 5.8298 | PASS | 5729.7596 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 6.6926 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9768 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0494 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4502 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8807 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5692 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.495 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.21 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 28.036 | PASS | 0.72295 | PASS | 622.9487 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 28.036 | PASS | 0.72295 | PASS | 622.9487 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9557 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8811 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5697 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4954 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2104 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9161 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 31.6264 | PASS | 0.72337 | PASS | 623.3745 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 31.6264 | PASS | 0.72337 | PASS | 623.3745 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9568 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9152 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 33.6907 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 33.6907 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9558 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9089 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 32.7515 | PASS | 0.72351 | PASS | 623.5096 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 32.7515 | PASS | 0.72351 | PASS | 623.5096 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.956 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8803 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5689 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4946 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2097 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2566 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2566 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9216 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 26.1863 | PASS | 0.72269 | PASS | 622.6923 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 26.1863 | PASS | 0.72269 | PASS | 622.6923 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9513 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9624 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8807 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5693 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.495 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.21 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 29.9639 | PASS | 0.72317 | PASS | 623.1686 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 29.9639 | PASS | 0.72317 | PASS | 623.1686 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9557 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9216 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 0.72334 | PASS | 623.3448 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 31.1836 | PASS | 0.72334 | PASS | 623.3448 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9521 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9623 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 33.6073 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.579 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 33.6073 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.579 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.586 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.586 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 33.5739 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5766 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 33.5739 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5766 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 30.1146 | PASS | 0.7232 | PASS | 623.2045 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 30.1146 | PASS | 0.7232 | PASS | 623.2045 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9226 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 33.2033 | PASS | 0.72353 | PASS | 623.5328 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 33.2033 | PASS | 0.72353 | PASS | 623.5328 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9561 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9226 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 33.6756 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5839 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 33.6756 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5839 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.956 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8791 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5677 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4934 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2086 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2554 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2554 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9327 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 33.2544 | PASS | 0.72355 | PASS | 623.5513 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 33.2544 | PASS | 0.72355 | PASS | 623.5513 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.945 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9629 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9226 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 33.603 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5782 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 33.603 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5782 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9562 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 30.9141 | PASS | 0.72332 | PASS | 623.3159 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 30.9141 | PASS | 0.72332 | PASS | 623.3159 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9544 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8706 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.559 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4846 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2007 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2476 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2476 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.24 | PASS | 22140.0325 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 32.1706 | PASS | 0.72344 | PASS | 623.443 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 32.1706 | PASS | 0.72344 | PASS | 623.443 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8971 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9669 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8706 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.559 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4846 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2007 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2476 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2476 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.24 | PASS | 22140.0325 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 32.1706 | PASS | 0.72344 | PASS | 623.4431 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 32.1706 | PASS | 0.72344 | PASS | 623.4431 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.8971 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 6.6922 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9669 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8811 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9223 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9543 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9623 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8811 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5697 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4954 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2104 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9561 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8793 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5679 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4936 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2088 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2556 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2556 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9341 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 33.6802 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9481 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9627 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9271 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 33.6805 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9482 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9627 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8807 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5693 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.495 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.21 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2569 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9221 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9521 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9623 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8814 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.57 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4957 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2106 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2575 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2575 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9096 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9578 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.962 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8798 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5684 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4941 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2092 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.256 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.256 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9215 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.951 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9623 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8812 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5698 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4955 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2104 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2573 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9167 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9579 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9619 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8854 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.574 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4998 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2143 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2613 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2613 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8815 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.976 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9605 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8799 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5685 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4942 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2093 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9394 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 33.6804 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5861 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.944 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.963 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8816 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5702 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.496 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9164 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9572 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.962 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8816 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5702 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.496 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2109 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9164 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 33.6808 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9572 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.962 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9159 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 33.6807 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9569 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8759 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5644 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4901 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2056 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2525 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2525 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8404 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 33.6824 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 33.6824 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9916 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9591 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8804 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.569 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4947 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2098 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2566 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2566 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9104 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 33.6813 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 33.6813 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9604 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9618 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9158 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9567 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2571 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9565 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9226 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.956 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8809 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5695 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4952 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2102 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9156 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9553 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.916 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9567 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.881 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5696 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4953 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2103 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2572 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9159 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9566 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9226 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 33.681 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9559 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 6.6921 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9622 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8813 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5698 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4956 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2105 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2574 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2574 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9165 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9577 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.962 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8808 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5694 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4951 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2101 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.257 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.9157 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9562 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8904 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5791 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.505 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.219 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2659 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2659 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8363 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 33.6809 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0027 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9585 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4498 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 645558 [S3458-HOLT 3345.00] TO BUS 645458 [S3458 3 345.00] CKT Z1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8726 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5611 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4867 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2025 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2495 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 8.9825 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2495 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.8297 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9141 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9621 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0495 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 6.6032 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.45 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9742 | PASS | 1.3824 | PASS | 1282.4039 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9742 | PASS | 1.3821 | PASS | 1282.1 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9742 | PASS | 1.38 | PASS | 1280.0329 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9742 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.6927 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9742 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.7401 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 8.9742 | PASS | 1.3507 | PASS | 1250.7401 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.6513 | FAIL | 22.2326 | PASS | 22132.5755 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 33.6761 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5848 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 33.6761 | PASS | 0.72358 | PASS | 623.5848 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6808 | PASS | 5.8288 | PASS | 5728.8458 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.6808 | PASS | 1.6967 | PASS | 1596.7465 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.5972 | PASS | 0.040947 | FAIL | -59.0531 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 6.5972 | PASS | 0.059557 | FAIL | -40.4432 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3818 | PASS | 1281.8042 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.4916 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3794 | PASS | 1279.4163 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.1397 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1865 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 8.9835 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1865 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 3.6542 | FAIL | 22.2407 | PASS | 22140.7023 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 33.6815 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5864 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 6.6937 | PASS | 5.8293 | PASS | 5729.3016 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 6.6937 | PASS | 1.697 | PASS | 1597.0165 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 6.6138 | PASS | 0.041142 | FAIL | -58.8578 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 6.6138 | PASS | 0.059704 | FAIL | -40.2963 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8816 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5703 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.496 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2108 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 8.9822 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2578 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.86 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 33.679 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 33.679 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5862 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9032 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9611 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 6.603 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8738 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.5623 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4879 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2036 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2506 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 8.9824 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2506 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 3.6538 | FAIL | 22.2398 | PASS | 22139.829 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 33.6832 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 33.6832 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 5.83 | PASS | 5730.0017 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 6.6919 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9588 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0496 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7018 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3814 | PASS | 1281.3879 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3793 | PASS | 1279.3112 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.35 | PASS | 1250.0451 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.0918 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.0918 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.6547 | FAIL | 22.2424 | PASS | 22142.4235 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6955 | PASS | 5.8291 | PASS | 5729.1421 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6955 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.0764 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6234 | PASS | 0.040963 | FAIL | -59.0374 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 6.6234 | PASS | 0.059522 | FAIL | -40.4784 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.7016 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3814 | PASS | 1281.3876 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3793 | PASS | 1279.3109 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.35 | PASS | 1250.0449 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.0915 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 8.9843 | PASS | 1.3501 | PASS | 1250.0915 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 3.6547 | FAIL | 22.2424 | PASS | 22142.4303 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 33.6821 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5866 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 6.6955 | PASS | 5.8291 | PASS | 5729.1394 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 6.6955 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.0765 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 6.6228 | PASS | 0.040964 | FAIL | -59.0356 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 6.6228 | PASS | 0.059521 | FAIL | -40.4787 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8543 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5425 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4679 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1856 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2326 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2326 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2401 | PASS | 22140.1086 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 33.683 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5869 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9096 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 6.6923 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9755 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0493 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4503 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8511 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3815 | PASS | 1281.5393 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.4646 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.1827 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2296 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 8.9827 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2296 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 3.6539 | FAIL | 22.2401 | PASS | 22140.132 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 33.6832 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 33.6832 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.587 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 5.8299 | PASS | 5729.9022 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 6.6924 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9771 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.040951 | FAIL | -59.0492 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 6.6033 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4504 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8678 | PASS | 1.382 | PASS | 1282.0093 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8678 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6988 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8678 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.625 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8678 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3359 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8678 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3828 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 8.8678 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3828 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.65 | FAIL | 22.222 | PASS | 22122.025 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.6796 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 33.6796 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6676 | PASS | 5.8139 | PASS | 5713.937 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.6676 | PASS | 1.6967 | PASS | 1596.6955 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5138 | PASS | 0.040978 | FAIL | -59.0218 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 6.5138 | PASS | 0.059574 | FAIL | -40.4261 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.9615 | PASS | 1.382 | PASS | 1281.9868 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.9615 | PASS | 1.3817 | PASS | 1281.6768 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.9615 | PASS | 1.3796 | PASS | 1279.6036 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.9615 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.3092 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.9615 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 8.9615 | PASS | 1.3504 | PASS | 1250.3563 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.6523 | FAIL | 22.2376 | PASS | 22137.632 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 33.6812 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5863 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.6821 | PASS | 5.8276 | PASS | 5727.5955 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 6.6821 | PASS | 1.6971 | PASS | 1597.0761 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.759 | FAIL | 0.047623 | FAIL | -52.3775 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.759 | FAIL | 0.064186 | FAIL | -35.8144 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.9823 | PASS | 1.3819 | PASS | 1281.8864 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.9823 | PASS | 1.3816 | PASS | 1281.575 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.9823 | PASS | 1.3795 | PASS | 1279.5009 | 65.23 | 151.2
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.9823 | PASS | 1.3502 | PASS | 1250.2152 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2622 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-015 | Holcomb 345 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 8.9823 | PASS | 1.3503 | PASS | 1250.2622 | 68.103 | 157.75
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-019 | 5th Street Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 3.6538 | FAIL | 22.2399 | PASS | 22139.8867 | 80 | 88
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 33.6798 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5859 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-029 | Nearman 161 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 33.6798 | PASS | 0.72359 | PASS | 623.5859 | 85 | 90.78
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.692 | PASS | 5.83 | PASS | 5729.9664 | 75.216 | 184.8
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-032 | St. John 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.692 | PASS | 1.697 | PASS | 1596.9607 | 74.784 | 199.19
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.6031 | PASS | 0.04095 | FAIL | -59.0497 | 98.763 | 171.6
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | ERAS-2025-033 | Fort Dodge 115 kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 6.6031 | PASS | 0.05955 | FAIL | -40.4499 | 51.237 | 116.63
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7935 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5937 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5134 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.994 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2349 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8578 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4881 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2061 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2338 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2889 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1574 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | base | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | base | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | base | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5338 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | base | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4488 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | base | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5858 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 22.7465 | PASS | 22646.4676 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 22.2531 | PASS | 22153.144 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 22.7031 | PASS | 22603.0603 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 23.2247 | PASS | 23124.6568 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.3667 | PASS | 44.4462 | PASS | 44346.1625 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.3667 | PASS | 44.5263 | PASS | 44426.3205 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.3667 | PASS | 45.2272 | PASS | 45127.2307 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.3667 | PASS | 44.8999 | PASS | 44799.9273 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.3667 | PASS | 46.2088 | PASS | 46108.8413 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 20.3667 | PASS | 46.8514 | PASS | 46751.3532 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0847 | PASS | 17.2149 | PASS | 17114.9495 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0847 | PASS | 18.4204 | PASS | 18320.3586 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0847 | PASS | 16.9382 | PASS | 16838.2124 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0847 | PASS | 17.0834 | PASS | 16983.4207 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.7494 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0835 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.7494 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5621 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 11.3185 | PASS | 3.1443 | PASS | 3044.3468 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 11.3185 | PASS | 3.2093 | PASS | 3109.3269 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 11.3185 | PASS | 3.7936 | PASS | 3693.5615 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7708 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5215 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7708 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4095 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7708 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4095 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7708 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.581 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7708 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4766 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7708 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4766 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4635 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.9486 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4635 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.7459 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4635 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.6758 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4635 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.1499 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5407 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.5547 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5407 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.787 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5407 | PASS | 45.2373 | PASS | 45137.3499 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5407 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.9334 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5407 | PASS | 46.219 | PASS | 46118.9814 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5407 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.8418 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1346 | PASS | 17.1668 | PASS | 17066.7712 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1346 | PASS | 18.3723 | PASS | 18272.2751 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1346 | PASS | 16.8904 | PASS | 16790.3677 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1346 | PASS | 17.0352 | PASS | 16935.2362 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9852 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4654 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4897 | PASS | 3.1486 | PASS | 3048.6256 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4897 | PASS | 3.2136 | PASS | 3113.5596 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4897 | PASS | 3.8002 | PASS | 3700.249 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7488 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6586 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6586 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7839 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6794 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6794 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4659 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.9233 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4659 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.7287 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4659 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.6506 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.4659 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.1228 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5525 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.8899 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5525 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.127 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5525 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.7153 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5525 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.2961 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5525 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.3484 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 20.5525 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2064 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1428 | PASS | 17.1672 | PASS | 17067.1955 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1428 | PASS | 18.3727 | PASS | 18272.6996 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1428 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.7765 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.1428 | PASS | 17.0356 | PASS | 16935.6445 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7762 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9872 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7762 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4674 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4937 | PASS | 3.1482 | PASS | 3048.1751 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4937 | PASS | 3.2131 | PASS | 3113.104 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4937 | PASS | 3.7996 | PASS | 3699.566 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7628 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6739 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6739 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7919 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6871 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6871 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.456 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.1544 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.456 | PASS | 22.2539 | PASS | 22153.8828 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.456 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.8049 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.456 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.3444 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.4859 | PASS | 44.4524 | PASS | 44352.3917 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.4859 | PASS | 44.5326 | PASS | 44432.5958 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.4859 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.022 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.4859 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.6132 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.4859 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.6395 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 20.4859 | PASS | 46.8573 | PASS | 46757.2561 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1323 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8208 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1323 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3249 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1323 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3793 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1323 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2499 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7705 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0057 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7705 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4856 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4363 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.2123 | PASS | 3112.3109 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.7984 | PASS | 3698.3953 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6804 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5845 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5845 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7226 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6183 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6183 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.4561 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.3232 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.4561 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.0613 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.4561 | PASS | 22.704 | PASS | 22603.9896 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.4561 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.5151 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.4852 | PASS | 44.4529 | PASS | 44352.8906 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.4852 | PASS | 44.5331 | PASS | 44433.1003 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.4852 | PASS | 45.2346 | PASS | 45134.5617 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.4852 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1423 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.4852 | PASS | 46.2162 | PASS | 46116.1821 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 20.4852 | PASS | 46.8577 | PASS | 46757.6702 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 17.168 | PASS | 17067.9796 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.485 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.5347 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.4061 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 9.7705 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0112 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 9.7705 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4911 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.1472 | PASS | 3047.2398 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.2121 | PASS | 3112.1157 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.7981 | PASS | 3698.0985 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.775 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.693 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.775 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.598 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.775 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.598 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.775 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7296 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.775 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6248 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.775 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6248 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4409 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.1705 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4409 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.8415 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4409 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.8035 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4409 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.3658 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5536 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.7655 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5536 | PASS | 44.536 | PASS | 44436.0004 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5536 | PASS | 45.2376 | PASS | 45137.5798 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5536 | PASS | 44.9102 | PASS | 44810.1611 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5536 | PASS | 46.2192 | PASS | 46119.2113 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5536 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0917 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.4366 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.9422 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 16.891 | PASS | 16791.0093 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.878 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 9.7762 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.978 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 9.7762 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4583 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4954 | PASS | 3.148 | PASS | 3047.9923 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4954 | PASS | 3.2129 | PASS | 3112.915 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4954 | PASS | 3.7993 | PASS | 3699.2848 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7591 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6723 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6723 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8149 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7123 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7123 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4095 | PASS | 22.7483 | PASS | 22648.349 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4095 | PASS | 22.2552 | PASS | 22155.2375 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4095 | PASS | 22.7051 | PASS | 22605.1224 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4095 | PASS | 23.2264 | PASS | 23126.4491 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.5446 | PASS | 44.4531 | PASS | 44353.0604 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.5446 | PASS | 44.5333 | PASS | 44433.2788 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.5446 | PASS | 45.2345 | PASS | 45134.5379 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.5446 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.224 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.5446 | PASS | 46.2162 | PASS | 46116.1799 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 20.5446 | PASS | 46.8594 | PASS | 46759.3733 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.1278 | PASS | 17.1659 | PASS | 17065.8582 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.1278 | PASS | 18.3714 | PASS | 18271.3592 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.1278 | PASS | 16.8895 | PASS | 16789.4819 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.1278 | PASS | 17.0343 | PASS | 16934.3454 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 9.7709 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8837 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 9.7709 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3646 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1509 | PASS | 3050.8615 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2158 | PASS | 3115.8285 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8037 | PASS | 3703.6644 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7707 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6887 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7707 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6047 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7707 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6047 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7707 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9102 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7707 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8203 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7707 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8203 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3181 | PASS | 22.73 | PASS | 22630.0371 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3181 | PASS | 22.2358 | PASS | 22135.7939 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3181 | PASS | 22.6852 | PASS | 22585.2377 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3181 | PASS | 23.2078 | PASS | 23107.7827 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0464 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2826 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9068 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4758 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5373 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.2617 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7288 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2356 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2905 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1592 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.994 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4742 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5444 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4612 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6034 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6827 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5919 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5919 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7884 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6892 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6892 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4362 | PASS | 22.7598 | PASS | 22659.7964 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4362 | PASS | 22.2676 | PASS | 22167.5882 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4362 | PASS | 22.7176 | PASS | 22617.6076 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4362 | PASS | 23.238 | PASS | 23137.9677 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0286 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2647 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8894 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4603 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5195 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2375 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7351 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2402 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2952 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1652 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9947 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4748 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5284 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4434 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5777 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.815 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7285 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7285 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.832 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7264 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7264 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.3523 | PASS | 22.7683 | PASS | 22668.3407 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.3523 | PASS | 22.2767 | PASS | 22176.7295 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.3523 | PASS | 22.7269 | PASS | 22626.887 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.3523 | PASS | 23.2464 | PASS | 23146.4361 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5592 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0032 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5592 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2387 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5592 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8614 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5592 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4335 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5592 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4924 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 20.5592 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.212 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7294 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2343 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2894 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1596 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9944 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4745 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5381 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4531 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5925 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7738 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8304 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7738 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7433 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7738 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7433 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7738 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8569 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7738 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7518 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7738 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7518 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.403 | PASS | 22.7662 | PASS | 22666.2113 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.403 | PASS | 22.2745 | PASS | 22174.5329 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.403 | PASS | 22.7246 | PASS | 22624.6036 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.403 | PASS | 23.2444 | PASS | 23144.351 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0186 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2546 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8799 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4474 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5098 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2214 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.75 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2548 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3096 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1796 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9949 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4751 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5081 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4221 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5463 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8344 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7488 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7488 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.856 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.4927 | PASS | 22.7386 | PASS | 22638.5831 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.4927 | PASS | 22.2438 | PASS | 22143.8208 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.4927 | PASS | 22.6942 | PASS | 22594.1854 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.4927 | PASS | 23.2168 | PASS | 23116.797 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5807 | PASS | 44.4574 | PASS | 44357.4276 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5807 | PASS | 44.5377 | PASS | 44437.6734 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5807 | PASS | 45.2395 | PASS | 45139.4527 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5807 | PASS | 44.912 | PASS | 44811.9728 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5807 | PASS | 46.2211 | PASS | 46121.0812 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 20.5807 | PASS | 46.8622 | PASS | 46762.2126 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 17.1703 | PASS | 17070.3103 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 18.3758 | PASS | 18275.7988 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 16.8938 | PASS | 16793.7613 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 17.0386 | PASS | 16938.6387 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0441 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5239 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.1445 | PASS | 3044.5027 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.2094 | PASS | 3109.3667 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.794 | PASS | 3693.959 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7964 | FAIL | 2.0098 | PASS | 1909.8324 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7964 | FAIL | 2.0325 | PASS | 1932.5431 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7964 | FAIL | 2.0325 | PASS | 1932.5431 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7964 | FAIL | 1.8535 | PASS | 1753.4959 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7964 | FAIL | 1.8513 | PASS | 1751.343 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7964 | FAIL | 1.8513 | PASS | 1751.343 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.958 | PASS | 22.823 | PASS | 22722.9878 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.958 | PASS | 22.3363 | PASS | 22236.2694 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.958 | PASS | 22.7862 | PASS | 22686.2196 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 8.958 | PASS | 23.2989 | PASS | 23198.9125 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.4905 | PASS | 44.4505 | PASS | 44350.5168 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.4905 | PASS | 44.5307 | PASS | 44430.7017 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.4905 | PASS | 45.232 | PASS | 45132.0255 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.4905 | PASS | 44.9046 | PASS | 44804.6449 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.4905 | PASS | 46.2136 | PASS | 46113.6419 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 20.4905 | PASS | 46.8554 | PASS | 46755.3699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7001 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2067 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2614 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1315 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.7777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.968 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.7777 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4484 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4916 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3869 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5051 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.6329 | FAIL | 2.0096 | PASS | 1909.5605 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.6329 | FAIL | 2.0303 | PASS | 1930.3411 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.6329 | FAIL | 2.0303 | PASS | 1930.3411 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.6329 | FAIL | 1.8577 | PASS | 1757.7273 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.6329 | FAIL | 1.8556 | PASS | 1755.6208 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.6329 | FAIL | 1.8556 | PASS | 1755.6208 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4268 | PASS | 22.7303 | PASS | 22630.2999 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4268 | PASS | 22.2357 | PASS | 22135.7413 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4268 | PASS | 22.6854 | PASS | 22585.4375 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4268 | PASS | 23.2083 | PASS | 23108.3405 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0033 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2426 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8632 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4351 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4969 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2131 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7356 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2408 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2958 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1658 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9944 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5258 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4408 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.574 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7007 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6095 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6095 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7578 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6551 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6551 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.432 | PASS | 22.7126 | PASS | 22612.5539 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.432 | PASS | 22.2171 | PASS | 22117.0785 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.432 | PASS | 22.6662 | PASS | 22566.1684 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.432 | PASS | 23.1898 | PASS | 23089.7928 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5724 | PASS | 44.4565 | PASS | 44356.5168 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5724 | PASS | 44.5368 | PASS | 44436.753 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5724 | PASS | 45.2385 | PASS | 45138.472 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5724 | PASS | 44.911 | PASS | 44811.008 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5724 | PASS | 46.2201 | PASS | 46120.0986 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 20.5724 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.3287 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.1747 | PASS | 17.1698 | PASS | 17069.7746 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.1747 | PASS | 18.3753 | PASS | 18275.2611 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.1747 | PASS | 16.8932 | PASS | 16793.2428 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.1747 | PASS | 17.0381 | PASS | 16938.1196 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0417 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5213 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 11.5072 | PASS | 3.1452 | PASS | 3045.2309 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 11.5072 | PASS | 3.2101 | PASS | 3110.0976 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 11.5072 | PASS | 3.7951 | PASS | 3695.061 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5394 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4286 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4286 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6221 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5196 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5196 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.4513 | PASS | 22.7484 | PASS | 22648.386 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.4513 | PASS | 22.2552 | PASS | 22155.2347 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.4513 | PASS | 22.7052 | PASS | 22605.1553 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.4513 | PASS | 23.2266 | PASS | 23126.5681 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.7669 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.536 | PASS | 44436.0006 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 45.2376 | PASS | 45137.603 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.9102 | PASS | 44810.1779 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 46.2192 | PASS | 46119.236 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 46.861 | PASS | 46761.0247 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.1167 | PASS | 17.1688 | PASS | 17068.7516 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.1167 | PASS | 18.3743 | PASS | 18274.2557 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.1167 | PASS | 16.8923 | PASS | 16792.3093 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.1167 | PASS | 17.0372 | PASS | 16937.1871 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9753 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4556 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 11.4901 | PASS | 3.1478 | PASS | 3047.81 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 11.4901 | PASS | 3.2127 | PASS | 3112.7284 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 11.4901 | PASS | 3.799 | PASS | 3698.9957 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7769 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7701 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7769 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7769 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7769 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8198 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7769 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7167 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7769 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7167 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.0777 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.8444 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 22.7037 | PASS | 22603.7386 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.2559 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.5524 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0711 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.5524 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.3091 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.5524 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9159 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.5524 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4907 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.5524 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5492 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 20.5524 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.3436 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9584 | PASS | 17.1717 | PASS | 17071.6525 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9584 | PASS | 18.3771 | PASS | 18277.1411 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9584 | PASS | 16.8952 | PASS | 16795.2488 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9584 | PASS | 17.0402 | PASS | 16940.156 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0102 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4901 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 11.4497 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.7035 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 11.4497 | PASS | 3.2127 | PASS | 3112.7127 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 11.4497 | PASS | 3.7989 | PASS | 3698.8538 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7784 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7752 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7784 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7784 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7784 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7824 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7784 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6758 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7784 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6758 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4311 | PASS | 22.7504 | PASS | 22650.3514 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4311 | PASS | 22.2574 | PASS | 22157.3988 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4311 | PASS | 22.7073 | PASS | 22607.3071 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4311 | PASS | 23.2285 | PASS | 23128.4804 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 44.4552 | PASS | 44355.1692 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 44.5354 | PASS | 44435.3999 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 45.2369 | PASS | 45136.9167 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 44.9095 | PASS | 44809.5193 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 46.2186 | PASS | 46118.5535 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.6683 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.132 | PASS | 17.1675 | PASS | 17067.4922 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.132 | PASS | 18.373 | PASS | 18272.9966 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.132 | PASS | 16.8911 | PASS | 16791.064 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.132 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.9344 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 9.7724 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9483 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 9.7724 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4287 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 11.4909 | PASS | 3.1488 | PASS | 3048.8385 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 11.4909 | PASS | 3.2138 | PASS | 3113.7649 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 11.4909 | PASS | 3.8006 | PASS | 3700.5684 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7493 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6644 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6644 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7699 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7699 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.3565 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.1151 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.704 | PASS | 22604.0306 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.5475 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 44.4566 | PASS | 44356.6456 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 44.5369 | PASS | 44436.8851 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 45.2386 | PASS | 45138.5995 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 44.9111 | PASS | 44811.1372 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 46.2202 | PASS | 46120.2284 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.5383 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 17.1697 | PASS | 17069.7381 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 18.3752 | PASS | 18275.2484 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 16.8932 | PASS | 16793.2331 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 17.0381 | PASS | 16938.1082 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0297 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5095 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.1455 | PASS | 3045.4916 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.2104 | PASS | 3110.3617 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.7955 | PASS | 3695.4572 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7061 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7061 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7846 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4652 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8212 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4652 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6497 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4652 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5505 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4652 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0075 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9694 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.204 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8257 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.3966 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4568 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1673 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7351 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.242 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2967 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1667 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7737 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0216 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7737 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5014 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4855 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3979 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5102 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7741 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6865 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6865 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.798 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6929 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6929 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4137 | PASS | 22.7514 | PASS | 22651.4474 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4137 | PASS | 22.2585 | PASS | 22158.5181 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4137 | PASS | 22.7085 | PASS | 22608.4833 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4137 | PASS | 23.2296 | PASS | 23129.5928 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 44.4547 | PASS | 44354.6707 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 44.5349 | PASS | 44434.8955 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 45.2364 | PASS | 45136.4461 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 44.909 | PASS | 44809.0297 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 46.2181 | PASS | 46118.0748 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 20.552 | PASS | 46.8598 | PASS | 46759.7925 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.144 | PASS | 17.168 | PASS | 17067.9747 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.144 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.479 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.144 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.5279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.144 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.3985 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 9.6478 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2977 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 9.6478 | PASS | 1.8888 | PASS | 1788.7698 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 11.4755 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.6326 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 11.4755 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4691 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 11.4755 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6378 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7896 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7049 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7049 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8459 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7436 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7436 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.3661 | PASS | 22.7529 | PASS | 22652.8518 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.3661 | PASS | 22.26 | PASS | 22160.0157 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.3661 | PASS | 22.71 | PASS | 22609.9969 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.3661 | PASS | 23.2309 | PASS | 23130.895 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 19.8403 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9936 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 19.8403 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2643 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 19.8403 | PASS | 45.2375 | PASS | 45137.4884 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 19.8403 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.8974 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 19.8403 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.0812 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 19.8403 | PASS | 46.8593 | PASS | 46759.3265 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.125 | PASS | 17.1691 | PASS | 17069.0691 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.125 | PASS | 18.3746 | PASS | 18274.5765 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.125 | PASS | 16.8926 | PASS | 16792.5887 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.125 | PASS | 17.0375 | PASS | 16937.4631 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 9.7699 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9319 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 9.7699 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4125 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 11.4667 | PASS | 3.1449 | PASS | 3044.8602 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 11.4667 | PASS | 3.2097 | PASS | 3109.654 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 11.4667 | PASS | 3.7944 | PASS | 3694.4097 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.7687 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6172 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.7687 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5473 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.7687 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5473 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.7687 | FAIL | 1.855 | PASS | 1755.0109 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.7687 | FAIL | 1.8529 | PASS | 1752.9356 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.7687 | FAIL | 1.8529 | PASS | 1752.9356 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.4681 | PASS | 22.7535 | PASS | 22653.4817 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.4681 | PASS | 22.2608 | PASS | 22160.7739 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.4681 | PASS | 22.7107 | PASS | 22610.7257 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.4681 | PASS | 23.2317 | PASS | 23131.6701 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.5675 | PASS | 44.4591 | PASS | 44359.0587 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.5675 | PASS | 44.5393 | PASS | 44439.3232 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.5675 | PASS | 45.2411 | PASS | 45141.1051 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.5675 | PASS | 44.9136 | PASS | 44813.6317 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.5675 | PASS | 46.2227 | PASS | 46122.7439 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 20.5675 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.2501 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1683 | PASS | 17.1694 | PASS | 17069.416 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1683 | PASS | 18.3749 | PASS | 18274.9249 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1683 | PASS | 16.8929 | PASS | 16792.9262 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1683 | PASS | 17.0378 | PASS | 16937.8025 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 9.7734 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9294 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 9.7734 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4095 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 11.5031 | PASS | 3.1463 | PASS | 3046.3059 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 11.5031 | PASS | 3.2113 | PASS | 3111.2582 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 11.5031 | PASS | 3.7968 | PASS | 3696.7533 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7795 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7795 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7795 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7795 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.835 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.726 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.726 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4074 | PASS | 22.7499 | PASS | 22649.8855 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4074 | PASS | 22.2568 | PASS | 22156.8046 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4074 | PASS | 22.7068 | PASS | 22606.7704 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4074 | PASS | 23.228 | PASS | 23128.0275 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5025 | PASS | 44.4565 | PASS | 44356.4528 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5025 | PASS | 44.5367 | PASS | 44436.7015 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5025 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.2192 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5025 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.8001 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5025 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.8569 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 20.5025 | PASS | 46.8619 | PASS | 46761.918 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6894 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1948 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2514 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1218 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 9.3046 | PASS | 1.8668 | PASS | 1766.7857 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 9.3046 | PASS | 1.8902 | PASS | 1790.2253 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 11.4377 | PASS | 3.1491 | PASS | 3049.1287 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 11.4377 | PASS | 3.2141 | PASS | 3114.1318 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 11.4377 | PASS | 3.801 | PASS | 3700.9766 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.7775 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7783 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.7775 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6911 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.7775 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6911 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.7775 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8055 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.7775 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.7775 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.4686 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7879 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.4686 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5959 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.4686 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5083 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.4686 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9842 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 20.5646 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 20.5646 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2252 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 20.5646 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8189 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 20.5646 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4025 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 20.5646 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4538 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 20.5646 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3709 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1571 | PASS | 17.1652 | PASS | 17065.2 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1571 | PASS | 18.3707 | PASS | 18270.7026 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1571 | PASS | 16.8888 | PASS | 16788.8344 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1571 | PASS | 17.0337 | PASS | 16933.6945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 9.7781 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9509 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 9.7781 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4315 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 11.4973 | PASS | 3.1501 | PASS | 3050.0919 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 11.4973 | PASS | 3.2151 | PASS | 3115.076 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 11.4973 | PASS | 3.8025 | PASS | 3702.523 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7703 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7943 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6891 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6891 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.4544 | PASS | 22.7469 | PASS | 22646.9005 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.4544 | PASS | 22.2536 | PASS | 22153.5968 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.4544 | PASS | 22.7035 | PASS | 22603.5261 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.4544 | PASS | 23.2251 | PASS | 23125.0977 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.4963 | PASS | 44.4526 | PASS | 44352.6492 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.4963 | PASS | 44.5328 | PASS | 44432.8496 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.4963 | PASS | 45.2344 | PASS | 45134.3969 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.4963 | PASS | 44.907 | PASS | 44806.9515 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.4963 | PASS | 46.216 | PASS | 46116.0109 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 20.4963 | PASS | 46.857 | PASS | 46756.9652 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.9267 | PASS | 17.174 | PASS | 17073.9662 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.9267 | PASS | 18.3795 | PASS | 18279.4583 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.9267 | PASS | 16.8974 | PASS | 16797.4106 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.9267 | PASS | 17.0423 | PASS | 16942.3135 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 9.758 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0613 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 9.758 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5406 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 11.4226 | PASS | 3.1442 | PASS | 3044.2257 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 11.4226 | PASS | 3.2089 | PASS | 3108.8643 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 11.4226 | PASS | 3.7933 | PASS | 3693.2643 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7315 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6398 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6398 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7423 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6359 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6359 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.4706 | PASS | 22.7491 | PASS | 22649.1182 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.4706 | PASS | 22.256 | PASS | 22156.0019 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.4706 | PASS | 22.7059 | PASS | 22605.9472 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.4706 | PASS | 23.2273 | PASS | 23127.3163 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.5984 | PASS | 44.4615 | PASS | 44361.4608 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.5984 | PASS | 44.5417 | PASS | 44441.7474 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.5984 | PASS | 45.2437 | PASS | 45143.7093 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.5984 | PASS | 44.9162 | PASS | 44816.1644 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.5984 | PASS | 46.2253 | PASS | 46125.3433 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 20.5984 | PASS | 46.8661 | PASS | 46766.1165 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.2556 | PASS | 17.1833 | PASS | 17083.3225 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.2556 | PASS | 18.3888 | PASS | 18288.8265 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.2556 | PASS | 16.9067 | PASS | 16806.7038 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.2556 | PASS | 17.0517 | PASS | 16951.6722 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 9.7826 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.1186 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 9.7826 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.597 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 11.5305 | PASS | 3.1426 | PASS | 3042.6478 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 11.5305 | PASS | 3.208 | PASS | 3107.957 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 11.5305 | PASS | 3.7914 | PASS | 3691.3995 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8599 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.775 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.775 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.824 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7143 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7143 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7807 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5821 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4983 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9799 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.5516 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9245 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.5516 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.1626 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.5516 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.7698 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.5516 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.3446 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.5516 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4022 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 20.5516 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1798 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0045 | PASS | 17.1711 | PASS | 17071.0986 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0045 | PASS | 18.3766 | PASS | 18276.5946 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0045 | PASS | 16.8947 | PASS | 16794.671 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 13.0045 | PASS | 17.0396 | PASS | 16939.57 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 9.7632 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0496 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 9.7632 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5285 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 11.4742 | PASS | 3.1479 | PASS | 3047.9307 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 11.4742 | PASS | 3.2129 | PASS | 3112.9207 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 11.4742 | PASS | 3.7992 | PASS | 3699.2239 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.767 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.2974 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.053 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 22.704 | PASS | 22603.9677 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.4874 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.5017 | PASS | 44.4531 | PASS | 44353.1327 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.5017 | PASS | 44.5333 | PASS | 44433.345 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.5017 | PASS | 45.2348 | PASS | 45134.7897 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.5017 | PASS | 44.9074 | PASS | 44807.3915 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.5017 | PASS | 46.2164 | PASS | 46116.4157 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 20.5017 | PASS | 46.8582 | PASS | 46758.2333 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8578 | PASS | 17.173 | PASS | 17072.9754 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8578 | PASS | 18.3785 | PASS | 18278.4591 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8578 | PASS | 16.8965 | PASS | 16796.542 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8578 | PASS | 17.0415 | PASS | 16941.4555 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9573 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4378 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 11.4161 | PASS | 3.1484 | PASS | 3048.3672 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 11.4161 | PASS | 3.2133 | PASS | 3113.2701 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 11.4161 | PASS | 3.7998 | PASS | 3699.7516 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.7753 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7054 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.7753 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6122 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.7753 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6122 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.7753 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7507 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.7753 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6469 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.7753 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6469 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.4651 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.3041 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.4651 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.0558 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.4651 | PASS | 22.704 | PASS | 22603.9746 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.4651 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.4997 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 44.4535 | PASS | 44353.5332 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 44.5337 | PASS | 44433.7488 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 45.2352 | PASS | 45135.2252 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 44.9078 | PASS | 44807.8075 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 46.2168 | PASS | 46116.8487 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 20.5368 | PASS | 46.8585 | PASS | 46758.4709 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.9598 | PASS | 17.1801 | PASS | 17080.107 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.9598 | PASS | 18.3856 | PASS | 18285.5775 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.9598 | PASS | 16.9036 | PASS | 16803.6486 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.9598 | PASS | 17.0486 | PASS | 16948.6161 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.7709 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0445 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.7709 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5238 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 11.4441 | PASS | 3.1455 | PASS | 3045.5254 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 11.4441 | PASS | 3.2105 | PASS | 3110.537 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 11.4441 | PASS | 3.7954 | PASS | 3695.4441 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7157 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6231 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6231 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6461 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6461 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.1315 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.8485 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.7806 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.3315 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 44.4521 | PASS | 44352.0941 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 44.5323 | PASS | 44432.2921 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.7978 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 44.9063 | PASS | 44806.3453 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.4081 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 46.8562 | PASS | 46756.24 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 17.1824 | PASS | 17082.3882 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8572 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 16.9058 | PASS | 16805.8265 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 17.0508 | PASS | 16950.7973 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 9.7558 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0653 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 9.7558 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5444 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 11.3476 | PASS | 3.1443 | PASS | 3044.302 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 11.3476 | PASS | 3.2091 | PASS | 3109.0994 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 11.3476 | PASS | 3.7934 | PASS | 3693.397 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7157 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6237 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6237 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7407 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.6222 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.405 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.3241 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.8204 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4792 | PASS | 44.4547 | PASS | 44354.7229 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4792 | PASS | 44.535 | PASS | 44434.9505 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4792 | PASS | 45.2365 | PASS | 45136.4628 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4792 | PASS | 44.909 | PASS | 44809.0451 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4792 | PASS | 46.2181 | PASS | 46118.0921 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4792 | PASS | 46.8598 | PASS | 46759.8499 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.134 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7976 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.134 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3022 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.134 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3586 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.134 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2285 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 7.1662 | PASS | 1.8805 | PASS | 1780.5466 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 7.1662 | PASS | 1.9037 | PASS | 1803.7135 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.437 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.613 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.437 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4971 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.437 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6232 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7543 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6646 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6646 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7808 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6757 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6757 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.2364 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.254 | PASS | 22153.9775 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.7039 | PASS | 22603.8987 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.4305 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.4727 | PASS | 44.4513 | PASS | 44351.3388 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.4727 | PASS | 44.5315 | PASS | 44431.5418 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.4727 | PASS | 45.2328 | PASS | 45132.8072 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.4727 | PASS | 44.9054 | PASS | 44805.4117 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.4727 | PASS | 46.2144 | PASS | 46114.4227 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 20.4727 | PASS | 46.8562 | PASS | 46756.2251 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.1357 | PASS | 17.1683 | PASS | 17068.3232 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.1357 | PASS | 18.3738 | PASS | 18273.8293 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.1357 | PASS | 16.8919 | PASS | 16791.8719 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.1357 | PASS | 17.0367 | PASS | 16936.7447 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.8602 | FAIL | 1.8927 | PASS | 1792.7044 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.8602 | FAIL | 1.9156 | PASS | 1815.5907 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 11.4315 | PASS | 3.1479 | PASS | 3047.9277 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 11.4315 | PASS | 3.2127 | PASS | 3112.736 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 11.4315 | PASS | 3.7989 | PASS | 3698.9495 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7039 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6087 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6087 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7317 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6262 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6262 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.4903 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.2571 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.1767 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.463 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.6862 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4821 | PASS | 44.4537 | PASS | 44353.7337 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4821 | PASS | 44.534 | PASS | 44433.9528 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4821 | PASS | 45.2354 | PASS | 45135.3951 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4821 | PASS | 44.908 | PASS | 44807.977 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4821 | PASS | 46.217 | PASS | 46117.0187 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 20.4821 | PASS | 46.8587 | PASS | 46758.7416 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.1352 | PASS | 17.168 | PASS | 17067.9546 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.1352 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.4585 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.1352 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.5121 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.1352 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.3828 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 9.7474 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8077 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 9.7474 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2876 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4399 | PASS | 3.1473 | PASS | 3047.2518 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4399 | PASS | 3.2121 | PASS | 3112.1072 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4399 | PASS | 3.798 | PASS | 3698.0186 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7358 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6442 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6442 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6569 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6569 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 22.7483 | PASS | 22648.2851 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 22.2551 | PASS | 22155.1039 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 22.705 | PASS | 22605.0427 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 23.2265 | PASS | 23126.4961 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 44.4608 | PASS | 44360.7812 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 44.541 | PASS | 44441.0475 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 45.2432 | PASS | 45143.2216 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 44.9156 | PASS | 44815.6244 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 46.2248 | PASS | 46124.8441 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4633 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 17.1734 | PASS | 17073.4421 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 18.3789 | PASS | 18278.9407 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 16.8968 | PASS | 16796.7905 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 17.0417 | PASS | 16941.7016 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 9.7814 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0915 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 9.7814 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5707 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 11.5419 | PASS | 3.1358 | PASS | 3035.8257 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 11.5419 | PASS | 3.2005 | PASS | 3100.5369 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 11.5419 | PASS | 3.7807 | PASS | 3680.7148 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8975 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8227 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8227 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8971 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.467 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8039 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.467 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6049 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.467 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5218 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.467 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0002 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.5555 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.4257 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.5555 | PASS | 44.5367 | PASS | 44436.6663 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.5555 | PASS | 45.2383 | PASS | 45138.2853 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.5555 | PASS | 44.9109 | PASS | 44810.8598 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.5555 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.9223 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 20.5555 | PASS | 46.8618 | PASS | 46761.7695 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.3772 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.8825 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 16.891 | PASS | 16790.9502 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.146 | PASS | 17.0358 | PASS | 16935.8196 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 9.7734 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0681 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 9.7734 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5469 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 11.4942 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.1306 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 11.4942 | PASS | 3.2131 | PASS | 3113.0835 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 11.4942 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.518 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7776 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.77 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7776 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6814 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7776 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6814 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7776 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7776 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.687 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7776 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.687 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.0609 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.785 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 22.7037 | PASS | 22603.7068 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.2603 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.5677 | PASS | 44.4446 | PASS | 44344.6174 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.5677 | PASS | 44.5248 | PASS | 44424.7501 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.5677 | PASS | 45.2257 | PASS | 45125.6941 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.5677 | PASS | 44.8984 | PASS | 44798.4289 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.5677 | PASS | 46.2073 | PASS | 46107.308 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 20.5677 | PASS | 46.85 | PASS | 46749.9683 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.1672 | PASS | 17067.1524 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 18.3727 | PASS | 18272.6575 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 16.8907 | PASS | 16790.7295 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.0356 | PASS | 16935.598 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 9.7783 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9513 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 9.7783 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4318 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 11.4985 | PASS | 3.1486 | PASS | 3048.6115 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 11.4985 | PASS | 3.2135 | PASS | 3113.5116 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 11.4985 | PASS | 3.8002 | PASS | 3700.2071 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6769 | FAIL | 2.0087 | PASS | 1908.698 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6769 | FAIL | 2.0313 | PASS | 1931.343 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6769 | FAIL | 2.0313 | PASS | 1931.343 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6769 | FAIL | 1.8535 | PASS | 1753.5369 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6769 | FAIL | 1.8515 | PASS | 1751.4654 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6769 | FAIL | 1.8515 | PASS | 1751.4654 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.4597 | PASS | 22.7481 | PASS | 22648.142 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.4597 | PASS | 22.255 | PASS | 22154.9705 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.4597 | PASS | 22.7049 | PASS | 22604.8906 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.4597 | PASS | 23.2263 | PASS | 23126.3346 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.9997 | PASS | 44.4854 | PASS | 44385.3677 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.9997 | PASS | 44.566 | PASS | 44466.0107 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.9997 | PASS | 45.2672 | PASS | 45167.1663 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.9997 | PASS | 44.9397 | PASS | 44839.6641 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.9997 | PASS | 46.2489 | PASS | 46148.9005 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 19.9997 | PASS | 46.896 | PASS | 46796.0089 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 17.1673 | PASS | 17067.2554 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 18.3728 | PASS | 18272.7604 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.8308 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 17.0357 | PASS | 16935.6984 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 9.7705 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9744 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 9.7705 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4541 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 11.4883 | PASS | 3.1497 | PASS | 3049.6825 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 11.4883 | PASS | 3.2147 | PASS | 3114.6809 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 11.4883 | PASS | 3.8019 | PASS | 3701.8854 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7474 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.656 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.656 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7697 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6641 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6641 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4597 | PASS | 22.7481 | PASS | 22648.142 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4597 | PASS | 22.255 | PASS | 22154.9705 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4597 | PASS | 22.7049 | PASS | 22604.8906 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4597 | PASS | 23.2263 | PASS | 23126.3346 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.9997 | PASS | 44.4854 | PASS | 44385.3677 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.9997 | PASS | 44.566 | PASS | 44466.0107 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.9997 | PASS | 45.2672 | PASS | 45167.1663 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.9997 | PASS | 44.9397 | PASS | 44839.6641 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.9997 | PASS | 46.2489 | PASS | 46148.9005 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.9997 | PASS | 46.896 | PASS | 46796.0089 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 17.1673 | PASS | 17067.2554 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 18.3728 | PASS | 18272.7604 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.8308 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 17.0357 | PASS | 16935.6984 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7705 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9744 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7705 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4541 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4883 | PASS | 3.1497 | PASS | 3049.6825 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4883 | PASS | 3.2147 | PASS | 3114.6809 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4883 | PASS | 3.8019 | PASS | 3701.8854 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7474 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.656 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.656 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7697 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6641 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6641 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4248 | PASS | 22.7453 | PASS | 22645.2809 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4248 | PASS | 22.2518 | PASS | 22151.8087 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4248 | PASS | 22.7017 | PASS | 22601.745 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4248 | PASS | 23.2235 | PASS | 23123.4611 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 20.5761 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.3735 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 20.5761 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.6134 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 20.5761 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.2332 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 20.5761 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.8158 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 20.5761 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.872 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 20.5761 | PASS | 46.8618 | PASS | 46761.7762 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.1461 | PASS | 17.1675 | PASS | 17067.5138 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.1461 | PASS | 18.373 | PASS | 18273.0186 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.1461 | PASS | 16.8911 | PASS | 16791.0779 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.1461 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.9471 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0033 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4832 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.148 | PASS | 3047.9794 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.2129 | PASS | 3112.8958 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.7993 | PASS | 3699.2633 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.5342 | FAIL | 2.011 | PASS | 1911.021 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.5342 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6386 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.5342 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6386 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.5342 | FAIL | 1.8558 | PASS | 1755.7954 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.5342 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.6999 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.5342 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.6999 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 22.7484 | PASS | 22648.3644 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 22.2552 | PASS | 22155.2348 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 22.7051 | PASS | 22605.1405 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 23.2265 | PASS | 23126.5427 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 44.4549 | PASS | 44354.9208 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 44.5352 | PASS | 44435.1504 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 45.2367 | PASS | 45136.6584 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 44.9093 | PASS | 44809.2757 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 46.2183 | PASS | 46118.2961 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 46.8606 | PASS | 46760.5834 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.4036 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.91 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 16.891 | PASS | 16790.9741 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.0358 | PASS | 16935.8424 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 9.7792 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9705 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 9.7792 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4508 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 11.4984 | PASS | 3.1482 | PASS | 3048.1554 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 11.4984 | PASS | 3.2131 | PASS | 3113.0807 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 11.4984 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.5375 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.6863 | FAIL | 2.0133 | PASS | 1913.3486 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.6863 | FAIL | 2.0363 | PASS | 1936.301 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.6863 | FAIL | 2.0363 | PASS | 1936.301 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.6863 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.1508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.6863 | FAIL | 1.855 | PASS | 1755.0182 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.6863 | FAIL | 1.855 | PASS | 1755.0182 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4656 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.5426 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4656 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.3203 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4656 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2377 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.4656 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7392 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.8599 | PASS | 44.4774 | PASS | 44377.3581 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.8599 | PASS | 44.5579 | PASS | 44457.872 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.8599 | PASS | 45.2595 | PASS | 45159.5338 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.8599 | PASS | 44.9318 | PASS | 44831.8275 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.8599 | PASS | 46.2412 | PASS | 46141.1961 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 19.8599 | PASS | 46.8834 | PASS | 46783.4238 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1325 | PASS | 17.1681 | PASS | 17068.0894 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1325 | PASS | 18.3736 | PASS | 18273.5953 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1325 | PASS | 16.8916 | PASS | 16791.6431 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.1325 | PASS | 17.0365 | PASS | 16936.516 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7788 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0321 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7788 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5117 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4762 | PASS | 3.1465 | PASS | 3046.5485 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4762 | PASS | 3.2114 | PASS | 3111.4342 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4762 | PASS | 3.797 | PASS | 3697.0447 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7789 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7789 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7149 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7789 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7149 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7789 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8017 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7789 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7789 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.4553 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.2284 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7041 | PASS | 22604.1433 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.6535 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.2695 | PASS | 44.5213 | PASS | 44421.318 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.2695 | PASS | 44.6023 | PASS | 44502.2659 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.2695 | PASS | 45.3057 | PASS | 45205.6579 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.2695 | PASS | 44.9779 | PASS | 44877.8734 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.2695 | PASS | 46.2875 | PASS | 46187.5069 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 20.2695 | PASS | 46.9345 | PASS | 46834.4572 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.1397 | PASS | 17.1672 | PASS | 17067.1753 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.1397 | PASS | 18.3727 | PASS | 18272.6796 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.1397 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.751 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.1397 | PASS | 17.0356 | PASS | 16935.6186 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 9.7736 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9685 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 9.7736 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4486 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 11.4909 | PASS | 3.1503 | PASS | 3050.2868 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 11.4909 | PASS | 3.2153 | PASS | 3115.3189 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 11.4909 | PASS | 3.8029 | PASS | 3702.8516 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5396 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4344 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4344 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.627 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.4679 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.4553 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.4679 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.2284 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.4679 | PASS | 22.7041 | PASS | 22604.1433 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.4679 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.6535 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.2695 | PASS | 44.5213 | PASS | 44421.318 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.2695 | PASS | 44.6023 | PASS | 44502.2659 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.2695 | PASS | 45.3057 | PASS | 45205.6579 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.2695 | PASS | 44.9779 | PASS | 44877.8734 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.2695 | PASS | 46.2875 | PASS | 46187.5069 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 20.2695 | PASS | 46.9345 | PASS | 46834.4572 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.1397 | PASS | 17.1672 | PASS | 17067.1753 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.1397 | PASS | 18.3727 | PASS | 18272.6796 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.1397 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.751 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.1397 | PASS | 17.0356 | PASS | 16935.6186 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 9.7736 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9685 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 9.7736 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4486 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 11.4909 | PASS | 3.1503 | PASS | 3050.2868 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 11.4909 | PASS | 3.2153 | PASS | 3115.3189 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 11.4909 | PASS | 3.8029 | PASS | 3702.8516 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5396 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4344 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4344 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.627 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.4666 | PASS | 22.7465 | PASS | 22646.4997 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.4666 | PASS | 22.2532 | PASS | 22153.1727 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.4666 | PASS | 22.7031 | PASS | 22603.0943 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.4666 | PASS | 23.2247 | PASS | 23124.6999 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.0077 | PASS | 44.5638 | PASS | 44463.7813 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.0077 | PASS | 44.6452 | PASS | 44545.1973 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.0077 | PASS | 45.3497 | PASS | 45249.6923 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.0077 | PASS | 45.0216 | PASS | 44921.6267 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.0077 | PASS | 46.3317 | PASS | 46231.6663 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.0077 | PASS | 46.9815 | PASS | 46881.5122 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.1467 | PASS | 17.167 | PASS | 17067.0121 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.1467 | PASS | 18.3725 | PASS | 18272.5168 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.1467 | PASS | 16.8906 | PASS | 16790.5862 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.1467 | PASS | 17.0355 | PASS | 16935.4515 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 9.772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9714 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 9.772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4515 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.151 | PASS | 3050.9864 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.2161 | PASS | 3116.1341 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.804 | PASS | 3703.9978 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 2.0095 | PASS | 1909.5014 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 2.0323 | PASS | 1932.3109 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 2.0323 | PASS | 1932.3109 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.9332 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 1.8519 | PASS | 1751.851 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7541 | FAIL | 1.8519 | PASS | 1751.851 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.1403 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.2539 | PASS | 22153.9018 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.8017 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.3245 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.4908 | PASS | 44.452 | PASS | 44352.019 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.4908 | PASS | 44.5322 | PASS | 44432.2231 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.4908 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.5648 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.4908 | PASS | 44.9062 | PASS | 44806.1799 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.4908 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.1845 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.4908 | PASS | 46.8572 | PASS | 46757.1607 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0554 | PASS | 17.16 | PASS | 17060.0319 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0554 | PASS | 18.3655 | PASS | 18265.5191 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0554 | PASS | 16.8839 | PASS | 16783.8614 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0554 | PASS | 17.0287 | PASS | 16928.7102 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9997 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4796 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4503 | PASS | 3.1496 | PASS | 3049.6319 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4503 | PASS | 3.2146 | PASS | 3114.5891 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4503 | PASS | 3.8017 | PASS | 3701.7375 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6716 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5733 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5733 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.701 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.5956 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.5956 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4632 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.1724 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4632 | PASS | 22.2539 | PASS | 22153.9419 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4632 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.838 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4632 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.3545 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 44.4523 | PASS | 44352.3178 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 44.5325 | PASS | 44432.5277 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.8119 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 44.9065 | PASS | 44806.4673 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.4437 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5023 | PASS | 46.858 | PASS | 46758.0346 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1318 | PASS | 17.2022 | PASS | 17102.2276 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1318 | PASS | 18.4076 | PASS | 18307.6235 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1318 | PASS | 16.9259 | PASS | 16825.9171 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1318 | PASS | 17.0711 | PASS | 16971.0871 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.767 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9921 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.767 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4721 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.413 | PASS | 3.1496 | PASS | 3049.5948 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.413 | PASS | 3.2147 | PASS | 3114.6648 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.413 | PASS | 3.8017 | PASS | 3701.7289 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6701 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5736 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5736 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7308 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6278 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6278 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7935 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5937 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5134 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.994 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2349 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8578 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4881 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2061 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2338 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2889 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1574 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5338 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4488 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5858 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 22.747 | PASS | 22647.0438 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.8103 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 22.7037 | PASS | 22603.7015 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 23.2252 | PASS | 23125.2232 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 20.4696 | PASS | 44.4532 | PASS | 44353.2122 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 20.4696 | PASS | 44.5334 | PASS | 44433.4219 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 20.4696 | PASS | 45.2349 | PASS | 45134.9054 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 20.4696 | PASS | 44.9075 | PASS | 44807.4701 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 20.4696 | PASS | 46.2165 | PASS | 46116.5223 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 20.4696 | PASS | 46.8579 | PASS | 46757.8689 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7627 | PASS | 17.1861 | PASS | 17086.1054 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7627 | PASS | 18.3916 | PASS | 18291.584 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7627 | PASS | 16.9095 | PASS | 16809.497 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7627 | PASS | 17.0545 | PASS | 16954.4903 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 9.7652 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0696 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 9.7652 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5488 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 11.4278 | PASS | 3.1435 | PASS | 3043.5022 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 11.4278 | PASS | 3.2084 | PASS | 3108.3861 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 11.4278 | PASS | 3.7924 | PASS | 3692.3533 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7762 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7096 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7762 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6149 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7762 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6149 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7762 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.723 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7762 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6167 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7762 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6167 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6995 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4926 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4094 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.896 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.5532 | PASS | 44.4552 | PASS | 44355.2201 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.5532 | PASS | 44.5354 | PASS | 44435.4487 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.5532 | PASS | 45.237 | PASS | 45137.0045 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.5532 | PASS | 44.9096 | PASS | 44809.5928 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.5532 | PASS | 46.2186 | PASS | 46118.6371 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 20.5532 | PASS | 46.8605 | PASS | 46760.5315 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0412 | PASS | 17.1728 | PASS | 17072.7579 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0412 | PASS | 18.3783 | PASS | 18278.2572 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0412 | PASS | 16.8963 | PASS | 16796.2645 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0412 | PASS | 17.0412 | PASS | 16941.1672 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9955 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4756 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.1473 | PASS | 3047.2747 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.2122 | PASS | 3112.1915 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.7982 | PASS | 3698.18 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7525 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6628 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6628 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7823 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6775 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6775 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8625 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.6555 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5825 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.0618 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.5509 | PASS | 44.4554 | PASS | 44355.3979 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.5509 | PASS | 44.5356 | PASS | 44435.6291 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.5509 | PASS | 45.2372 | PASS | 45137.1881 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.5509 | PASS | 44.9098 | PASS | 44809.7747 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.5509 | PASS | 46.2188 | PASS | 46118.8218 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 20.5509 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.7136 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.1394 | PASS | 17.1669 | PASS | 17066.8672 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.1394 | PASS | 18.3724 | PASS | 18272.3713 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.1394 | PASS | 16.8905 | PASS | 16790.4591 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.1394 | PASS | 17.0353 | PASS | 16935.3264 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9829 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4631 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.1485 | PASS | 3048.5032 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.4329 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.8001 | PASS | 3700.0626 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7511 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6612 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6612 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7859 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6814 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6814 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8388 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6411 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5607 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0366 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.5558 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.1599 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.5558 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.395 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.5558 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.0267 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.5558 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.595 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.5558 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.6605 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 20.5558 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.3363 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7753 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2813 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3351 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2057 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 9.7768 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.997 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 9.7768 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4771 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 11.4964 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4867 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 11.4964 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4021 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 11.4964 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5141 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6877 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6877 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7952 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6898 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6898 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.4665 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8884 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.4665 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.6897 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.4665 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.6126 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.4665 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.0846 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.8243 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.061 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.6502 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 44.9102 | PASS | 44810.2314 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.2848 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1281 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.1442 | PASS | 17.1672 | PASS | 17067.215 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.1442 | PASS | 18.3727 | PASS | 18272.7197 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.1442 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.7939 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.1442 | PASS | 17.0357 | PASS | 16935.6618 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 9.7765 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9875 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 9.7765 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4677 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.1366 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.2131 | PASS | 3113.0636 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.5066 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7628 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6738 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6738 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6865 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7774 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6865 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7925 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5926 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5105 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9926 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9963 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2317 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8517 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4233 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4854 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2026 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7264 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2331 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1582 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5341 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4488 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5862 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7739 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.686 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.686 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7925 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5926 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5105 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9926 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9962 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2315 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8516 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4231 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4852 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2031 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7264 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2331 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1582 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5341 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4488 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5862 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.774 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.686 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.686 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6865 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5106 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4034 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4526 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8607 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5481 | PASS | 44.4544 | PASS | 44354.4011 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5481 | PASS | 44.5346 | PASS | 44434.6261 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5481 | PASS | 45.2361 | PASS | 45136.0997 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5481 | PASS | 44.9087 | PASS | 44808.711 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5481 | PASS | 46.2177 | PASS | 46117.7336 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5481 | PASS | 46.8599 | PASS | 46759.8901 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1214 | PASS | 17.1667 | PASS | 17066.6594 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1214 | PASS | 18.3722 | PASS | 18272.161 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1214 | PASS | 16.8903 | PASS | 16790.2613 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1214 | PASS | 17.0351 | PASS | 16935.1293 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7725 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9561 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7725 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4365 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.1488 | PASS | 3048.7995 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.2137 | PASS | 3113.7326 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.8005 | PASS | 3700.5127 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7276 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6411 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6411 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.83 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7309 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7754 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7309 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4614 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.4038 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4614 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.1956 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4614 | PASS | 22.7041 | PASS | 22604.0923 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4614 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.5856 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4267 | PASS | 44.4563 | PASS | 44356.3173 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4267 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.5551 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4267 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.2309 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4267 | PASS | 44.9107 | PASS | 44810.7239 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4267 | PASS | 46.2198 | PASS | 46119.8467 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4267 | PASS | 46.8606 | PASS | 46760.5685 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.132 | PASS | 17.1691 | PASS | 17069.1227 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.132 | PASS | 18.3746 | PASS | 18274.6307 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.132 | PASS | 16.8926 | PASS | 16792.6482 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.132 | PASS | 17.0375 | PASS | 16937.5239 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 9.769 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0507 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 9.769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5301 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4824 | PASS | 3.1458 | PASS | 3045.8028 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4824 | PASS | 3.2107 | PASS | 3110.6719 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4824 | PASS | 3.7959 | PASS | 3695.9096 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7752 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7421 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7752 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.65 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7752 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.65 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7752 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7565 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7752 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6505 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7752 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6505 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.448 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.2333 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 22.7041 | PASS | 22604.1386 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.4614 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.6345 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.4052 | PASS | 44.455 | PASS | 44354.989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.4052 | PASS | 44.5352 | PASS | 44435.2223 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.4052 | PASS | 45.2367 | PASS | 45136.7274 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.4052 | PASS | 44.9093 | PASS | 44809.2709 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.4052 | PASS | 46.2184 | PASS | 46118.3506 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 20.4052 | PASS | 46.8597 | PASS | 46759.6888 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.1249 | PASS | 17.1685 | PASS | 17068.4935 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.1249 | PASS | 18.374 | PASS | 18273.9992 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.1249 | PASS | 16.892 | PASS | 16792.0396 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.1249 | PASS | 17.0369 | PASS | 16936.9139 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 9.768 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0319 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 9.768 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5115 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 11.4781 | PASS | 3.1468 | PASS | 3046.7939 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 11.4781 | PASS | 3.2117 | PASS | 3111.6758 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 11.4781 | PASS | 3.7974 | PASS | 3697.4186 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7735 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6925 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7735 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.595 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7735 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.595 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7735 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7218 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7735 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6162 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7735 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6162 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 22.746 | PASS | 22645.9744 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 22.2526 | PASS | 22152.5642 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 22.7025 | PASS | 22602.5044 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 23.2242 | PASS | 23124.1632 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.3848 | PASS | 44.4476 | PASS | 44347.5759 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.3848 | PASS | 44.5277 | PASS | 44427.7387 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.3848 | PASS | 45.2289 | PASS | 45128.8763 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.3848 | PASS | 44.9015 | PASS | 44801.4872 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.3848 | PASS | 46.2105 | PASS | 46110.4764 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 20.3848 | PASS | 46.8518 | PASS | 46751.8336 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.0537 | PASS | 17.1642 | PASS | 17064.2051 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.0537 | PASS | 18.3697 | PASS | 18269.6971 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.0537 | PASS | 16.8879 | PASS | 16787.902 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.0537 | PASS | 17.0328 | PASS | 16932.7648 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 9.7592 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.986 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 9.7592 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4658 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 11.4501 | PASS | 3.1514 | PASS | 3051.3938 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 11.4501 | PASS | 3.2163 | PASS | 3116.2759 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 11.4501 | PASS | 3.8044 | PASS | 3704.361 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5188 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4097 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4097 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6144 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.513 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.513 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.4669 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.2415 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.1562 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.6629 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.5722 | PASS | 44.455 | PASS | 44355.0235 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.5722 | PASS | 44.5353 | PASS | 44435.2512 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.5722 | PASS | 45.2368 | PASS | 45136.8197 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.5722 | PASS | 44.9094 | PASS | 44809.3945 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.5722 | PASS | 46.2184 | PASS | 46118.4467 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 20.5722 | PASS | 46.8601 | PASS | 46760.0997 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1729 | PASS | 17.1693 | PASS | 17069.3193 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1729 | PASS | 18.3748 | PASS | 18274.8277 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1729 | PASS | 16.8928 | PASS | 16792.8275 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1729 | PASS | 17.0377 | PASS | 16937.7014 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0133 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4932 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.146 | PASS | 3045.9683 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.2108 | PASS | 3110.8405 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.7962 | PASS | 3696.179 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7787 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7478 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7787 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6571 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7787 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6571 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7787 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.771 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7787 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6656 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7787 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6656 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7858 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5846 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5035 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9823 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9226 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.159 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.7779 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.3431 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4062 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7991 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3052 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3587 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2281 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9977 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4778 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4466 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3578 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.7984 | PASS | 3698.4492 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7905 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7858 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5846 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5035 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9823 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9226 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.159 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.7779 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.3431 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4062 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7991 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3052 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3587 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2281 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9977 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4778 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4466 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3578 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.7984 | PASS | 3698.4492 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7905 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7858 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5846 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5035 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9823 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9226 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.159 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.7779 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.3431 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4062 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 20.551 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7991 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3052 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3587 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.149 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2281 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9977 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4778 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4466 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3578 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.7984 | PASS | 3698.4492 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7905 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.4672 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8314 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.4672 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6281 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.4672 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5517 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.4672 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0302 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.5586 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.852 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.5586 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.0892 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.5586 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.694 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.5586 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.2662 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.5586 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.326 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 20.5586 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1069 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 17.1675 | PASS | 17067.4527 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 18.373 | PASS | 18272.9574 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 16.891 | PASS | 16791.0229 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.8927 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9904 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4705 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 11.4959 | PASS | 3.1479 | PASS | 3047.8528 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 11.4959 | PASS | 3.2128 | PASS | 3112.7735 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 11.4959 | PASS | 3.7991 | PASS | 3699.0726 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7677 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7934 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6885 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6885 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.4569 | PASS | 22.7464 | PASS | 22646.4322 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.4569 | PASS | 22.2531 | PASS | 22153.1365 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.4569 | PASS | 22.703 | PASS | 22603.0291 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.4569 | PASS | 23.2246 | PASS | 23124.6076 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.5365 | PASS | 44.4553 | PASS | 44355.2807 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.5365 | PASS | 44.5355 | PASS | 44435.5026 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.5365 | PASS | 45.2372 | PASS | 45137.2217 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.5365 | PASS | 44.9097 | PASS | 44809.7404 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.5365 | PASS | 46.2188 | PASS | 46118.84 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 20.5365 | PASS | 46.8596 | PASS | 46759.5904 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1864 | PASS | 17.1729 | PASS | 17072.8838 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1864 | PASS | 18.3784 | PASS | 18278.3789 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1864 | PASS | 16.8962 | PASS | 16796.25 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1864 | PASS | 17.0412 | PASS | 16941.1578 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 9.7754 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0721 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 9.7754 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5515 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 11.5085 | PASS | 3.1421 | PASS | 3042.0683 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 11.5085 | PASS | 3.2068 | PASS | 3106.8447 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 11.5085 | PASS | 3.7902 | PASS | 3690.1985 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.775 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7587 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6505 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6505 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.1102 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.8476 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.764 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.4593 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.3019 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.5074 | PASS | 44.4528 | PASS | 44352.7845 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.5074 | PASS | 44.533 | PASS | 44432.9941 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.5074 | PASS | 45.2344 | PASS | 45134.4294 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.5074 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.027 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.5074 | PASS | 46.2161 | PASS | 46116.0515 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 20.5074 | PASS | 46.8578 | PASS | 46757.8089 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.1372 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.6478 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.1372 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1519 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.1372 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2112 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.1372 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0802 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 9.7726 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9975 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 9.7726 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4775 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 11.4884 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.6387 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 11.4884 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.522 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 11.4884 | PASS | 3.7987 | PASS | 3698.7117 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.692 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5973 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5973 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7342 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6299 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6299 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6643 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4683 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3744 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8537 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 44.4563 | PASS | 44356.3163 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.5557 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.1984 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.7637 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 46.2198 | PASS | 46119.8327 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.4815 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7902 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2963 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3496 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.1493 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2203 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.998 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.478 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 11.4966 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4524 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 11.4966 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3681 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 11.4966 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4624 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6916 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6916 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7979 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7469 | PASS | 22646.882 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2536 | PASS | 22153.6351 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7035 | PASS | 22603.5261 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.2251 | PASS | 23125.0608 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.5725 | PASS | 44.4566 | PASS | 44356.6242 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.5725 | PASS | 44.5369 | PASS | 44436.8643 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.5725 | PASS | 45.2386 | PASS | 45138.5939 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.5725 | PASS | 44.9111 | PASS | 44811.1249 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.5725 | PASS | 46.2202 | PASS | 46120.2237 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 20.5725 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3939 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1835 | PASS | 17.1705 | PASS | 17070.5058 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1835 | PASS | 18.376 | PASS | 18275.9956 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1835 | PASS | 16.894 | PASS | 16793.9503 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1835 | PASS | 17.0388 | PASS | 16938.8288 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.04 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5197 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 11.51 | PASS | 3.1445 | PASS | 3044.5398 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 11.51 | PASS | 3.2094 | PASS | 3109.3934 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 11.51 | PASS | 3.794 | PASS | 3694.0054 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7799 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7949 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7799 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7073 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7799 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7073 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7799 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7826 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7799 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6749 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7799 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6749 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4067 | PASS | 22.7464 | PASS | 22646.3937 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4067 | PASS | 22.2529 | PASS | 22152.9345 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4067 | PASS | 22.7029 | PASS | 22602.929 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4067 | PASS | 23.2246 | PASS | 23124.5522 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.5531 | PASS | 44.4552 | PASS | 44355.1791 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.5531 | PASS | 44.5354 | PASS | 44435.4093 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.5531 | PASS | 45.2369 | PASS | 45136.9475 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.5531 | PASS | 44.9095 | PASS | 44809.5406 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.5531 | PASS | 46.2186 | PASS | 46118.5797 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 20.5531 | PASS | 46.8606 | PASS | 46760.5851 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 17.1671 | PASS | 17067.0881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 18.3726 | PASS | 18272.5933 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 16.8907 | PASS | 16790.6709 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 17.0355 | PASS | 16935.5401 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 9.7735 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.966 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 9.7735 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4462 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 11.4926 | PASS | 3.1485 | PASS | 3048.4933 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 11.4926 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.4203 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 11.4926 | PASS | 3.8 | PASS | 3700.0459 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7356 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6488 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6488 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7361 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7361 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4624 | PASS | 22.7489 | PASS | 22648.9291 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4624 | PASS | 22.2557 | PASS | 22155.7441 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4624 | PASS | 22.7057 | PASS | 22605.7272 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4624 | PASS | 23.2272 | PASS | 23127.1572 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5528 | PASS | 44.4565 | PASS | 44356.4954 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5528 | PASS | 44.5367 | PASS | 44436.7368 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5528 | PASS | 45.2384 | PASS | 45138.3879 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5528 | PASS | 44.9109 | PASS | 44810.9488 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5528 | PASS | 46.22 | PASS | 46120.0198 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5528 | PASS | 46.8617 | PASS | 46761.6843 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.148 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.8766 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.148 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.3827 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.148 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.4342 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.148 | PASS | 17.0363 | PASS | 16936.3039 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7757 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9954 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7757 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4754 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4954 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4606 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4954 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3786 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4954 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4766 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7842 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6967 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6967 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.806 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7006 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7006 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.2625 | PASS | 22.7421 | PASS | 22642.0691 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.2625 | PASS | 22.2475 | PASS | 22147.504 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.2625 | PASS | 22.6979 | PASS | 22597.9257 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.2625 | PASS | 23.22 | PASS | 23120.0069 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0582 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2928 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9488 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.5055 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.5762 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0724 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.1577 | PASS | 17.1687 | PASS | 17068.6563 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.1577 | PASS | 18.3742 | PASS | 18274.1657 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.1577 | PASS | 16.8922 | PASS | 16792.187 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.1577 | PASS | 17.0371 | PASS | 16937.06 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 9.7758 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0191 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 9.7758 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4989 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 11.4992 | PASS | 3.1465 | PASS | 3046.4949 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 11.4992 | PASS | 3.2114 | PASS | 3111.3861 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 11.4992 | PASS | 3.797 | PASS | 3696.9927 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6434 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5291 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5291 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.609 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4969 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4969 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.4531 | PASS | 22.7502 | PASS | 22650.1885 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.4531 | PASS | 22.2572 | PASS | 22157.2426 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.4531 | PASS | 22.7071 | PASS | 22607.1414 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.4531 | PASS | 23.2284 | PASS | 23128.3578 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.56 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9801 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.56 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2154 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.56 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8375 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.56 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4063 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.56 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4681 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 20.56 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1858 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7301 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2352 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2903 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1603 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9943 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4744 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5329 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4474 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5842 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6952 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6952 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8124 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7078 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7078 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.4608 | PASS | 22.7274 | PASS | 22627.3887 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.4608 | PASS | 22.2329 | PASS | 22132.9005 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.4608 | PASS | 22.6824 | PASS | 22582.3636 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.4608 | PASS | 23.2054 | PASS | 23105.3668 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.5618 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9825 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.5618 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2178 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.5618 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8429 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.5618 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4141 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.5618 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4755 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 20.5618 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1794 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.1512 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7595 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.1512 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2658 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.1512 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3188 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.1512 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1889 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9947 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4748 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.492 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4059 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5219 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6962 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7761 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6755 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6755 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.4517 | PASS | 22.7498 | PASS | 22649.8363 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.4517 | PASS | 22.2568 | PASS | 22156.8479 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.4517 | PASS | 22.7068 | PASS | 22606.755 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.4517 | PASS | 23.228 | PASS | 23128.0103 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9804 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2157 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8351 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4069 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4683 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1861 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7306 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2373 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2907 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1608 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9943 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4744 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5324 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4468 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5834 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7805 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6934 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6934 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8105 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7061 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7772 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7061 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.3786 | PASS | 22.7991 | PASS | 22699.105 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.3786 | PASS | 22.3104 | PASS | 22210.3751 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.3786 | PASS | 22.7606 | PASS | 22660.5773 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.3786 | PASS | 23.2772 | PASS | 23177.1792 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.1438 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.3803 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.0059 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.5764 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.638 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3726 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7283 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2337 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2886 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1586 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9937 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4738 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5664 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4838 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6373 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7739 | FAIL | 2.011 | PASS | 1910.9609 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7739 | FAIL | 2.0339 | PASS | 1933.8821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7739 | FAIL | 2.0339 | PASS | 1933.8821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7739 | FAIL | 1.855 | PASS | 1754.9745 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7739 | FAIL | 1.8529 | PASS | 1752.8687 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7739 | FAIL | 1.8529 | PASS | 1752.8687 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.0455 | PASS | 22.8085 | PASS | 22708.4943 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.0455 | PASS | 22.3205 | PASS | 22220.4875 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.0455 | PASS | 22.7707 | PASS | 22670.7383 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.0455 | PASS | 23.286 | PASS | 23186.038 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9922 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2275 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8508 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4222 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.481 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1951 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7343 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2407 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1645 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9948 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.475 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5282 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4432 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5777 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7645 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.9119 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7645 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8257 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7645 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8257 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7645 | FAIL | 1.855 | PASS | 1754.9955 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7645 | FAIL | 1.8529 | PASS | 1752.8939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7645 | FAIL | 1.8529 | PASS | 1752.8939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4366 | PASS | 22.7587 | PASS | 22658.6784 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4366 | PASS | 22.2664 | PASS | 22166.3621 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4366 | PASS | 22.7164 | PASS | 22616.3824 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4366 | PASS | 23.2369 | PASS | 23136.8519 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.025 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2604 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8849 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4526 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.515 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2338 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7328 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2395 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.163 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9946 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.53 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4451 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5805 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8103 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7234 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7234 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8271 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7214 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7214 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.3582 | PASS | 22.7578 | PASS | 22657.8324 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.3582 | PASS | 22.2653 | PASS | 22165.2853 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.3582 | PASS | 22.7154 | PASS | 22615.3945 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.3582 | PASS | 23.2359 | PASS | 23135.9264 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9937 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2291 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8481 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4197 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4823 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 20.5597 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.202 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.725 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2302 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2854 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1554 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9944 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4745 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.541 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.456 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5971 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7745 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7892 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7745 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6993 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7745 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6993 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7745 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8183 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7745 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7133 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7745 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7133 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.0914 | PASS | 22.8865 | PASS | 22786.4581 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.0914 | PASS | 22.4062 | PASS | 22306.1646 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.0914 | PASS | 22.8563 | PASS | 22756.2903 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.0914 | PASS | 23.3639 | PASS | 23263.899 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.558 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0768 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.558 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.3124 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.558 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9377 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.558 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.5078 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.558 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.5691 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.558 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.2854 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7416 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2476 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3015 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1507 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1712 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9953 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4755 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5309 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4458 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5821 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7632 | FAIL | 2.0112 | PASS | 1911.2472 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7632 | FAIL | 2.0342 | PASS | 1934.1898 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7632 | FAIL | 2.0342 | PASS | 1934.1898 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7632 | FAIL | 1.8554 | PASS | 1755.354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7632 | FAIL | 1.8533 | PASS | 1753.2559 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7632 | FAIL | 1.8533 | PASS | 1753.2559 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0275 | PASS | 22.8044 | PASS | 22704.4004 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0275 | PASS | 22.3156 | PASS | 22215.562 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0275 | PASS | 22.7656 | PASS | 22665.59 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0275 | PASS | 23.28 | PASS | 23179.9703 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 44.4515 | PASS | 44351.5424 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 44.5317 | PASS | 44431.7376 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 45.2331 | PASS | 45133.1369 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 44.9057 | PASS | 44805.7376 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 46.2148 | PASS | 46114.7541 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.4709 | PASS | 46.8563 | PASS | 46756.3343 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1527 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7398 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1527 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2462 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1527 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2997 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.1527 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1694 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0042 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4842 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4958 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.505 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4958 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4054 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4958 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5299 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5667 | FAIL | 2.0138 | PASS | 1913.8357 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5667 | FAIL | 2.0353 | PASS | 1935.317 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5667 | FAIL | 2.0353 | PASS | 1935.317 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5667 | FAIL | 1.8614 | PASS | 1761.4252 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5667 | FAIL | 1.8593 | PASS | 1759.3478 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5667 | FAIL | 1.8593 | PASS | 1759.3478 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.4923 | PASS | 22.7386 | PASS | 22638.6329 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.4923 | PASS | 22.2438 | PASS | 22143.8418 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.4923 | PASS | 22.6942 | PASS | 22594.2301 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.4923 | PASS | 23.2169 | PASS | 23116.8578 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 20.5806 | PASS | 44.4574 | PASS | 44357.4276 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 20.5806 | PASS | 44.5377 | PASS | 44437.6701 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 20.5806 | PASS | 45.2394 | PASS | 45139.4493 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 20.5806 | PASS | 44.912 | PASS | 44811.9728 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 20.5806 | PASS | 46.2211 | PASS | 46121.0778 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 20.5806 | PASS | 46.8622 | PASS | 46762.2089 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 17.1703 | PASS | 17070.3113 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 18.3758 | PASS | 18275.7999 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 16.8938 | PASS | 16793.7623 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1824 | PASS | 17.0386 | PASS | 16938.6397 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0441 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5239 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.1445 | PASS | 3044.5025 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.2094 | PASS | 3109.3665 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.794 | PASS | 3693.9587 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7961 | FAIL | 2.0098 | PASS | 1909.8249 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7961 | FAIL | 2.0325 | PASS | 1932.5324 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7961 | FAIL | 2.0325 | PASS | 1932.5324 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7961 | FAIL | 1.8535 | PASS | 1753.469 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7961 | FAIL | 1.8513 | PASS | 1751.3144 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7961 | FAIL | 1.8513 | PASS | 1751.3144 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4426 | PASS | 22.7678 | PASS | 22667.8063 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4426 | PASS | 22.2767 | PASS | 22176.6987 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4426 | PASS | 22.7265 | PASS | 22626.4889 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4426 | PASS | 23.2459 | PASS | 23145.8589 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 20.5598 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0651 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 20.5598 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.3014 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 20.5598 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9242 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 20.5598 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.496 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 20.5598 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.5586 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 20.5598 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.2892 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7198 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2263 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2804 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1504 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9933 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4734 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5658 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.482 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6356 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8564 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7762 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7762 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9045 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8018 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8018 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.4759 | PASS | 22.7399 | PASS | 22639.8521 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.4759 | PASS | 22.2466 | PASS | 22146.5963 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.4759 | PASS | 22.696 | PASS | 22596.0321 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.4759 | PASS | 23.2178 | PASS | 23117.8231 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.1092 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.3457 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 45.238 | PASS | 45137.9697 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.542 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.6042 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.3452 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.708 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2149 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2704 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1389 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9924 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4726 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5896 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.5073 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7987 | PASS | 3698.6727 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.761 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6779 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6779 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8386 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7382 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7382 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.8157 | PASS | 23.05 | PASS | 22949.9618 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.8157 | PASS | 22.7637 | PASS | 22663.6692 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.8157 | PASS | 23.0328 | PASS | 22932.8159 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.8157 | PASS | 23.5211 | PASS | 23421.0653 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5559 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.563 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5559 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.7968 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5559 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.402 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5559 | PASS | 44.91 | PASS | 44809.9739 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5559 | PASS | 46.219 | PASS | 46119.0322 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 20.5559 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.7046 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.152 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.793 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.152 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2991 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.152 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3528 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.152 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2232 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7779 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0019 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7779 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.482 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4979 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4854 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4979 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4011 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4979 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.513 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.6269 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7352 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.6269 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5466 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.6269 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5466 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.6269 | FAIL | 1.8555 | PASS | 1755.4569 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.6269 | FAIL | 1.8534 | PASS | 1753.3872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.6269 | FAIL | 1.8534 | PASS | 1753.3872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9182 | PASS | 22.6941 | PASS | 22594.0817 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9182 | PASS | 22.1952 | PASS | 22095.2099 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9182 | PASS | 22.6444 | PASS | 22544.4292 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9182 | PASS | 23.1685 | PASS | 23068.5331 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5657 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.206 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5657 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.4472 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5657 | PASS | 45.2381 | PASS | 45138.0757 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5657 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.6456 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5657 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.7099 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5657 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.4276 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1525 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7965 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1525 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3019 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1525 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3564 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1525 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2275 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7785 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0013 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7785 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4813 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4988 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5354 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4988 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4608 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4988 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5962 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6944 | FAIL | 2.01 | PASS | 1909.9827 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6944 | FAIL | 2.0328 | PASS | 1932.7968 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6944 | FAIL | 2.0328 | PASS | 1932.7968 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6944 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4759 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6944 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.3955 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6944 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.3955 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.9539 | PASS | 22.6958 | PASS | 22595.7561 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.9539 | PASS | 22.197 | PASS | 22097.0286 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.9539 | PASS | 22.6463 | PASS | 22546.285 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 7.9539 | PASS | 23.1703 | PASS | 23070.265 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5656 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.2057 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5656 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.4431 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5656 | PASS | 45.2381 | PASS | 45138.0747 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5656 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.6447 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5656 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.7062 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.5656 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.4273 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1525 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7952 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1525 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3005 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1525 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3552 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1525 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2261 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.7785 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0011 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.7785 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4811 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4987 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5354 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4987 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4606 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4987 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5961 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6959 | FAIL | 2.01 | PASS | 1909.9992 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6959 | FAIL | 2.0328 | PASS | 1932.8153 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6959 | FAIL | 2.0328 | PASS | 1932.8153 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6959 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4847 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6959 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.404 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6959 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.404 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.67 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4874 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3851 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8574 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0028 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2382 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8618 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4922 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2094 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7288 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2355 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2905 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1591 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5319 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4468 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5828 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6866 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6866 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7976 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6925 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6925 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7525 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5815 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4776 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.9419 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0022 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2376 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8579 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4293 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4916 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2091 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7278 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2329 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1581 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5335 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4483 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5854 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7746 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.687 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.687 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7982 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7842 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5609 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.495 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9902 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9962 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2322 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8549 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4237 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4852 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2037 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7255 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2307 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2858 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.1502 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1558 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.536 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4508 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5896 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7925 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.687 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.687 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.4662 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7876 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.4662 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5559 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.4662 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4962 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.4662 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9971 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.5601 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9961 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.5601 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2321 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.5601 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8548 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.5601 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4236 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.5601 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4857 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 20.5601 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2036 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.1502 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7244 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.1502 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.231 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.1502 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2862 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.1502 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1562 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5359 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4508 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5892 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7736 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6851 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6851 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7916 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6861 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6861 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.4575 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.6165 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.4575 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.415 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.4575 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.3216 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.4575 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.8021 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 20.5462 | PASS | 44.4553 | PASS | 44355.2643 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 20.5462 | PASS | 44.5355 | PASS | 44435.4966 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 20.5462 | PASS | 45.237 | PASS | 45137.0375 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 20.5462 | PASS | 44.9096 | PASS | 44809.6325 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 20.5462 | PASS | 46.2187 | PASS | 46118.6716 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 20.5462 | PASS | 46.8606 | PASS | 46760.6461 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.5731 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.0739 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.1696 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 17.036 | PASS | 16936.0433 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 9.7708 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9923 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 9.7708 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4723 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 11.4775 | PASS | 3.1483 | PASS | 3048.2857 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 11.4775 | PASS | 3.2132 | PASS | 3113.2154 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 11.4775 | PASS | 3.7997 | PASS | 3699.7177 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7474 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6585 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6585 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7961 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6928 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6928 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4662 | PASS | 22.747 | PASS | 22646.976 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4662 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.7587 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4662 | PASS | 22.7036 | PASS | 22603.6352 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4662 | PASS | 23.2252 | PASS | 23125.1517 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5615 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.2398 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5615 | PASS | 44.5365 | PASS | 44436.4771 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5615 | PASS | 45.2381 | PASS | 45138.1107 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5615 | PASS | 44.9107 | PASS | 44810.6796 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5615 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.7449 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5615 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.4454 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.9294 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.4357 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.4877 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1499 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.3599 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9911 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4712 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4416 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3669 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4547 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7759 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6883 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6883 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7966 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.4604 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.254 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.4604 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.0651 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.4604 | PASS | 22.7039 | PASS | 22603.9401 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.4604 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.4289 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 20.561 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.8789 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 20.561 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.1152 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 20.561 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.7299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 20.561 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.3003 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 20.561 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.3595 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 20.561 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0697 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.1474 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.9087 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.1474 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.4146 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.1474 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.4703 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.1474 | PASS | 17.0363 | PASS | 16936.3417 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.997 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.477 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5179 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4339 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5587 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7708 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6829 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6829 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7958 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6908 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6908 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 22.7468 | PASS | 22646.8461 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 22.2536 | PASS | 22153.605 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 22.7035 | PASS | 22603.4894 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.4656 | PASS | 23.225 | PASS | 23125.0244 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 20.5609 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0074 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 20.5609 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2434 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 20.5609 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8696 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 20.5609 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4374 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 20.5609 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4997 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 20.5609 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2024 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7478 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.254 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3085 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.177 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9909 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4712 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5024 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4141 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5359 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7707 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7954 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6904 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6904 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.4646 | PASS | 22.7481 | PASS | 22648.1026 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.4646 | PASS | 22.2549 | PASS | 22154.9318 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.4646 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.8493 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.4646 | PASS | 23.2263 | PASS | 23126.299 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9396 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.1748 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.7903 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.3634 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4239 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 20.5598 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1515 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.1486 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7765 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.1486 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.282 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.1486 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3365 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.1486 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2061 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9906 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4707 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5743 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4844 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6426 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7744 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6869 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6869 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8013 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6965 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6965 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.4666 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.5296 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.4666 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.3279 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.4666 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2299 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.4666 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.72 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 20.5604 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0583 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 20.5604 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2948 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 20.5604 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9202 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 20.5604 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4912 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 20.5604 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.5547 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 20.5604 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.2688 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7367 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2438 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2982 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1683 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.994 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4741 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5322 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4481 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5847 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.774 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6862 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6862 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7955 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6903 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6903 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.5562 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.3531 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.2569 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7445 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0549 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2904 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9162 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4867 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5467 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 20.5604 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.2641 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7355 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2425 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.297 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1669 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9941 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4742 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5326 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4486 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5855 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7741 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7956 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6901 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6901 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4548 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7341 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4548 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5384 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4548 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4475 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4548 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.9129 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 44.4555 | PASS | 44355.5196 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.7516 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 45.2373 | PASS | 45137.3259 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.9114 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 46.219 | PASS | 46118.9575 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.8404 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1331 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.373 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1331 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.8763 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1331 | PASS | 16.891 | PASS | 16790.9518 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1331 | PASS | 17.0358 | PASS | 16935.8221 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7742 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9829 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7742 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4631 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4914 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.0716 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4914 | PASS | 3.213 | PASS | 3112.9948 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4914 | PASS | 3.7994 | PASS | 3699.4022 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7588 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6718 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6718 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8136 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7109 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7109 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.0959 | PASS | 22.6779 | PASS | 22577.8688 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.0959 | PASS | 22.179 | PASS | 22078.9608 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.0959 | PASS | 22.6282 | PASS | 22528.155 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.0959 | PASS | 23.1553 | PASS | 23055.2645 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.5638 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.0701 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.5638 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.3069 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.5638 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9372 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.5638 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.5047 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.5638 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.5698 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 20.5638 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.272 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8151 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3209 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3747 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2456 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 9.7776 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9973 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 9.7776 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4774 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4709 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3922 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 11.4977 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4961 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7702 | FAIL | 2.0104 | PASS | 1910.4311 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7702 | FAIL | 2.0333 | PASS | 1933.3209 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7702 | FAIL | 2.0333 | PASS | 1933.3209 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7702 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7702 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.493 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7702 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.493 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.4585 | PASS | 22.748 | PASS | 22648.0414 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.4585 | PASS | 22.2548 | PASS | 22154.8319 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.4585 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.7699 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.4585 | PASS | 23.2262 | PASS | 23126.2231 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 20.5564 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.7873 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 20.5564 | PASS | 44.536 | PASS | 44436.0198 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 20.5564 | PASS | 45.2376 | PASS | 45137.6191 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 20.5564 | PASS | 44.9102 | PASS | 44810.195 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 20.5564 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.2527 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 20.5564 | PASS | 46.861 | PASS | 46761.0328 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6696 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1751 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2348 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1041 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 9.7751 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9936 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 9.7751 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4736 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.7325 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.2127 | PASS | 3112.6509 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.7989 | PASS | 3698.8878 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.76 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6713 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6713 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7979 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7767 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.4505 | PASS | 22.7492 | PASS | 22649.1563 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.4505 | PASS | 22.256 | PASS | 22156.0392 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.4505 | PASS | 22.706 | PASS | 22605.987 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.4505 | PASS | 23.2273 | PASS | 23127.3448 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.8615 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.0992 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.7048 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.2806 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.3387 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 20.556 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1013 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.1449 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7718 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.1449 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2773 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.1449 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3312 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.1449 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2009 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 9.7754 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9852 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 9.7754 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4654 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6932 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.6052 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.825 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7761 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7761 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6871 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7761 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6871 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7761 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8145 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7761 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7107 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7761 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7107 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4518 | PASS | 22.7488 | PASS | 22648.8345 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4518 | PASS | 22.2557 | PASS | 22155.7009 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4518 | PASS | 22.7056 | PASS | 22605.6379 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4518 | PASS | 23.227 | PASS | 23127.0206 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.557 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.8945 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.557 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.1294 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.557 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.7394 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.557 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.314 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.557 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.3729 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.557 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1241 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1433 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.8533 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1433 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.36 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1433 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.4132 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1433 | PASS | 17.0363 | PASS | 16936.2828 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9859 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4661 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6523 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.564 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4944 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.7623 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6871 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6871 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8118 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7078 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7078 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7935 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5937 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5134 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.994 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2349 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8578 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4881 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2061 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2338 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2889 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1574 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5338 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4488 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5858 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7935 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5937 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5134 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.994 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2349 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8578 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4881 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2061 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2338 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2889 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1574 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9945 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4746 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5338 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4488 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5858 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7949 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7463 | PASS | 22646.3408 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.2532 | PASS | 22153.2221 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.703 | PASS | 22602.989 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 23.2245 | PASS | 23124.4566 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 44.4583 | PASS | 44358.3303 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 44.5386 | PASS | 44438.5822 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 45.2404 | PASS | 45140.4282 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 44.9129 | PASS | 44812.9349 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 46.2221 | PASS | 46122.0572 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 20.5777 | PASS | 46.8631 | PASS | 46763.0594 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1891 | PASS | 17.1709 | PASS | 17070.8916 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1891 | PASS | 18.3764 | PASS | 18276.3831 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1891 | PASS | 16.8943 | PASS | 16794.3235 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1891 | PASS | 17.0392 | PASS | 16939.2032 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 9.7801 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0507 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 9.7801 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5305 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 11.5126 | PASS | 3.144 | PASS | 3044.0184 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 11.5126 | PASS | 3.2089 | PASS | 3108.8823 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 11.5126 | PASS | 3.7932 | PASS | 3693.2281 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7811 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8431 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7811 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7577 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7811 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7577 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7811 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7811 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6835 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7811 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6835 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4639 | PASS | 22.7438 | PASS | 22643.7901 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4639 | PASS | 22.2502 | PASS | 22150.2004 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4639 | PASS | 22.7001 | PASS | 22600.1215 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4639 | PASS | 23.222 | PASS | 23121.9917 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5627 | PASS | 44.4563 | PASS | 44356.2653 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5627 | PASS | 44.5365 | PASS | 44436.5044 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5627 | PASS | 45.2381 | PASS | 45138.1286 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5627 | PASS | 44.9107 | PASS | 44810.7016 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5627 | PASS | 46.2198 | PASS | 46119.7601 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5627 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.5453 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6519 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.158 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.213 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0824 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7781 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9972 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7781 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4772 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4978 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6863 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4978 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.6009 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4978 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.8169 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7591 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6692 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6692 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7733 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6674 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6674 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3287 | PASS | 22.7406 | PASS | 22640.6192 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3287 | PASS | 22.2466 | PASS | 22146.5915 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3287 | PASS | 22.6966 | PASS | 22596.5917 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3287 | PASS | 23.2187 | PASS | 23118.7224 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 20.4849 | PASS | 44.4535 | PASS | 44353.5439 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 20.4849 | PASS | 44.5338 | PASS | 44433.7536 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 20.4849 | PASS | 45.2354 | PASS | 45135.3657 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 20.4849 | PASS | 44.9079 | PASS | 44807.8959 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 20.4849 | PASS | 46.217 | PASS | 46116.9762 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 20.4849 | PASS | 46.8577 | PASS | 46757.7371 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.1454 | PASS | 17.1715 | PASS | 17071.5103 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.1454 | PASS | 18.377 | PASS | 18276.9984 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.1454 | PASS | 16.8949 | PASS | 16794.9271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.1454 | PASS | 17.0398 | PASS | 16939.8084 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 9.7461 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.1495 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 9.7461 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.6275 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 11.4827 | PASS | 3.1433 | PASS | 3043.2882 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 11.4827 | PASS | 3.208 | PASS | 3108.048 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 11.4827 | PASS | 3.792 | PASS | 3692.0123 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7716 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6358 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7716 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5292 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7716 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5292 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7716 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6112 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7716 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7716 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4323 | PASS | 22.75 | PASS | 22650.0184 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4323 | PASS | 22.257 | PASS | 22157.0144 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4323 | PASS | 22.7069 | PASS | 22606.9381 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4323 | PASS | 23.2282 | PASS | 23128.167 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5545 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.9801 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5545 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2145 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5545 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8194 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5545 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.3976 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5545 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4535 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5545 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.253 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6902 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1952 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2516 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1503 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1214 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9875 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4677 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6652 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.5816 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4969 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.7862 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7677 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6801 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6801 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8216 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7186 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7186 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.4307 | PASS | 22.7521 | PASS | 22652.0941 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.4307 | PASS | 22.2593 | PASS | 22159.2814 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.4307 | PASS | 22.7092 | PASS | 22609.21 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.4307 | PASS | 23.2302 | PASS | 23130.2406 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.554 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0342 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.554 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2695 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.554 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.877 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.554 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4524 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.554 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5082 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 20.554 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.3259 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.646 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1512 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2088 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.1499 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0785 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9865 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4667 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4967 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.7208 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4967 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.6379 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4967 | PASS | 3.7989 | PASS | 3698.8708 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7798 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6928 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6928 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8342 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7313 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7754 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7313 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4545 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.9128 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4545 | PASS | 22.2549 | PASS | 22154.9354 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4545 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.7057 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.4545 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.016 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 44.4553 | PASS | 44355.2609 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 44.5355 | PASS | 44435.4955 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 45.237 | PASS | 45137.0017 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 44.9096 | PASS | 44809.6107 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 46.2186 | PASS | 46118.6378 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5483 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.8317 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1376 | PASS | 17.167 | PASS | 17067.0304 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1376 | PASS | 18.3725 | PASS | 18272.5353 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1376 | PASS | 16.8906 | PASS | 16790.6188 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1376 | PASS | 17.0355 | PASS | 16935.4861 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7695 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9622 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7695 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4422 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4894 | PASS | 3.1489 | PASS | 3048.9179 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4894 | PASS | 3.2139 | PASS | 3113.8663 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4894 | PASS | 3.8007 | PASS | 3700.7039 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7424 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6563 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6563 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8381 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7385 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7755 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7385 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4245 | PASS | 22.751 | PASS | 22650.9812 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4245 | PASS | 22.258 | PASS | 22158.0386 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4245 | PASS | 22.708 | PASS | 22607.9819 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4245 | PASS | 23.2291 | PASS | 23129.1174 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4403 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.4004 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4403 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.647 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4403 | PASS | 45.2383 | PASS | 45138.2569 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4403 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.7793 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4403 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.8797 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4403 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0622 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1415 | PASS | 17.168 | PASS | 17068.0047 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1415 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.5096 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1415 | PASS | 16.8916 | PASS | 16791.5581 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1415 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.4284 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 9.776 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9623 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 9.776 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4428 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4915 | PASS | 3.147 | PASS | 3046.9807 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4915 | PASS | 3.2119 | PASS | 3111.8687 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4915 | PASS | 3.7977 | PASS | 3697.7201 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7603 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6839 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6839 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8238 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7766 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8238 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4246 | PASS | 22.751 | PASS | 22650.9797 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4246 | PASS | 22.258 | PASS | 22158.037 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4246 | PASS | 22.708 | PASS | 22607.9806 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4246 | PASS | 23.2291 | PASS | 23129.1159 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.4403 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.4022 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.4403 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.6449 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.4403 | PASS | 45.2383 | PASS | 45138.258 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.4403 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.7804 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.4403 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.8815 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 20.4403 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0643 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.1415 | PASS | 17.168 | PASS | 17068.0047 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.1415 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.5096 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.1415 | PASS | 16.8916 | PASS | 16791.5581 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.1415 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.4284 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 9.7761 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9623 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 9.7761 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4428 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.147 | PASS | 3046.9808 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.2119 | PASS | 3111.8688 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.7977 | PASS | 3697.7203 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7601 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6839 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6839 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8238 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7766 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8238 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.7535 | PASS | 22653.4817 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.2608 | PASS | 22160.7739 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.7107 | PASS | 22610.7257 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 23.2317 | PASS | 23131.6701 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.5675 | PASS | 44.4591 | PASS | 44359.0587 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.5675 | PASS | 44.5393 | PASS | 44439.3232 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.5675 | PASS | 45.2411 | PASS | 45141.1051 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.5675 | PASS | 44.9136 | PASS | 44813.6317 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.5675 | PASS | 46.2227 | PASS | 46122.7439 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 20.5675 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.2501 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1683 | PASS | 17.1694 | PASS | 17069.416 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1683 | PASS | 18.3749 | PASS | 18274.9249 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1683 | PASS | 16.8929 | PASS | 16792.9262 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1683 | PASS | 17.0378 | PASS | 16937.8025 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 9.7734 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9294 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 9.7734 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4095 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 11.5031 | PASS | 3.1463 | PASS | 3046.3059 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 11.5031 | PASS | 3.2113 | PASS | 3111.2582 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 11.5031 | PASS | 3.7968 | PASS | 3696.7533 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.835 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.726 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.726 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4077 | PASS | 22.7574 | PASS | 22657.4289 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4077 | PASS | 22.265 | PASS | 22165.0174 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4077 | PASS | 22.715 | PASS | 22615.017 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4077 | PASS | 23.2356 | PASS | 23135.5565 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.501 | PASS | 44.4514 | PASS | 44351.3863 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.501 | PASS | 44.5316 | PASS | 44431.5794 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.501 | PASS | 45.233 | PASS | 45132.9612 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.501 | PASS | 44.9056 | PASS | 44805.566 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.501 | PASS | 46.2146 | PASS | 46114.5797 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.501 | PASS | 46.8562 | PASS | 46756.2372 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1492 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.5558 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1492 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.0613 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1492 | PASS | 16.8911 | PASS | 16791.12 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1492 | PASS | 17.036 | PASS | 16935.9904 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.3136 | PASS | 1.8667 | PASS | 1766.7457 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.3136 | PASS | 1.8902 | PASS | 1790.1926 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4414 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.6021 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4414 | PASS | 3.2123 | PASS | 3112.3157 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4414 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4587 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8186 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7297 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7297 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.796 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.4493 | PASS | 22.7495 | PASS | 22649.5384 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.4493 | PASS | 22.2565 | PASS | 22156.4525 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.4493 | PASS | 22.7064 | PASS | 22606.4036 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.4493 | PASS | 23.2277 | PASS | 23127.7263 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.6425 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.5359 | PASS | 44435.8781 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 45.2375 | PASS | 45137.4797 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.9101 | PASS | 44810.0555 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.113 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.841 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.767 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2725 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.325 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.1508 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.195 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 9.7492 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9617 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 9.7492 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4412 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 11.4943 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.704 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 11.4943 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.5968 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 11.4943 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.8221 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7809 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6937 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6937 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8108 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7061 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7773 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7061 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.776 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.582 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4935 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9686 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5606 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0273 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5606 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2634 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5606 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8847 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5606 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4565 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5606 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5182 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5606 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2383 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7304 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2368 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2921 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1622 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.985 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4652 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5565 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4721 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6213 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7754 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6875 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6875 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7967 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6915 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6915 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4676 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7762 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4676 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5822 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4676 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4937 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4676 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9688 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5606 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0276 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5606 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2637 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5606 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.885 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5606 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4568 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5606 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.5185 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5606 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2386 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7304 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2367 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2921 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1621 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.985 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4652 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5567 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4723 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4972 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6215 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7754 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6875 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6875 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7967 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6915 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6915 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 22.7484 | PASS | 22648.3669 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 22.2555 | PASS | 22155.4785 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 22.7052 | PASS | 22605.2164 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4542 | PASS | 23.2265 | PASS | 23126.4502 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.8014 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 44.536 | PASS | 44436.0366 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 45.2376 | PASS | 45137.6346 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 44.9102 | PASS | 44810.2149 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.267 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.0807 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1519 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8057 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1519 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3114 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1519 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3614 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1519 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2314 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7719 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7685 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7719 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2507 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.148 | PASS | 3048.0493 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.213 | PASS | 3112.9508 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.7994 | PASS | 3699.3567 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7807 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6964 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6964 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7438 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7438 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4557 | PASS | 22.7484 | PASS | 22648.4095 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4557 | PASS | 22.2555 | PASS | 22155.5313 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4557 | PASS | 22.7053 | PASS | 22605.2672 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4557 | PASS | 23.2265 | PASS | 23126.4942 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.563 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.8459 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.563 | PASS | 44.5361 | PASS | 44436.0818 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.563 | PASS | 45.2377 | PASS | 45137.6827 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.563 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.2596 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.563 | PASS | 46.2193 | PASS | 46119.3146 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.563 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1282 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1524 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.806 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1524 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3127 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1524 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3619 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.1524 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2318 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7721 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7664 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7721 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2486 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.0526 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.213 | PASS | 3112.9549 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7994 | PASS | 3699.3624 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7827 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6989 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6989 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8473 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4602 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.5519 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4602 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.3471 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4602 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.2517 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4602 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.733 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.1328 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.3726 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.238 | PASS | 45137.9968 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.5676 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.6313 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3539 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1252 | PASS | 17.1685 | PASS | 17068.4741 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1252 | PASS | 18.374 | PASS | 18273.9793 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1252 | PASS | 16.892 | PASS | 16792.0414 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1252 | PASS | 17.0369 | PASS | 16936.9186 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9994 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4795 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5507 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.5026 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6324 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7908 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.685 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6977 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.496 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4075 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8913 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.1743 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.4142 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.0405 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.6091 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.6701 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3978 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1381 | PASS | 17.1682 | PASS | 17068.2429 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1381 | PASS | 18.3737 | PASS | 18273.7484 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1381 | PASS | 16.8918 | PASS | 16791.8069 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.1381 | PASS | 17.0367 | PASS | 16936.6823 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9988 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4788 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4938 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5282 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4938 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4652 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4938 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5874 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7762 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7948 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6894 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8188 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6215 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5392 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0187 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.985 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2203 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8383 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.411 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4725 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 20.5601 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1963 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.1393 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.9212 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.1393 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.4263 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.1393 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.4832 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.1393 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.3549 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 9.7743 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.011 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 9.7743 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4908 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 11.496 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5665 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 11.496 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.483 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 11.496 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6355 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7734 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7942 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6888 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6888 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.466 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.793 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.466 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5882 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.466 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.507 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.466 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9878 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.6397 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 44.5359 | PASS | 44435.8734 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 45.2375 | PASS | 45137.4732 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 44.91 | PASS | 44810.0498 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.1055 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 20.5546 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.8254 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.1232 | PASS | 17.1681 | PASS | 17068.0708 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.1232 | PASS | 18.3736 | PASS | 18273.5743 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.1232 | PASS | 16.8916 | PASS | 16791.6322 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.1232 | PASS | 17.0365 | PASS | 16936.5053 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9934 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4736 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 11.4899 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5867 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 11.4899 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4883 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 11.4899 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.647 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.766 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6773 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6773 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7885 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6833 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6833 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.94 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.2548 | PASS | 22154.7533 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.6708 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.4667 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.1364 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.5523 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.786 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.5523 | PASS | 44.536 | PASS | 44436.0213 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.5523 | PASS | 45.2376 | PASS | 45137.5905 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.5523 | PASS | 44.9102 | PASS | 44810.1792 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.5523 | PASS | 46.2192 | PASS | 46119.2244 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 20.5523 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2026 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.1316 | PASS | 17.1668 | PASS | 17066.785 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.1316 | PASS | 18.3723 | PASS | 18272.288 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.1316 | PASS | 16.8904 | PASS | 16790.3933 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.1316 | PASS | 17.0353 | PASS | 16935.2621 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9852 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4653 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 11.4904 | PASS | 3.1488 | PASS | 3048.7773 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 11.4904 | PASS | 3.2138 | PASS | 3113.7576 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 11.4904 | PASS | 3.8005 | PASS | 3700.5185 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7589 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7915 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6871 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7771 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6871 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6657 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4634 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3744 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8621 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5585 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.3973 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5585 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.6392 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5585 | PASS | 45.2383 | PASS | 45138.2765 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5585 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.8439 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5585 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.9095 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5585 | PASS | 46.8616 | PASS | 46761.6333 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1244 | PASS | 17.1689 | PASS | 17068.919 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1244 | PASS | 18.3744 | PASS | 18274.4241 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1244 | PASS | 16.8925 | PASS | 16792.488 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1244 | PASS | 17.0374 | PASS | 16937.3685 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9868 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7775 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.467 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4919 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5498 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4919 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.535 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4919 | PASS | 3.7987 | PASS | 3698.6589 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7781 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7777 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6897 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6897 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7781 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7956 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6899 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6899 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6588 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4531 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3653 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8517 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.4269 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 44.5367 | PASS | 44436.6656 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 45.2383 | PASS | 45138.3039 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 44.9109 | PASS | 44810.8709 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.9373 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 20.5585 | PASS | 46.8617 | PASS | 46761.6656 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.1227 | PASS | 17.169 | PASS | 17069.0028 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.1227 | PASS | 18.3745 | PASS | 18274.5069 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.1227 | PASS | 16.8926 | PASS | 16792.5721 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.1227 | PASS | 17.0375 | PASS | 16937.4525 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9863 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4664 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5496 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.5396 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 11.4915 | PASS | 3.7987 | PASS | 3698.6619 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7779 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.69 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.69 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7955 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.69 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.69 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7884 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5871 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5062 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9882 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.5599 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0002 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.5599 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2362 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.5599 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8598 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.5599 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4313 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.5599 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4936 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 20.5599 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2088 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.1497 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7264 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.1497 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2332 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.1497 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.1497 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.158 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9936 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4738 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 11.4967 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5393 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 11.4967 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4546 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 11.4967 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5949 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.795 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6896 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6896 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7884 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5871 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5062 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9882 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.456 | PASS | 44356.0006 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2366 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.8599 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4314 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4931 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 20.5599 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.209 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.1497 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7263 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.1497 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2329 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.1497 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.1497 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1582 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9936 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4738 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5394 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4546 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.595 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7742 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6861 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.795 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6897 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6897 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.3634 | PASS | 22.754 | PASS | 22653.9553 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.3634 | PASS | 22.2612 | PASS | 22161.2258 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.3634 | PASS | 22.7112 | PASS | 22611.2089 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.3634 | PASS | 23.232 | PASS | 23132.0307 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 44.4551 | PASS | 44355.0558 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 44.5353 | PASS | 44435.2825 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 45.2368 | PASS | 45136.8135 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 44.9094 | PASS | 44809.4116 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 46.2184 | PASS | 46118.446 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.5563 | PASS | 46.8605 | PASS | 46760.4894 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.9303 | PASS | 17.1733 | PASS | 17073.3163 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.9303 | PASS | 18.3788 | PASS | 18278.8039 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.9303 | PASS | 16.8969 | PASS | 16796.8667 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.9303 | PASS | 17.0418 | PASS | 16941.7813 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7756 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9035 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7756 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3844 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4479 | PASS | 3.1489 | PASS | 3048.9235 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4479 | PASS | 3.2139 | PASS | 3113.8839 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4479 | PASS | 3.8007 | PASS | 3700.6655 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7722 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7673 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7722 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6864 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7722 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6864 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7722 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9299 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7722 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8356 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7722 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.8356 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4639 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8353 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4639 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.637 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4639 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5552 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4639 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0301 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5089 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.3986 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5089 | PASS | 44.5366 | PASS | 44436.6435 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5089 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.2019 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5089 | PASS | 44.9108 | PASS | 44810.7766 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5089 | PASS | 46.2198 | PASS | 46119.8349 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5089 | PASS | 46.8617 | PASS | 46761.7384 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6661 | PASS | 17.1899 | PASS | 17089.8709 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6661 | PASS | 18.3953 | PASS | 18295.3306 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6661 | PASS | 16.9134 | PASS | 16813.4477 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6661 | PASS | 17.0585 | PASS | 16958.5008 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7752 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9766 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7752 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4569 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 11.3771 | PASS | 3.1478 | PASS | 3047.7749 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 11.3771 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.3953 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 11.3771 | PASS | 3.7993 | PASS | 3699.3063 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7762 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7359 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7762 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6486 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7762 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6486 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7762 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8161 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7762 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7153 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7762 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7153 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4629 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8405 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4629 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6442 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4629 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5632 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4629 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0318 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.496 | PASS | 44.4565 | PASS | 44356.5113 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.496 | PASS | 44.5368 | PASS | 44436.7584 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.496 | PASS | 45.2383 | PASS | 45138.3035 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.496 | PASS | 44.9109 | PASS | 44810.8743 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.496 | PASS | 46.2199 | PASS | 46119.9355 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 20.496 | PASS | 46.8619 | PASS | 46761.8898 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.5514 | PASS | 17.1954 | PASS | 17095.3732 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.5514 | PASS | 18.4008 | PASS | 18300.8221 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.5514 | PASS | 16.919 | PASS | 16818.9533 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.5514 | PASS | 17.0641 | PASS | 16964.0509 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9702 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4504 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 11.3475 | PASS | 3.1479 | PASS | 3047.85 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 11.3475 | PASS | 3.2136 | PASS | 3113.6479 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 11.3475 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.5113 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.726 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6389 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6389 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8224 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7229 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7757 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7229 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.4686 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7882 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.4686 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5959 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.4686 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5083 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.4686 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9845 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 20.5646 | PASS | 44.456 | PASS | 44355.989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 20.5646 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.2252 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 20.5646 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.8189 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 20.5646 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.4025 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 20.5646 | PASS | 46.2195 | PASS | 46119.4538 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 20.5646 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3709 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1571 | PASS | 17.1652 | PASS | 17065.2 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1571 | PASS | 18.3707 | PASS | 18270.7026 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1571 | PASS | 16.8888 | PASS | 16788.8344 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1571 | PASS | 17.0337 | PASS | 16933.6945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 9.7781 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9509 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 9.7781 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4315 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1501 | PASS | 3050.0919 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2151 | PASS | 3115.076 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.8025 | PASS | 3702.523 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7703 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7943 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6891 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6891 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.457 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.2271 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.457 | PASS | 22.2539 | PASS | 22153.9244 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.457 | PASS | 22.7039 | PASS | 22603.8745 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.457 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.4346 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.4382 | PASS | 44.4533 | PASS | 44353.3204 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.4382 | PASS | 44.5335 | PASS | 44433.5206 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.4382 | PASS | 45.2352 | PASS | 45135.2481 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.4382 | PASS | 44.9077 | PASS | 44807.7083 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.4382 | PASS | 46.2168 | PASS | 46116.8443 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 20.4382 | PASS | 46.8565 | PASS | 46756.4811 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.5541 | PASS | 17.1957 | PASS | 17095.7184 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.5541 | PASS | 18.4012 | PASS | 18301.1655 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.5541 | PASS | 16.9188 | PASS | 16818.8376 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.5541 | PASS | 17.0639 | PASS | 16963.8939 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 9.75 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.1403 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 9.75 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.6185 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 11.3112 | PASS | 3.1372 | PASS | 3037.1623 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 11.3112 | PASS | 3.2018 | PASS | 3101.8149 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 11.3112 | PASS | 3.7824 | PASS | 3682.4027 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7679 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6806 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6806 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7663 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6594 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6594 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.5194 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.2993 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2118 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7135 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.5094 | PASS | 44.4504 | PASS | 44350.4462 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.5094 | PASS | 44.5306 | PASS | 44430.6352 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.5094 | PASS | 45.2319 | PASS | 45131.895 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.5094 | PASS | 44.9045 | PASS | 44804.5331 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.5094 | PASS | 46.2135 | PASS | 46113.5127 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 20.5094 | PASS | 46.8556 | PASS | 46755.5941 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6952 | PASS | 17.1724 | PASS | 17072.3841 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6952 | PASS | 18.3778 | PASS | 18277.835 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6952 | PASS | 16.8963 | PASS | 16796.2811 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6952 | PASS | 17.0412 | PASS | 16941.2407 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9573 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.7747 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4376 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4047 | PASS | 3.153 | PASS | 3052.9734 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4047 | PASS | 3.2184 | PASS | 3118.4243 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4047 | PASS | 3.8071 | PASS | 3707.1273 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7743 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6211 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7743 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7743 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7743 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.748 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7743 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7743 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.5194 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.2993 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2118 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7135 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 20.5094 | PASS | 44.4504 | PASS | 44350.4462 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 20.5094 | PASS | 44.5306 | PASS | 44430.6352 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 20.5094 | PASS | 45.2319 | PASS | 45131.895 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 20.5094 | PASS | 44.9045 | PASS | 44804.5331 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 20.5094 | PASS | 46.2135 | PASS | 46113.5127 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 20.5094 | PASS | 46.8556 | PASS | 46755.5941 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6952 | PASS | 17.1724 | PASS | 17072.3841 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6952 | PASS | 18.3778 | PASS | 18277.835 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6952 | PASS | 16.8963 | PASS | 16796.2811 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6952 | PASS | 17.0412 | PASS | 16941.2407 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 9.7747 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9573 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 9.7747 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4376 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 11.4047 | PASS | 3.153 | PASS | 3052.9734 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 11.4047 | PASS | 3.2184 | PASS | 3118.4243 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 11.4047 | PASS | 3.8071 | PASS | 3707.1273 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7743 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6211 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7743 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7743 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7743 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.748 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7743 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7743 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.3147 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.0622 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 22.704 | PASS | 22603.9848 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4663 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.5124 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5473 | PASS | 44.4538 | PASS | 44353.7829 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5473 | PASS | 44.534 | PASS | 44433.9974 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5473 | PASS | 45.2355 | PASS | 45135.5431 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5473 | PASS | 44.9081 | PASS | 44808.0946 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5473 | PASS | 46.2172 | PASS | 46117.1617 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5473 | PASS | 46.8583 | PASS | 46758.326 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4743 | FAIL | 23.4416 | PASS | 23341.6141 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4743 | FAIL | 24.7671 | PASS | 24667.0697 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4743 | FAIL | 23.1483 | PASS | 23048.2779 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4743 | FAIL | 23.3415 | PASS | 23241.4687 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.773 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0946 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.773 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5735 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4614 | PASS | 3.1404 | PASS | 3040.3933 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4614 | PASS | 3.2053 | PASS | 3105.3093 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4614 | PASS | 3.7876 | PASS | 3687.5603 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7298 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.756 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7785 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4655 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.2479 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4655 | PASS | 22.254 | PASS | 22154.0388 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4655 | PASS | 22.7039 | PASS | 22603.9267 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4655 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.427 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.767 | PASS | 44.4842 | PASS | 44384.2118 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.767 | PASS | 44.4693 | PASS | 44369.2971 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.767 | PASS | 45.2658 | PASS | 45165.7547 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.767 | PASS | 44.9385 | PASS | 44838.4789 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.767 | PASS | 46.2475 | PASS | 46147.5315 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.767 | PASS | 46.8975 | PASS | 46797.5375 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.6252 | PASS | 17.1934 | PASS | 17093.3877 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.6252 | PASS | 18.3988 | PASS | 18298.8403 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.6252 | PASS | 16.9168 | PASS | 16816.8453 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.6252 | PASS | 17.0619 | PASS | 16961.9084 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3831 | PASS | 1.8656 | PASS | 1765.618 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3831 | PASS | 1.8891 | PASS | 1789.0786 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5485 | FAIL | 3.232 | PASS | 3131.9589 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5485 | FAIL | 3.3477 | PASS | 3247.6617 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5485 | FAIL | 3.946 | PASS | 3846.0384 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7713 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6131 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7713 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5008 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7713 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5008 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7713 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6094 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7713 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4999 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7713 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4999 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4637 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.2445 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4637 | PASS | 22.254 | PASS | 22154.0058 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4637 | PASS | 22.7039 | PASS | 22603.9141 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4637 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.4334 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5145 | PASS | 44.4522 | PASS | 44352.2414 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5145 | PASS | 44.5325 | PASS | 44432.4505 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5145 | PASS | 45.2337 | PASS | 45133.7319 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5145 | PASS | 44.9064 | PASS | 44806.3879 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5145 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.3608 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 20.5145 | PASS | 46.858 | PASS | 46757.9642 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8868 | PASS | 17.1681 | PASS | 17068.0718 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8868 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.541 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8868 | PASS | 16.8919 | PASS | 16791.8737 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8868 | PASS | 17.0368 | PASS | 16936.7838 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.768 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9699 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.768 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4499 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4197 | PASS | 3.1522 | PASS | 3052.2377 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4197 | PASS | 3.2174 | PASS | 3117.3612 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4197 | PASS | 3.8058 | PASS | 3705.7652 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6682 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5717 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5717 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7319 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6291 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7749 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6291 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.4695 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.946 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.4695 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.7355 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.4695 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.67 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.4695 | PASS | 23.2262 | PASS | 23126.1522 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.5906 | PASS | 44.4576 | PASS | 44357.5719 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.5906 | PASS | 44.5378 | PASS | 44437.8144 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.5906 | PASS | 45.2396 | PASS | 45139.6492 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.5906 | PASS | 44.9121 | PASS | 44812.1444 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.5906 | PASS | 46.2213 | PASS | 46121.2752 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 20.5906 | PASS | 46.862 | PASS | 46761.9858 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2464 | PASS | 17.178 | PASS | 17077.9788 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2464 | PASS | 18.3835 | PASS | 18283.4662 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2464 | PASS | 16.9013 | PASS | 16801.281 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.2464 | PASS | 17.0462 | PASS | 16946.222 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 9.7808 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0551 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 9.7808 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5346 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 11.5258 | PASS | 3.142 | PASS | 3041.9909 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 11.5258 | PASS | 3.2068 | PASS | 3106.8127 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 11.5258 | PASS | 3.7901 | PASS | 3690.0702 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7807 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8278 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7807 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7447 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7807 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7447 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7807 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8247 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7807 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7807 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.524 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.2911 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2139 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7213 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 44.455 | PASS | 44355.0247 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 44.5352 | PASS | 44435.2494 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 45.2369 | PASS | 45136.8571 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 44.9094 | PASS | 44809.4192 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 46.2185 | PASS | 46118.484 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 46.8599 | PASS | 46759.9377 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.08 | PASS | 17.1699 | PASS | 17069.901 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.08 | PASS | 18.3754 | PASS | 18275.4034 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.08 | PASS | 16.8934 | PASS | 16793.4192 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.08 | PASS | 17.0383 | PASS | 16938.3005 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0174 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4973 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.1464 | PASS | 3046.3546 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.2112 | PASS | 3111.1817 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.7967 | PASS | 3696.7008 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7629 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7793 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.5242 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.291 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2138 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7212 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 44.455 | PASS | 44355.0247 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 44.5352 | PASS | 44435.2488 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 45.2369 | PASS | 45136.8565 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 44.9094 | PASS | 44809.4186 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 46.2185 | PASS | 46118.484 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 20.5404 | PASS | 46.8599 | PASS | 46759.9341 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 17.1699 | PASS | 17069.9018 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 18.3754 | PASS | 18275.4043 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 16.8934 | PASS | 16793.4199 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 17.0383 | PASS | 16938.3012 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0174 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4972 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.1464 | PASS | 3046.3548 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.2112 | PASS | 3111.1816 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.7967 | PASS | 3696.7009 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7629 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7793 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.5238 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.2905 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.2134 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 23.2257 | PASS | 23125.7207 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.5403 | PASS | 44.455 | PASS | 44355.024 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.5403 | PASS | 44.5352 | PASS | 44435.2481 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.5403 | PASS | 45.2369 | PASS | 45136.8524 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.5403 | PASS | 44.9094 | PASS | 44809.4179 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.5403 | PASS | 46.2185 | PASS | 46118.4799 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 20.5403 | PASS | 46.8599 | PASS | 46759.9334 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0798 | PASS | 17.1699 | PASS | 17069.9023 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0798 | PASS | 18.3754 | PASS | 18275.4049 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0798 | PASS | 16.8934 | PASS | 16793.4203 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0798 | PASS | 17.0383 | PASS | 16938.3017 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0174 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4972 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.1464 | PASS | 3046.3546 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.2112 | PASS | 3111.1815 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 11.4739 | PASS | 3.7967 | PASS | 3696.7004 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7626 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7793 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.1315 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 22.2538 | PASS | 22153.8486 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.7806 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.4588 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.3315 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 44.4521 | PASS | 44352.0965 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 44.5323 | PASS | 44432.2913 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.7998 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 44.9063 | PASS | 44806.3472 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.4101 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 20.4558 | PASS | 46.8562 | PASS | 46756.2377 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 17.1824 | PASS | 17082.3985 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 18.3879 | PASS | 18287.8677 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 16.9058 | PASS | 16805.8362 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6683 | PASS | 17.0508 | PASS | 16950.8071 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 9.7558 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0653 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 9.7558 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5443 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 11.3476 | PASS | 3.1443 | PASS | 3044.2933 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 11.3476 | PASS | 3.2091 | PASS | 3109.0902 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 11.3476 | PASS | 3.7934 | PASS | 3693.3833 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7157 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6237 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6237 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7407 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7764 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.4684 | PASS | 22.7481 | PASS | 22648.0964 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.4684 | PASS | 22.2549 | PASS | 22154.9111 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.4684 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.839 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.4684 | PASS | 23.2263 | PASS | 23126.2953 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.5715 | PASS | 44.4575 | PASS | 44357.4844 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.5715 | PASS | 44.5377 | PASS | 44437.7327 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.5715 | PASS | 45.2395 | PASS | 45139.4683 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.5715 | PASS | 44.912 | PASS | 44812.0021 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.5715 | PASS | 46.2211 | PASS | 46121.1019 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 20.5715 | PASS | 46.8624 | PASS | 46762.4203 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1836 | PASS | 17.1726 | PASS | 17072.5619 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1836 | PASS | 18.3781 | PASS | 18278.0676 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1836 | PASS | 16.896 | PASS | 16796.0491 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1836 | PASS | 17.0409 | PASS | 16940.9465 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0361 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5157 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 11.5081 | PASS | 3.1455 | PASS | 3045.4942 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 11.5081 | PASS | 3.2105 | PASS | 3110.4783 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 11.5081 | PASS | 3.7955 | PASS | 3695.5231 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7793 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8027 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7793 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7162 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7793 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7162 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7793 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8054 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7793 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6988 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7793 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6988 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 22.7482 | PASS | 22648.1686 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 22.255 | PASS | 22154.988 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 22.7049 | PASS | 22604.9173 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 23.2264 | PASS | 23126.3684 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.5744 | PASS | 44.4579 | PASS | 44357.8901 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.5744 | PASS | 44.5381 | PASS | 44438.1413 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.5744 | PASS | 45.2399 | PASS | 45139.9071 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.5744 | PASS | 44.9124 | PASS | 44812.4288 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.5744 | PASS | 46.2215 | PASS | 46121.5385 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 20.5744 | PASS | 46.8628 | PASS | 46762.7794 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1918 | PASS | 17.1731 | PASS | 17073.0795 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1918 | PASS | 18.3786 | PASS | 18278.5864 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1918 | PASS | 16.8966 | PASS | 16796.5545 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1918 | PASS | 17.0415 | PASS | 16941.4543 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0411 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5207 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.1451 | PASS | 3045.1323 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.2101 | PASS | 3110.1245 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 11.5108 | PASS | 3.795 | PASS | 3694.9818 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.812 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.726 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.726 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8097 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7028 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7028 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 22.7482 | PASS | 22648.1841 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 22.255 | PASS | 22155.0058 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 22.7049 | PASS | 22604.9341 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.4687 | PASS | 23.2264 | PASS | 23126.3843 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.5754 | PASS | 44.458 | PASS | 44358.0216 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.5754 | PASS | 44.5383 | PASS | 44438.2737 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.5754 | PASS | 45.2401 | PASS | 45140.0562 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.5754 | PASS | 44.9126 | PASS | 44812.5751 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.5754 | PASS | 46.2217 | PASS | 46121.6878 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 20.5754 | PASS | 46.8629 | PASS | 46762.8686 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1945 | PASS | 17.1735 | PASS | 17073.5337 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1945 | PASS | 18.379 | PASS | 18279.0417 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1945 | PASS | 16.897 | PASS | 16796.9975 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1945 | PASS | 17.0419 | PASS | 16941.8996 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0454 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5248 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 11.5117 | PASS | 3.1449 | PASS | 3044.8576 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 11.5117 | PASS | 3.2098 | PASS | 3109.8483 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 11.5117 | PASS | 3.7946 | PASS | 3694.5626 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7798 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8157 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7798 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7299 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7798 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7299 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7798 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8108 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7798 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7039 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7798 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7039 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7795 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5798 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4972 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9753 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5568 | PASS | 44.4557 | PASS | 44355.6832 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5568 | PASS | 44.5359 | PASS | 44435.9167 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5568 | PASS | 45.2375 | PASS | 45137.5071 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5568 | PASS | 44.9101 | PASS | 44810.0879 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5568 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.1411 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5568 | PASS | 46.861 | PASS | 46760.9512 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0627 | PASS | 17.1695 | PASS | 17069.4709 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0627 | PASS | 18.375 | PASS | 18274.9694 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0627 | PASS | 16.893 | PASS | 16793.0333 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0627 | PASS | 17.0379 | PASS | 16937.9174 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.7672 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0137 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.7672 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.493 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.1105 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.213 | PASS | 3113.0396 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.4579 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7641 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6758 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6758 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6872 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8206 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6211 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5398 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.017 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.1427 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.3831 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.011 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.5808 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.6447 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5608 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3511 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 17.168 | PASS | 17067.9556 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.4616 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.5168 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1472 | PASS | 17.0364 | PASS | 16936.3886 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7776 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9835 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7776 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4637 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4802 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4111 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5169 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7768 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6891 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6891 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7971 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6917 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6917 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6642 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4509 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3702 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.4664 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.862 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.5856 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.8189 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.4209 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 44.91 | PASS | 44809.993 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.0519 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 20.5566 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.7473 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.1478 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.1478 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2053 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.1478 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2613 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.1478 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1301 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 9.7709 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0124 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 9.7709 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4922 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4498 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.2123 | PASS | 3112.3448 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.7984 | PASS | 3698.4401 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7681 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6797 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6797 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7896 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6843 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6843 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.4664 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6642 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.4664 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4509 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.4664 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3702 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.4664 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.862 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.5566 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.5856 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.5566 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.8189 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.5566 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.4209 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.5566 | PASS | 44.91 | PASS | 44809.993 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.5566 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.0519 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 20.5566 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.7473 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.1478 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.1478 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2053 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.1478 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2613 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.1478 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1301 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 9.7709 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0124 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 9.7709 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4922 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 11.495 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4498 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 11.495 | PASS | 3.2123 | PASS | 3112.3448 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 11.495 | PASS | 3.7984 | PASS | 3698.4401 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7681 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6797 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6797 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7896 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6843 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6843 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.4668 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.5777 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.4668 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.3638 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.4668 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.2777 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.4668 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.7756 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 44.4555 | PASS | 44355.5398 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.7705 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.3734 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.9455 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 46.219 | PASS | 46119.0028 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 20.5588 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.7194 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1421 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6816 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1421 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1871 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1421 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2408 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.1421 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1106 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7765 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9708 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7765 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4512 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4946 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5952 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4946 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4834 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4946 | PASS | 3.7987 | PASS | 3698.6545 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7666 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6781 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6781 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7879 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6826 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6826 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.6358 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.3959 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.3315 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.4615 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.8374 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.5466 | PASS | 44.4568 | PASS | 44356.7826 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.5466 | PASS | 44.537 | PASS | 44437.0207 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.5466 | PASS | 45.2388 | PASS | 45138.8233 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.5466 | PASS | 44.9113 | PASS | 44811.3246 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.5466 | PASS | 46.2204 | PASS | 46120.4438 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 20.5466 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1328 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.1301 | PASS | 17.1734 | PASS | 17073.3607 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.1301 | PASS | 18.3788 | PASS | 18278.8497 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.1301 | PASS | 16.8967 | PASS | 16796.7358 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.1301 | PASS | 17.0416 | PASS | 16941.6265 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 9.7602 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0873 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 9.7602 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5662 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.1427 | PASS | 3042.6678 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.2074 | PASS | 3107.4273 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.7911 | PASS | 3691.0668 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8208 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7355 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7355 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7984 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6902 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7796 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6902 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.4618 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6546 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.4618 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.4165 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.4618 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3518 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.4618 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8591 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.548 | PASS | 44.4569 | PASS | 44356.8648 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.548 | PASS | 44.5371 | PASS | 44437.1037 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.548 | PASS | 45.2389 | PASS | 45138.911 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.548 | PASS | 44.9114 | PASS | 44811.4089 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.548 | PASS | 46.2205 | PASS | 46120.5308 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 20.548 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.225 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.1332 | PASS | 17.1733 | PASS | 17073.3259 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.1332 | PASS | 18.3788 | PASS | 18278.8154 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.1332 | PASS | 16.8967 | PASS | 16796.7011 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.1332 | PASS | 17.0416 | PASS | 16941.5908 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 9.7609 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0858 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 9.7609 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5647 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 11.4863 | PASS | 3.1427 | PASS | 3042.6743 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 11.4863 | PASS | 3.2074 | PASS | 3107.4366 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 11.4863 | PASS | 3.7911 | PASS | 3691.0805 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7797 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8225 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7797 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7373 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7797 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7373 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7797 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7997 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7797 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7797 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.4601 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.4241 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.4601 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.171 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.4601 | PASS | 22.7041 | PASS | 22604.1014 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.4601 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.6236 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 44.4555 | PASS | 44355.4936 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 44.5357 | PASS | 44435.7204 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.4178 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.9462 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 46.219 | PASS | 46119.0362 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 20.5351 | PASS | 46.86 | PASS | 46760.009 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 17.172 | PASS | 17072.0494 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 18.3775 | PASS | 18277.5345 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 16.8955 | PASS | 16795.4708 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 17.0404 | PASS | 16940.3574 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 9.757 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0788 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 9.757 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5576 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 11.4743 | PASS | 3.1441 | PASS | 3044.0505 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 11.4743 | PASS | 3.2088 | PASS | 3108.8141 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 11.4743 | PASS | 3.7932 | PASS | 3693.1563 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7876 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7001 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7001 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7827 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6756 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6756 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.4621 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.6009 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.4621 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.3643 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.4621 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.2949 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.4621 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.8032 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.5452 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.2412 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.5452 | PASS | 44.5365 | PASS | 44436.4742 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.5452 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.2118 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.5452 | PASS | 44.9107 | PASS | 44810.7338 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.5452 | PASS | 46.2198 | PASS | 46119.8348 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 20.5452 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.8025 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.1245 | PASS | 17.172 | PASS | 17071.9626 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.1245 | PASS | 18.3774 | PASS | 18277.4492 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.1245 | PASS | 16.8954 | PASS | 16795.3811 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.1245 | PASS | 17.0403 | PASS | 16940.2671 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 9.7623 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0692 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 9.7623 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5483 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.144 | PASS | 3043.9826 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.2088 | PASS | 3108.7724 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.7931 | PASS | 3693.0845 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8019 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7153 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7153 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6857 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6857 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4677 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7919 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4677 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5909 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4677 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5082 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.4677 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9888 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.057 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 44.5363 | PASS | 44436.2932 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 45.2379 | PASS | 45137.9181 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 44.9105 | PASS | 44810.4893 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.5518 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.2571 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.1533 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8014 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.1533 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3081 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.1533 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3598 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.1533 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2298 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 9.7777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9808 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 9.7777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4611 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4985 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.488 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4985 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4025 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4985 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5171 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7761 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6881 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6881 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7957 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6901 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7781 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6901 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4592 | PASS | 22.7486 | PASS | 22648.5597 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4592 | PASS | 22.2554 | PASS | 22155.4153 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4592 | PASS | 22.7053 | PASS | 22605.3455 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4592 | PASS | 23.2268 | PASS | 23126.7516 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4717 | PASS | 44.4519 | PASS | 44351.9444 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4717 | PASS | 44.5322 | PASS | 44432.1508 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4717 | PASS | 45.2334 | PASS | 45133.4283 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4717 | PASS | 44.9061 | PASS | 44806.0503 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4717 | PASS | 46.2151 | PASS | 46115.0516 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4717 | PASS | 46.8572 | PASS | 46757.1616 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1475 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6997 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1475 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2056 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1475 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2648 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1475 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1362 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.2341 | PASS | 1.8668 | PASS | 1766.7773 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.2341 | PASS | 1.8902 | PASS | 1790.2142 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4451 | PASS | 3.15 | PASS | 3050.0314 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4451 | PASS | 3.2149 | PASS | 3114.8689 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4451 | PASS | 3.8022 | PASS | 3702.2238 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7544 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6646 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6646 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7762 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6709 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6709 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.452 | PASS | 22.7469 | PASS | 22646.8759 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.452 | PASS | 22.2536 | PASS | 22153.5811 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.452 | PASS | 22.7035 | PASS | 22603.5032 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.452 | PASS | 23.2251 | PASS | 23125.0617 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5238 | PASS | 44.4544 | PASS | 44354.4217 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5238 | PASS | 44.5346 | PASS | 44434.6453 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5238 | PASS | 45.2361 | PASS | 45136.122 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5238 | PASS | 44.9087 | PASS | 44808.7217 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5238 | PASS | 46.2178 | PASS | 46117.7538 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 20.5238 | PASS | 46.8597 | PASS | 46759.7418 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.1226 | PASS | 17.1687 | PASS | 17068.7048 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.1226 | PASS | 18.3742 | PASS | 18274.2083 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.1226 | PASS | 16.8923 | PASS | 16792.2682 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.1226 | PASS | 17.0371 | PASS | 16937.1463 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.595 | PASS | 1.8654 | PASS | 1765.351 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.595 | PASS | 1.8888 | PASS | 1788.8204 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4917 | PASS | 3.1492 | PASS | 3049.2396 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4917 | PASS | 3.2142 | PASS | 3114.1684 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4917 | PASS | 3.8012 | PASS | 3701.1787 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7369 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6459 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6459 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.776 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6717 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7763 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6717 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8318 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6446 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5567 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.028 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.5643 | PASS | 44.4563 | PASS | 44356.2899 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.5643 | PASS | 44.5365 | PASS | 44436.5281 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.5643 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.1665 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.5643 | PASS | 44.9107 | PASS | 44810.7343 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.5643 | PASS | 46.2198 | PASS | 46119.8004 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 20.5643 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.505 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.9043 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.4102 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 16.8915 | PASS | 16791.4647 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 17.0363 | PASS | 16936.3363 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 9.7813 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9917 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 9.7813 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4719 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 11.4991 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.4327 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 11.4991 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3717 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 11.4991 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4508 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7777 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6902 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6902 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7992 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4626 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6885 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4626 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4736 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4626 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3951 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4626 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8839 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4742 | PASS | 44.4558 | PASS | 44355.7766 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4742 | PASS | 44.536 | PASS | 44436.0162 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4742 | PASS | 45.2376 | PASS | 45137.5715 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4742 | PASS | 44.9101 | PASS | 44810.1423 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4742 | PASS | 46.2192 | PASS | 46119.2036 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4742 | PASS | 46.861 | PASS | 46760.9806 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8349 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3409 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3967 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1328 | PASS | 17.0363 | PASS | 16936.267 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 7.1475 | PASS | 1.8815 | PASS | 1781.4714 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 7.1475 | PASS | 1.9046 | PASS | 1804.6248 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4342 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5227 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4342 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4556 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4342 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5238 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6701 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6701 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7858 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6808 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6808 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.2894 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.254 | PASS | 22154.0413 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.704 | PASS | 22603.9576 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.4779 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4474 | PASS | 44.4601 | PASS | 44360.1213 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4474 | PASS | 44.5404 | PASS | 44440.4122 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4474 | PASS | 45.242 | PASS | 45141.9906 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4474 | PASS | 44.9145 | PASS | 44814.5483 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4474 | PASS | 46.2236 | PASS | 46123.6362 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 20.4474 | PASS | 46.866 | PASS | 46766.0422 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 17.1675 | PASS | 17067.5336 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 18.373 | PASS | 18273.0394 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 16.8911 | PASS | 16791.0994 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 17.036 | PASS | 16935.9682 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.201 | PASS | 1.8681 | PASS | 1768.0962 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.201 | PASS | 1.8915 | PASS | 1791.5159 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4337 | PASS | 3.1497 | PASS | 3049.7341 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4337 | PASS | 3.2149 | PASS | 3114.9006 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4337 | PASS | 3.802 | PASS | 3702.0231 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7678 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6743 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6743 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7437 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6345 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6345 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4669 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8908 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4669 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.6962 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4669 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.6162 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4669 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.0888 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.5331 | PASS | 44.4567 | PASS | 44356.724 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.5331 | PASS | 44.537 | PASS | 44436.9742 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.5331 | PASS | 45.2385 | PASS | 45138.5184 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.5331 | PASS | 44.9111 | PASS | 44811.1035 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.5331 | PASS | 46.2202 | PASS | 46120.1554 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.5331 | PASS | 46.8623 | PASS | 46762.2955 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1386 | PASS | 17.1675 | PASS | 17067.535 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1386 | PASS | 18.373 | PASS | 18273.0404 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1386 | PASS | 16.8911 | PASS | 16791.1078 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1386 | PASS | 17.036 | PASS | 16935.9785 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.0779 | PASS | 1.8686 | PASS | 1768.6043 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.0779 | PASS | 1.892 | PASS | 1792.014 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4176 | PASS | 3.149 | PASS | 3049.0002 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4176 | PASS | 3.2141 | PASS | 3114.0803 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4176 | PASS | 3.8008 | PASS | 3700.8241 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.79 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7038 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7038 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8737 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7729 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7751 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7729 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8521 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.6559 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5738 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0492 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5439 | PASS | 44.4584 | PASS | 44358.3642 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5439 | PASS | 44.5386 | PASS | 44438.6233 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5439 | PASS | 45.2403 | PASS | 45140.3252 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5439 | PASS | 44.9129 | PASS | 44812.875 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5439 | PASS | 46.222 | PASS | 46121.9654 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5439 | PASS | 46.8637 | PASS | 46763.7276 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7863 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2918 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3478 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1489 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2173 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7218 | PASS | 1.8656 | PASS | 1765.5981 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7218 | PASS | 1.8891 | PASS | 1789.0682 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.1471 | PASS | 3047.1266 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.2122 | PASS | 3112.1676 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.798 | PASS | 3698.0467 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7791 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6913 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6913 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7986 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6931 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6931 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8524 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.6562 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5744 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4671 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0492 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 20.544 | PASS | 44.4584 | PASS | 44358.3709 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 20.544 | PASS | 44.5386 | PASS | 44438.6339 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 20.544 | PASS | 45.2403 | PASS | 45140.336 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 20.544 | PASS | 44.9129 | PASS | 44812.8817 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 20.544 | PASS | 46.222 | PASS | 46121.9723 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 20.544 | PASS | 46.8637 | PASS | 46763.7391 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.149 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7849 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.149 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2919 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.149 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3464 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.149 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2174 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7221 | PASS | 1.8656 | PASS | 1765.5947 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7221 | PASS | 1.8891 | PASS | 1789.065 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4848 | PASS | 3.1471 | PASS | 3047.1355 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4848 | PASS | 3.2122 | PASS | 3112.1773 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4848 | PASS | 3.7981 | PASS | 3698.0611 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7791 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6913 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6913 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7986 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6931 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6931 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7921 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5988 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5127 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9858 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 19.2258 | PASS | 44.5041 | PASS | 44404.1269 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 19.2258 | PASS | 44.585 | PASS | 44484.9769 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 19.2258 | PASS | 45.2869 | PASS | 45186.871 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 19.2258 | PASS | 44.9589 | PASS | 44858.8795 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 19.2258 | PASS | 46.2686 | PASS | 46168.5858 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 19.2258 | PASS | 46.912 | PASS | 46811.9755 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9513 | PASS | 17.1736 | PASS | 17073.5624 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9513 | PASS | 18.3791 | PASS | 18279.0559 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9513 | PASS | 16.8971 | PASS | 16797.0783 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9513 | PASS | 17.042 | PASS | 16941.9896 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 8.3946 | PASS | 1.8713 | PASS | 1771.3201 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 8.3946 | PASS | 1.8947 | PASS | 1794.6649 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 9.842 | PASS | 3.1349 | PASS | 3034.9219 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 9.842 | PASS | 3.2058 | PASS | 3105.8102 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 9.842 | PASS | 3.7809 | PASS | 3680.8686 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7727 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.649 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7727 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5529 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7727 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5529 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7727 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7367 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7727 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6358 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7727 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6358 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7057 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4934 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4133 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.903 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5579 | PASS | 44.6015 | PASS | 44501.4664 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5579 | PASS | 44.6836 | PASS | 44583.5654 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5579 | PASS | 45.3856 | PASS | 45285.5972 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5579 | PASS | 45.0568 | PASS | 44956.828 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5579 | PASS | 46.3675 | PASS | 46267.5486 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 17.5579 | PASS | 47.0196 | PASS | 46919.5624 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0637 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.5587 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0637 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.0538 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0637 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2126 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0637 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0962 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2565 | PASS | 1.8667 | PASS | 1766.6528 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2565 | PASS | 1.8901 | PASS | 1790.0931 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0726 | PASS | 3.1797 | PASS | 3079.738 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0726 | PASS | 3.2531 | PASS | 3153.1329 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0726 | PASS | 3.8514 | PASS | 3751.3909 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7659 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.4922 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7659 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.3833 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7659 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.3833 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7659 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6805 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7659 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.5859 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7659 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.5859 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.5689 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.3548 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.2672 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.7625 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9048 | PASS | 44.4918 | PASS | 44391.7781 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9048 | PASS | 44.5725 | PASS | 44472.4728 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9048 | PASS | 45.2741 | PASS | 45174.109 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9048 | PASS | 44.9465 | PASS | 44846.4562 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9048 | PASS | 46.2558 | PASS | 46155.8406 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 19.9048 | PASS | 46.9015 | PASS | 46801.5231 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5497 | PASS | 17.1841 | PASS | 17084.0534 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5497 | PASS | 18.3895 | PASS | 18289.5187 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5497 | PASS | 16.9076 | PASS | 16807.6437 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5497 | PASS | 17.0527 | PASS | 16952.6505 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4192 | PASS | 1.8666 | PASS | 1766.6481 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4192 | PASS | 1.8901 | PASS | 1790.0948 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 6.4524 | PASS | 3.1902 | PASS | 3090.1793 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 6.4524 | PASS | 3.2918 | PASS | 3191.7673 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 6.4524 | PASS | 3.877 | PASS | 3776.958 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7752 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6959 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7752 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5968 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7752 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.5968 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7752 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7241 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7752 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6182 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7752 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6182 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.1944 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.2539 | PASS | 22153.9319 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 22.7039 | PASS | 22603.853 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4623 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.3886 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4731 | PASS | 44.4507 | PASS | 44350.6558 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4731 | PASS | 44.5309 | PASS | 44430.852 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4731 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.0869 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4731 | PASS | 44.9047 | PASS | 44804.6984 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4731 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.7027 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.4731 | PASS | 46.8555 | PASS | 46755.4931 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1361 | PASS | 17.1683 | PASS | 17068.3215 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1361 | PASS | 18.3738 | PASS | 18273.8272 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1361 | PASS | 16.8919 | PASS | 16791.8685 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.1361 | PASS | 17.0367 | PASS | 16936.7411 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 5.8567 | FAIL | 1.8929 | PASS | 1792.8561 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 5.8567 | FAIL | 1.9157 | PASS | 1815.7389 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4315 | PASS | 3.148 | PASS | 3048.0304 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4315 | PASS | 3.2128 | PASS | 3112.8114 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4315 | PASS | 3.7991 | PASS | 3699.0836 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7004 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6051 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6051 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7284 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6232 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7765 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6232 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.6495 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.4147 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.3468 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.4633 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8528 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.4747 | PASS | 44.4537 | PASS | 44353.7066 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.4747 | PASS | 44.5339 | PASS | 44433.9197 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.4747 | PASS | 45.2355 | PASS | 45135.5193 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.4747 | PASS | 44.908 | PASS | 44808.0385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.4747 | PASS | 46.2171 | PASS | 46117.1302 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 20.4747 | PASS | 46.8578 | PASS | 46757.822 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1701 | PASS | 17.1711 | PASS | 17071.083 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1701 | PASS | 18.3766 | PASS | 18276.5727 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1701 | PASS | 16.8945 | PASS | 16794.5103 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1701 | PASS | 17.0394 | PASS | 16939.3902 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 9.3018 | PASS | 1.8671 | PASS | 1767.0727 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 9.3018 | PASS | 1.8905 | PASS | 1790.5131 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 11.4625 | PASS | 3.1421 | PASS | 3042.1212 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 11.4625 | PASS | 3.2068 | PASS | 3106.8167 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 11.4625 | PASS | 3.7902 | PASS | 3690.1533 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7846 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6986 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6986 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8017 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6964 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6964 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8973 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.7062 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.625 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.0978 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.5633 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.1226 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.5633 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.3602 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.5633 | PASS | 45.238 | PASS | 45137.975 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.5633 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.5516 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.5633 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.6081 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 20.5633 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.4646 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8117 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.3188 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.3714 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.2422 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 9.5128 | PASS | 1.8668 | PASS | 1766.8027 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 9.5128 | PASS | 1.8902 | PASS | 1790.2498 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 11.4823 | PASS | 3.1487 | PASS | 3048.6934 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 11.4823 | PASS | 3.2138 | PASS | 3113.7642 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 11.4823 | PASS | 3.8005 | PASS | 3700.4524 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7708 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6848 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6848 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.81 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7064 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7783 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7064 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8466 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6489 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.5695 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.044 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.5487 | PASS | 44.4567 | PASS | 44356.7015 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.5487 | PASS | 44.5369 | PASS | 44436.9476 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.5487 | PASS | 45.2386 | PASS | 45138.5553 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.5487 | PASS | 44.9111 | PASS | 44811.1318 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.5487 | PASS | 46.2202 | PASS | 46120.1915 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 20.5487 | PASS | 46.8622 | PASS | 46762.1722 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6742 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1802 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2378 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.1477 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1082 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 9.4442 | PASS | 1.8662 | PASS | 1766.154 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 9.4442 | PASS | 1.8896 | PASS | 1789.6057 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 11.4792 | PASS | 3.1492 | PASS | 3049.2053 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 11.4792 | PASS | 3.2142 | PASS | 3114.2228 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 11.4792 | PASS | 3.8012 | PASS | 3701.1821 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7756 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6883 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6883 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.802 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6971 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6971 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4709 | PASS | 22.7487 | PASS | 22648.7367 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4709 | PASS | 22.2555 | PASS | 22155.5242 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4709 | PASS | 22.7055 | PASS | 22605.5131 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4709 | PASS | 23.227 | PASS | 23126.9739 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5711 | PASS | 44.4577 | PASS | 44357.6946 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5711 | PASS | 44.5379 | PASS | 44437.9458 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5711 | PASS | 45.2397 | PASS | 45139.6905 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5711 | PASS | 44.9122 | PASS | 44812.2297 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5711 | PASS | 46.2213 | PASS | 46121.3229 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5711 | PASS | 46.8628 | PASS | 46762.7859 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1663 | PASS | 17.1691 | PASS | 17069.1021 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1663 | PASS | 18.3746 | PASS | 18274.6124 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1663 | PASS | 16.8926 | PASS | 16792.6173 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1663 | PASS | 17.0375 | PASS | 16937.4921 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.7784 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0136 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.7784 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4936 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.5041 | PASS | 3.146 | PASS | 3045.9749 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.5041 | PASS | 3.2109 | PASS | 3110.8712 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.5041 | PASS | 3.7962 | PASS | 3696.2133 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.786 | FAIL | 2.0111 | PASS | 1911.1037 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.786 | FAIL | 2.034 | PASS | 1934.005 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.786 | FAIL | 2.034 | PASS | 1934.005 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.786 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6573 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.786 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5151 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.786 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5151 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4726 | PASS | 22.747 | PASS | 22647.0419 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4726 | PASS | 22.2537 | PASS | 22153.6634 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4726 | PASS | 22.7037 | PASS | 22603.653 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.4726 | PASS | 23.2253 | PASS | 23125.272 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5739 | PASS | 44.4571 | PASS | 44357.1363 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5739 | PASS | 44.5374 | PASS | 44437.3797 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5739 | PASS | 45.2391 | PASS | 45139.1068 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5739 | PASS | 44.9116 | PASS | 44811.6476 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5739 | PASS | 46.2207 | PASS | 46120.7407 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 20.5739 | PASS | 46.8621 | PASS | 46762.1272 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1697 | PASS | 17.1694 | PASS | 17069.38 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1697 | PASS | 18.3749 | PASS | 18274.8903 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1697 | PASS | 16.8929 | PASS | 16792.8859 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.1697 | PASS | 17.0378 | PASS | 16937.7599 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.7787 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.7787 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.498 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.5056 | PASS | 3.1456 | PASS | 3045.6436 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.5056 | PASS | 3.2105 | PASS | 3110.5299 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.5056 | PASS | 3.7957 | PASS | 3695.7033 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7925 | FAIL | 2.0098 | PASS | 1909.7761 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7925 | FAIL | 2.0325 | PASS | 1932.5358 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7925 | FAIL | 2.0325 | PASS | 1932.5358 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7925 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.7372 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7925 | FAIL | 1.8516 | PASS | 1751.6127 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7925 | FAIL | 1.8516 | PASS | 1751.6127 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.46 | PASS | 22.7492 | PASS | 22649.2364 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.46 | PASS | 22.2562 | PASS | 22156.2107 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.46 | PASS | 22.7061 | PASS | 22606.1017 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.46 | PASS | 23.2274 | PASS | 23127.411 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 20.5612 | PASS | 44.4552 | PASS | 44355.2411 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 20.5612 | PASS | 44.5355 | PASS | 44435.4693 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 20.5612 | PASS | 45.2371 | PASS | 45137.0601 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 20.5612 | PASS | 44.9096 | PASS | 44809.6381 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 20.5612 | PASS | 46.2187 | PASS | 46118.6913 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 20.5612 | PASS | 46.8604 | PASS | 46760.379 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.775 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2813 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3349 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.205 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9937 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4738 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4642 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3738 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.4765 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7584 | FAIL | 2.0128 | PASS | 1912.7645 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7584 | FAIL | 2.0358 | PASS | 1935.7997 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7584 | FAIL | 2.0358 | PASS | 1935.7997 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7584 | FAIL | 1.8567 | PASS | 1756.6808 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7584 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5722 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7584 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5722 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.465 | PASS | 22.7484 | PASS | 22648.4161 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.465 | PASS | 22.2553 | PASS | 22155.307 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.465 | PASS | 22.7052 | PASS | 22605.2024 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.465 | PASS | 23.2266 | PASS | 23126.5989 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.6019 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.8339 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.4402 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 44.91 | PASS | 44810.0151 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.0716 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 20.5616 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.7701 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7677 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2741 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.328 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.1511 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1981 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9942 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4743 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 11.4976 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4798 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 11.4976 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.3915 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 11.4976 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.502 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7728 | FAIL | 2.0117 | PASS | 1911.6796 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7728 | FAIL | 2.0347 | PASS | 1934.6607 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7728 | FAIL | 2.0347 | PASS | 1934.6607 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7728 | FAIL | 1.8557 | PASS | 1755.7193 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7728 | FAIL | 1.8536 | PASS | 1753.6191 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7728 | FAIL | 1.8536 | PASS | 1753.6191 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.4599 | PASS | 22.7488 | PASS | 22648.7871 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.4599 | PASS | 22.2557 | PASS | 22155.7024 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.4599 | PASS | 22.7056 | PASS | 22605.607 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.4599 | PASS | 23.227 | PASS | 23126.9722 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 20.5591 | PASS | 44.4555 | PASS | 44355.4987 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 20.5591 | PASS | 44.5357 | PASS | 44435.7292 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 20.5591 | PASS | 45.2373 | PASS | 45137.3293 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 20.5591 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.905 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 20.5591 | PASS | 46.219 | PASS | 46118.9619 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 20.5591 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.6631 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.748 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2546 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3075 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1773 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 9.7768 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9939 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 9.7768 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.474 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4114 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 11.4967 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5325 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7592 | FAIL | 2.0121 | PASS | 1912.1476 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7592 | FAIL | 2.0351 | PASS | 1935.138 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7592 | FAIL | 2.0351 | PASS | 1935.138 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7592 | FAIL | 1.8561 | PASS | 1756.0788 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7592 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.9696 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7592 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.9696 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 22.7518 | PASS | 22651.7948 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 22.2589 | PASS | 22158.888 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 22.7089 | PASS | 22608.8677 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 23.23 | PASS | 23130.0145 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5628 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.6312 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5628 | PASS | 44.5359 | PASS | 44435.8634 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5628 | PASS | 45.2375 | PASS | 45137.4713 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5628 | PASS | 44.91 | PASS | 44810.0468 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5628 | PASS | 46.2191 | PASS | 46119.102 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 20.5628 | PASS | 46.8608 | PASS | 46760.8091 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7144 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2207 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2749 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1449 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9933 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4734 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5408 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4541 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4975 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5955 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7676 | FAIL | 2.0149 | PASS | 1914.9489 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7676 | FAIL | 2.0381 | PASS | 1938.0604 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7676 | FAIL | 2.0381 | PASS | 1938.0604 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7676 | FAIL | 1.8579 | PASS | 1757.8854 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7676 | FAIL | 1.8557 | PASS | 1755.703 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7676 | FAIL | 1.8557 | PASS | 1755.703 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.462 | PASS | 22.7523 | PASS | 22652.2907 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.462 | PASS | 22.2595 | PASS | 22159.4692 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.462 | PASS | 22.7094 | PASS | 22609.4225 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.462 | PASS | 23.2305 | PASS | 23130.4945 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5633 | PASS | 44.4555 | PASS | 44355.498 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5633 | PASS | 44.5357 | PASS | 44435.7291 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5633 | PASS | 45.2373 | PASS | 45137.3317 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5633 | PASS | 44.9099 | PASS | 44809.9085 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5633 | PASS | 46.219 | PASS | 46118.9623 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 20.5633 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.6628 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1507 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7132 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1507 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2196 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1507 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2739 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1507 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1439 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9931 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7775 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4733 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4976 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5387 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4976 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4514 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4976 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5918 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7674 | FAIL | 2.0157 | PASS | 1915.7127 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7674 | FAIL | 2.0389 | PASS | 1938.8899 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7674 | FAIL | 2.0389 | PASS | 1938.8899 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7674 | FAIL | 1.8587 | PASS | 1758.6941 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7674 | FAIL | 1.8565 | PASS | 1756.5191 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7674 | FAIL | 1.8565 | PASS | 1756.5191 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7362 | PASS | 22.6334 | PASS | 22533.3607 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7362 | PASS | 22.1285 | PASS | 22028.4875 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7362 | PASS | 22.5788 | PASS | 22478.7943 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7362 | PASS | 23.1107 | PASS | 23010.7276 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.4826 | PASS | 44.4607 | PASS | 44360.6635 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.4826 | PASS | 44.5409 | PASS | 44440.9455 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.4826 | PASS | 45.2427 | PASS | 45142.7283 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.4826 | PASS | 44.9153 | PASS | 44815.261 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.4826 | PASS | 46.2244 | PASS | 46124.374 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.4826 | PASS | 46.8662 | PASS | 46766.2361 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1483 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7641 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1483 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2704 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1483 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3251 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1483 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1939 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7757 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.005 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7757 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.485 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4931 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5254 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4931 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4532 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4931 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5829 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2317 | FAIL | 2.103 | PASS | 2002.9774 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2317 | FAIL | 2.1286 | PASS | 2028.6244 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2317 | FAIL | 2.1286 | PASS | 2028.6244 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2317 | FAIL | 1.9372 | PASS | 1837.1838 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2317 | FAIL | 1.9341 | PASS | 1834.0958 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2317 | FAIL | 1.9341 | PASS | 1834.0958 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.4724 | PASS | 22.7462 | PASS | 22646.2181 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.4724 | PASS | 22.2528 | PASS | 22152.8071 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.4724 | PASS | 22.7028 | PASS | 22602.765 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.4724 | PASS | 23.2244 | PASS | 23124.4175 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.6393 | PASS | 44.4532 | PASS | 44353.2238 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.6393 | PASS | 44.5334 | PASS | 44433.4499 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.6393 | PASS | 45.2348 | PASS | 45134.817 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.6393 | PASS | 44.9073 | PASS | 44807.2577 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.6393 | PASS | 46.2164 | PASS | 46116.4081 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 20.6393 | PASS | 46.8563 | PASS | 46756.2922 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.2539 | PASS | 17.1756 | PASS | 17075.6074 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.2539 | PASS | 18.3811 | PASS | 18281.1061 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.2539 | PASS | 16.8989 | PASS | 16798.8911 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.2539 | PASS | 17.0438 | PASS | 16943.8076 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 9.7846 | PASS | 1.8652 | PASS | 1765.1685 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 9.7846 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.6464 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 11.5412 | PASS | 3.1383 | PASS | 3038.304 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 11.5412 | PASS | 3.203 | PASS | 3102.9595 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 11.5412 | PASS | 3.7844 | PASS | 3684.3641 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7846 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5218 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7846 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4112 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7846 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4112 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7846 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6325 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7846 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5319 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7846 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5319 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.4713 | PASS | 22.7466 | PASS | 22646.5723 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.4713 | PASS | 22.2532 | PASS | 22153.2233 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.4713 | PASS | 22.7032 | PASS | 22603.1629 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.4713 | PASS | 23.2248 | PASS | 23124.7668 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.6093 | PASS | 44.4516 | PASS | 44351.551 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.6093 | PASS | 44.5318 | PASS | 44431.7657 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.6093 | PASS | 45.2329 | PASS | 45132.9385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.6093 | PASS | 44.9055 | PASS | 44805.5109 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.6093 | PASS | 46.2145 | PASS | 46114.5497 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 20.6093 | PASS | 46.8561 | PASS | 46756.1263 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.2043 | PASS | 17.172 | PASS | 17071.9802 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.2043 | PASS | 18.3775 | PASS | 18277.4704 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.2043 | PASS | 16.8954 | PASS | 16795.3839 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.2043 | PASS | 17.0403 | PASS | 16940.2678 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 9.7819 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0728 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 9.7819 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5519 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 11.5205 | PASS | 3.1431 | PASS | 3043.0807 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 11.5205 | PASS | 3.2078 | PASS | 3107.8405 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 11.5205 | PASS | 3.7917 | PASS | 3691.6883 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5359 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4256 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.4256 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6357 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5345 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7805 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5345 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7091 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5147 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.423 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8968 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.4582 | PASS | 44358.2308 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.5385 | PASS | 44438.4989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 45.2401 | PASS | 45140.0735 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.9127 | PASS | 44812.6572 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 46.2217 | PASS | 46121.7178 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.1078 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6699 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1733 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2382 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1081 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.98 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4603 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.1485 | PASS | 3048.5234 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.4492 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.8001 | PASS | 3700.092 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7537 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7764 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6707 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6707 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7091 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5147 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.423 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8968 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.4582 | PASS | 44358.2308 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.5385 | PASS | 44438.4989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 45.2401 | PASS | 45140.0735 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.9127 | PASS | 44812.6572 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 46.2217 | PASS | 46121.7178 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.1078 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6699 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1733 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2382 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1081 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.98 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4603 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.1485 | PASS | 3048.5234 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.4492 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.8001 | PASS | 3700.092 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7537 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7764 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6707 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6707 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7091 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5147 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.423 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.4631 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8968 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.4582 | PASS | 44358.2308 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.5385 | PASS | 44438.4989 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 45.2401 | PASS | 45140.0735 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 44.9127 | PASS | 44812.6572 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 46.2217 | PASS | 46121.7178 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 20.4836 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.1078 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.6699 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1733 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2382 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.1411 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1081 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.98 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4603 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.1485 | PASS | 3048.5234 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.4492 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 11.4927 | PASS | 3.8001 | PASS | 3700.092 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7537 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7764 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6707 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7742 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6707 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.4658 | PASS | 22.748 | PASS | 22647.9825 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.4658 | PASS | 22.2548 | PASS | 22154.7978 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.4658 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.7168 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.4658 | PASS | 23.2262 | PASS | 23126.1793 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 20.5595 | PASS | 44.4557 | PASS | 44355.7033 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 20.5595 | PASS | 44.5359 | PASS | 44435.9363 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 20.5595 | PASS | 45.2375 | PASS | 45137.5419 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 20.5595 | PASS | 44.9101 | PASS | 44810.1188 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 20.5595 | PASS | 46.2192 | PASS | 46119.1742 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 20.5595 | PASS | 46.8609 | PASS | 46760.9076 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7144 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2208 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.275 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.145 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9932 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4733 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 11.4968 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5556 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 11.4968 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4694 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 11.4968 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.618 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 2.0111 | PASS | 1911.1366 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 2.0341 | PASS | 1934.0639 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 2.0341 | PASS | 1934.0639 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 1.8551 | PASS | 1755.097 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 1.853 | PASS | 1752.987 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7724 | FAIL | 1.853 | PASS | 1752.987 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.4572 | PASS | 22.7482 | PASS | 22648.219 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.4572 | PASS | 22.2551 | PASS | 22155.0512 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.4572 | PASS | 22.705 | PASS | 22604.9732 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.4572 | PASS | 23.2264 | PASS | 23126.4099 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 20.559 | PASS | 44.4556 | PASS | 44355.5828 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 20.559 | PASS | 44.5358 | PASS | 44435.8161 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 20.559 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.4022 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 20.559 | PASS | 44.91 | PASS | 44809.9829 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 20.559 | PASS | 46.219 | PASS | 46119.034 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 20.559 | PASS | 46.8609 | PASS | 46760.8674 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.6456 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.1524 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2097 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.1494 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0795 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 9.7767 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9891 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 9.7767 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4693 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6924 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.608 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.8261 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.7254 | FAIL | 2.0122 | PASS | 1912.1668 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.7254 | FAIL | 2.0351 | PASS | 1935.0926 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.7254 | FAIL | 2.0351 | PASS | 1935.0926 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.7254 | FAIL | 1.856 | PASS | 1756.024 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.7254 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.8994 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.7254 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.8994 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4678 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.3794 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4678 | PASS | 22.2542 | PASS | 22154.1606 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4678 | PASS | 22.7041 | PASS | 22604.0643 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.4678 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.572 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5617 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.1807 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5617 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.4187 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5617 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.0436 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5617 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.6164 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5617 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.6767 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 20.5617 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.4246 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7056 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2119 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2681 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.1505 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.138 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9936 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4738 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4974 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.572 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4974 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4878 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4974 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6447 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7801 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7203 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7801 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6381 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7801 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6381 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7801 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8094 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7801 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7102 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7801 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7102 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.3842 | PASS | 22.7421 | PASS | 22642.0692 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.3842 | PASS | 22.2484 | PASS | 22148.3603 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.3842 | PASS | 22.6982 | PASS | 22598.2441 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.3842 | PASS | 23.2202 | PASS | 23120.1781 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 20.5541 | PASS | 44.457 | PASS | 44357.0341 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 20.5541 | PASS | 44.5373 | PASS | 44437.2826 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 20.5541 | PASS | 45.2389 | PASS | 45138.9166 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 20.5541 | PASS | 44.9115 | PASS | 44811.477 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 20.5541 | PASS | 46.2206 | PASS | 46120.551 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 20.5541 | PASS | 46.8623 | PASS | 46762.3286 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7642 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2704 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3252 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1946 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9952 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4753 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5063 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.424 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 11.497 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5443 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 2.0074 | PASS | 1907.358 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 2.0298 | PASS | 1929.7529 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 2.0298 | PASS | 1929.7529 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 1.8532 | PASS | 1753.1635 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 1.8511 | PASS | 1751.1341 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 1.8511 | PASS | 1751.1341 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.4657 | PASS | 22.7481 | PASS | 22648.0704 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.4657 | PASS | 22.2549 | PASS | 22154.8953 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.4657 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.8151 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.4657 | PASS | 23.2263 | PASS | 23126.2677 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 44.4552 | PASS | 44355.227 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 44.5355 | PASS | 44435.4535 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 45.237 | PASS | 45137.037 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 44.9096 | PASS | 44809.6189 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 46.2187 | PASS | 46118.6689 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 20.5621 | PASS | 46.8604 | PASS | 46760.4313 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7276 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2335 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2879 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.1509 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1577 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9912 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4713 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5563 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.468 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.618 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.771 | FAIL | 2.0113 | PASS | 1911.2787 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.771 | FAIL | 2.0342 | PASS | 1934.2121 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.771 | FAIL | 2.0342 | PASS | 1934.2121 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.771 | FAIL | 1.8552 | PASS | 1755.2106 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.771 | FAIL | 1.8531 | PASS | 1753.0985 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.771 | FAIL | 1.8531 | PASS | 1753.0985 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.4653 | PASS | 22.7484 | PASS | 22648.4284 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.4653 | PASS | 22.2553 | PASS | 22155.2911 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.4653 | PASS | 22.7052 | PASS | 22605.2079 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.4653 | PASS | 23.2266 | PASS | 23126.6245 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 20.5472 | PASS | 44.4592 | PASS | 44359.1518 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 20.5472 | PASS | 44.5394 | PASS | 44439.4207 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 20.5472 | PASS | 45.2411 | PASS | 45141.1343 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 20.5472 | PASS | 44.9137 | PASS | 44813.6898 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 20.5472 | PASS | 46.2228 | PASS | 46122.7766 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 20.5472 | PASS | 46.8648 | PASS | 46764.7766 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.14 | PASS | 17.167 | PASS | 17066.9685 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.14 | PASS | 18.3725 | PASS | 18272.4732 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.14 | PASS | 16.8906 | PASS | 16790.5577 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.14 | PASS | 17.0354 | PASS | 16935.4251 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9888 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4688 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.1485 | PASS | 3048.4823 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.432 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.8 | PASS | 3700.0475 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0117 | PASS | 1911.7238 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0347 | PASS | 1934.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 2.0347 | PASS | 1934.6853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8555 | PASS | 1755.517 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8534 | PASS | 1753.3962 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7747 | FAIL | 1.8534 | PASS | 1753.3962 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.7473 | PASS | 22647.3193 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.0964 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 22.704 | PASS | 22603.999 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.4679 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.5104 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.1991 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.4379 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 45.2381 | PASS | 45138.0658 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.6358 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.6993 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 20.562 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.4526 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7028 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.209 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2653 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1353 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9934 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4736 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5779 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4942 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 11.4974 | PASS | 3.7987 | PASS | 3698.6539 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7804 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7126 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7804 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6318 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7804 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6318 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7804 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8146 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7804 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7164 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7804 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7164 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 22.7475 | PASS | 22647.4652 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 22.2543 | PASS | 22154.3325 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 22.7042 | PASS | 22604.1822 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.4685 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.624 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 20.5773 | PASS | 44.4563 | PASS | 44356.2613 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 20.5773 | PASS | 44.5365 | PASS | 44436.5016 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 20.5773 | PASS | 45.2381 | PASS | 45138.0735 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 20.5773 | PASS | 44.9107 | PASS | 44810.6752 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 20.5773 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.7124 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 20.5773 | PASS | 46.862 | PASS | 46761.969 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.4417 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.9476 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.891 | PASS | 16791.0126 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.8814 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 9.7787 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9752 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 9.7787 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4556 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 11.498 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.1235 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 11.498 | PASS | 3.2131 | PASS | 3113.0554 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 11.498 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.4944 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7803 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.9102 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7803 | FAIL | 2.0339 | PASS | 1933.931 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7803 | FAIL | 2.0339 | PASS | 1933.931 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7803 | FAIL | 1.8558 | PASS | 1755.8178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7803 | FAIL | 1.8538 | PASS | 1753.7898 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7803 | FAIL | 1.8538 | PASS | 1753.7898 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6129 | PASS | 22.7235 | PASS | 22623.4723 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6129 | PASS | 22.2314 | PASS | 22131.4436 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6129 | PASS | 22.6789 | PASS | 22578.8761 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6129 | PASS | 23.1999 | PASS | 23099.9298 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5086 | PASS | 44.4477 | PASS | 44347.7249 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5086 | PASS | 44.5279 | PASS | 44427.9018 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5086 | PASS | 45.2289 | PASS | 45128.8701 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5086 | PASS | 44.9015 | PASS | 44801.5188 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5086 | PASS | 46.2105 | PASS | 46110.475 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 20.5086 | PASS | 46.8526 | PASS | 46752.6268 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1556 | PASS | 17.1685 | PASS | 17068.4677 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1556 | PASS | 18.374 | PASS | 18273.975 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1556 | PASS | 16.892 | PASS | 16792.0043 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.1556 | PASS | 17.0369 | PASS | 16936.8774 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9572 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7759 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4374 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4986 | PASS | 3.1467 | PASS | 3046.7432 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4986 | PASS | 3.2116 | PASS | 3111.5776 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4986 | PASS | 3.7973 | PASS | 3697.3037 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.8782 | FAIL | 2.0556 | PASS | 1955.6126 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.8782 | FAIL | 2.0747 | PASS | 1974.6885 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.8782 | FAIL | 2.0747 | PASS | 1974.6885 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.8782 | FAIL | 1.9113 | PASS | 1811.327 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.8782 | FAIL | 1.9092 | PASS | 1809.1593 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.8782 | FAIL | 1.9092 | PASS | 1809.1593 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.3773 | PASS | 22.7403 | PASS | 22640.3354 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.3773 | PASS | 22.2464 | PASS | 22146.4438 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.3773 | PASS | 22.6963 | PASS | 22596.3417 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.3773 | PASS | 23.2185 | PASS | 23118.4659 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 20.4738 | PASS | 44.4641 | PASS | 44364.083 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 20.4738 | PASS | 44.5444 | PASS | 44444.3909 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 20.4738 | PASS | 45.2466 | PASS | 45146.5873 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 20.4738 | PASS | 44.9189 | PASS | 44818.9228 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 20.4738 | PASS | 46.2282 | PASS | 46128.2104 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 20.4738 | PASS | 46.8676 | PASS | 46767.5512 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 17.1694 | PASS | 17069.4496 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 18.375 | PASS | 18274.9581 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 16.893 | PASS | 16792.9688 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.1408 | PASS | 17.0378 | PASS | 16937.8464 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 9.7742 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0777 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 9.7742 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.557 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 11.4917 | PASS | 3.1448 | PASS | 3044.764 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 11.4917 | PASS | 3.2096 | PASS | 3109.6389 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 11.4917 | PASS | 3.7943 | PASS | 3694.3416 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 4.0257 | FAIL | 2.0016 | PASS | 1901.6255 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 4.0257 | FAIL | 2.0228 | PASS | 1922.8492 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 4.0257 | FAIL | 2.0228 | PASS | 1922.8492 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 4.0257 | FAIL | 1.8497 | PASS | 1749.7163 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 4.0257 | FAIL | 1.8477 | PASS | 1747.7198 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 4.0257 | FAIL | 1.8477 | PASS | 1747.7198 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4158 | PASS | 22.7465 | PASS | 22646.4927 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4158 | PASS | 22.2532 | PASS | 22153.1796 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4158 | PASS | 22.7031 | PASS | 22603.0865 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4158 | PASS | 23.2246 | PASS | 23124.6491 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.4557 | PASS | 44.4495 | PASS | 44349.4635 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.4557 | PASS | 44.5296 | PASS | 44429.6495 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.4557 | PASS | 45.2308 | PASS | 45130.8039 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.4557 | PASS | 44.9034 | PASS | 44803.4011 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.4557 | PASS | 46.2124 | PASS | 46112.4093 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.4557 | PASS | 46.8539 | PASS | 46753.9264 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1437 | PASS | 17.1681 | PASS | 17068.1025 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1437 | PASS | 18.3736 | PASS | 18273.6086 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1437 | PASS | 16.8917 | PASS | 16791.6552 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1437 | PASS | 17.0365 | PASS | 16936.5266 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7748 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9953 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7748 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4753 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4905 | PASS | 3.1471 | PASS | 3047.082 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4905 | PASS | 3.2119 | PASS | 3111.94 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4905 | PASS | 3.7978 | PASS | 3697.8385 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 2.0099 | PASS | 1909.8982 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 2.0324 | PASS | 1932.3801 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 2.0324 | PASS | 1932.3801 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.5865 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.5061 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.5865 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.4612 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.1762 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.4612 | PASS | 22.2539 | PASS | 22153.901 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.4612 | PASS | 22.7038 | PASS | 22603.8306 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.4612 | PASS | 23.2254 | PASS | 23125.378 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 20.3188 | PASS | 44.4462 | PASS | 44346.1626 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 20.3188 | PASS | 44.5263 | PASS | 44426.3154 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 20.3188 | PASS | 45.2273 | PASS | 45127.32 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 20.3188 | PASS | 44.8999 | PASS | 44799.9269 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 20.3188 | PASS | 46.2089 | PASS | 46108.9111 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 20.3188 | PASS | 46.8502 | PASS | 46750.1707 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1588 | PASS | 17.17 | PASS | 17070.0279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1588 | PASS | 18.3755 | PASS | 18275.5144 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1588 | PASS | 16.8935 | PASS | 16793.4883 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1588 | PASS | 17.0384 | PASS | 16938.3653 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 9.7516 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0896 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 9.7516 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.568 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 11.4841 | PASS | 3.1447 | PASS | 3044.6886 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 11.4841 | PASS | 3.2095 | PASS | 3109.4748 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 11.4841 | PASS | 3.7942 | PASS | 3694.1509 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7651 | FAIL | 2.0105 | PASS | 1910.5066 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7651 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.3923 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7651 | FAIL | 2.0334 | PASS | 1933.3923 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7651 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6397 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7651 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5404 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7651 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5404 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.4579 | PASS | 22.7457 | PASS | 22645.7161 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.4579 | PASS | 22.2523 | PASS | 22152.3215 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.4579 | PASS | 22.7022 | PASS | 22602.2354 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.4579 | PASS | 23.2239 | PASS | 23123.9053 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 20.5401 | PASS | 44.4485 | PASS | 44348.4781 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 20.5401 | PASS | 44.5287 | PASS | 44428.6503 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 20.5401 | PASS | 45.2297 | PASS | 45129.7126 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 20.5401 | PASS | 44.9024 | PASS | 44802.4377 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 20.5401 | PASS | 46.2113 | PASS | 46111.3417 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 20.5401 | PASS | 46.8544 | PASS | 46754.4433 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.1417 | PASS | 17.1667 | PASS | 17066.715 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.1417 | PASS | 18.3722 | PASS | 18272.2189 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.1417 | PASS | 16.8903 | PASS | 16790.3009 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.1417 | PASS | 17.0352 | PASS | 16935.1654 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 9.7746 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9641 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 9.7746 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4443 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 11.4918 | PASS | 3.1496 | PASS | 3049.6269 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 11.4918 | PASS | 3.2145 | PASS | 3114.5301 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 11.4918 | PASS | 3.8017 | PASS | 3701.7453 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.7209 | FAIL | 2.0094 | PASS | 1909.3857 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.7209 | FAIL | 2.0322 | PASS | 1932.1541 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.7209 | FAIL | 2.0322 | PASS | 1932.1541 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.7209 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.9637 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.7209 | FAIL | 1.8519 | PASS | 1751.8869 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.7209 | FAIL | 1.8519 | PASS | 1751.8869 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7659 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5625 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4797 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.4676 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9625 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 44.4613 | PASS | 44361.2717 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 44.5416 | PASS | 44441.5837 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 45.2431 | PASS | 45143.0923 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 44.9157 | PASS | 44815.6552 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 46.2247 | PASS | 46124.742 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 46.8676 | PASS | 46767.5805 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1439 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.3511 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1439 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.8558 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1439 | PASS | 16.8909 | PASS | 16790.9253 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.1439 | PASS | 17.0358 | PASS | 16935.7936 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.2083 | PASS | 1.867 | PASS | 1766.9685 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.2083 | PASS | 1.8904 | PASS | 1790.402 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4516 | PASS | 3.1513 | PASS | 3051.2552 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4516 | PASS | 3.2163 | PASS | 3116.2706 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4516 | PASS | 3.8042 | PASS | 3704.2481 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7985 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7063 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7063 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8836 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7821 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.77 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7821 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7479 | PASS | 22647.8903 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.2547 | PASS | 22154.6954 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7046 | PASS | 22604.6166 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 23.2261 | PASS | 23126.0889 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.9811 | PASS | 44.4772 | PASS | 44377.2014 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.9811 | PASS | 44.5577 | PASS | 44457.7144 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.9811 | PASS | 45.2593 | PASS | 45159.2995 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.9811 | PASS | 44.9317 | PASS | 44831.7005 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.9811 | PASS | 46.241 | PASS | 46140.9815 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 19.9811 | PASS | 46.8847 | PASS | 46784.6574 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.1336 | PASS | 17.1679 | PASS | 17067.8519 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.1336 | PASS | 18.3734 | PASS | 18273.3564 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.1336 | PASS | 16.8914 | PASS | 16791.4145 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.1336 | PASS | 17.0363 | PASS | 16936.2864 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 9.7065 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2657 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 9.7065 | PASS | 1.8887 | PASS | 1788.7404 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 11.4507 | PASS | 3.1478 | PASS | 3047.7848 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 11.4507 | PASS | 3.2128 | PASS | 3112.7725 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 11.4507 | PASS | 3.799 | PASS | 3698.9642 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 2.0117 | PASS | 1911.7246 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 2.0346 | PASS | 1934.6469 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 2.0346 | PASS | 1934.6469 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 1.8557 | PASS | 1755.6989 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 1.8536 | PASS | 1753.5853 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 1.8536 | PASS | 1753.5853 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.4568 | PASS | 22.7468 | PASS | 22646.7886 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.4568 | PASS | 22.2535 | PASS | 22153.4595 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.4568 | PASS | 22.7034 | PASS | 22603.4 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.4568 | PASS | 23.225 | PASS | 23124.9952 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.0045 | PASS | 44.4343 | PASS | 44334.2802 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.0045 | PASS | 44.5143 | PASS | 44414.3346 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.0045 | PASS | 45.2146 | PASS | 45114.6401 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.0045 | PASS | 44.8873 | PASS | 44787.2502 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.0045 | PASS | 46.1962 | PASS | 46096.1718 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.0045 | PASS | 46.8362 | PASS | 46736.2485 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1673 | PASS | 17.1724 | PASS | 17072.411 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1673 | PASS | 18.3779 | PASS | 18277.9031 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1673 | PASS | 16.8958 | PASS | 16795.7935 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1673 | PASS | 17.0407 | PASS | 16940.6768 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 9.7171 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2877 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 9.7171 | PASS | 1.8888 | PASS | 1788.7633 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 11.4666 | PASS | 3.1409 | PASS | 3040.9037 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 11.4666 | PASS | 3.2055 | PASS | 3105.5307 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 11.4666 | PASS | 3.7883 | PASS | 3688.2612 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.763 | FAIL | 2.0104 | PASS | 1910.4261 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.763 | FAIL | 2.0333 | PASS | 1933.309 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.763 | FAIL | 2.0333 | PASS | 1933.309 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.763 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5955 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.763 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.499 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.763 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.499 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4645 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.3611 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4645 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.1205 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4645 | PASS | 22.704 | PASS | 22604.0375 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.4645 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.5575 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.4801 | PASS | 44.4775 | PASS | 44377.5305 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.4801 | PASS | 44.5581 | PASS | 44458.0817 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.4801 | PASS | 45.2593 | PASS | 45159.2857 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.4801 | PASS | 44.9315 | PASS | 44831.5122 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.4801 | PASS | 46.2409 | PASS | 46140.9313 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 19.4801 | PASS | 46.883 | PASS | 46783.0349 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1225 | PASS | 17.1683 | PASS | 17068.2685 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1225 | PASS | 18.3738 | PASS | 18273.7743 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1225 | PASS | 16.8918 | PASS | 16791.8183 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.1225 | PASS | 17.0367 | PASS | 16936.6909 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0526 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5321 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4639 | PASS | 3.146 | PASS | 3045.9804 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4639 | PASS | 3.2108 | PASS | 3110.8304 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4639 | PASS | 3.7961 | PASS | 3696.1407 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7792 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8095 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7792 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7227 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7792 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7227 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7792 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7995 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7792 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6919 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7792 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6919 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4661 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7258 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4661 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5165 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4661 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4356 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.4661 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.9233 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.4705 | PASS | 44.4572 | PASS | 44357.1758 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.4705 | PASS | 44.5374 | PASS | 44437.4332 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.4705 | PASS | 45.239 | PASS | 45138.9763 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.4705 | PASS | 44.9115 | PASS | 44811.5369 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.4705 | PASS | 46.2206 | PASS | 46120.6114 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 20.4705 | PASS | 46.8625 | PASS | 46762.5323 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.147 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.7463 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.147 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2518 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.147 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.307 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.147 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1779 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9978 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4778 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.492 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5389 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.492 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4546 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.492 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.588 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7715 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6809 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6809 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7979 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6927 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7756 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6927 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4655 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6881 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4655 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4766 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4655 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3963 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4655 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8858 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4288 | PASS | 44.4573 | PASS | 44357.2743 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4288 | PASS | 44.5375 | PASS | 44437.5356 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4288 | PASS | 45.239 | PASS | 45139.0276 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4288 | PASS | 44.9116 | PASS | 44811.5848 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4288 | PASS | 46.2207 | PASS | 46120.6594 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 20.4288 | PASS | 46.8627 | PASS | 46762.6625 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1456 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7541 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1456 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2601 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1456 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3152 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.1456 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1863 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7756 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9987 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7756 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4787 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4898 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5386 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4898 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4538 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4898 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5845 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7745 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7679 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7745 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6759 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7745 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6759 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7745 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7974 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7745 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6923 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7745 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6923 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 22.7453 | PASS | 22645.3141 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 22.2519 | PASS | 22151.8629 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 22.7018 | PASS | 22601.7888 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4424 | PASS | 23.2235 | PASS | 23123.5026 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 18.466 | PASS | 44.473 | PASS | 44373.0359 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 18.466 | PASS | 44.5536 | PASS | 44453.6341 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 18.466 | PASS | 45.2535 | PASS | 45153.4582 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 18.466 | PASS | 44.9256 | PASS | 44825.5918 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 18.466 | PASS | 46.235 | PASS | 46135.0497 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 18.466 | PASS | 46.8772 | PASS | 46777.1673 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0764 | PASS | 17.1699 | PASS | 17069.8726 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0764 | PASS | 18.3754 | PASS | 18275.3769 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0764 | PASS | 16.8934 | PASS | 16793.3719 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0764 | PASS | 17.0382 | PASS | 16938.2497 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 9.7024 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.1054 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 9.7024 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.583 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.3669 | PASS | 3.1435 | PASS | 3043.4505 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.3669 | PASS | 3.2081 | PASS | 3108.0852 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.3669 | PASS | 3.792 | PASS | 3692.0202 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7513 | FAIL | 2.01 | PASS | 1909.9847 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7513 | FAIL | 2.0328 | PASS | 1932.8264 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7513 | FAIL | 2.0328 | PASS | 1932.8264 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7513 | FAIL | 1.8542 | PASS | 1754.2121 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7513 | FAIL | 1.8521 | PASS | 1752.1168 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7513 | FAIL | 1.8521 | PASS | 1752.1168 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7465 | PASS | 22646.469 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.2531 | PASS | 22153.1472 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7031 | PASS | 22603.062 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 23.2247 | PASS | 23124.6627 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4926 | FAIL | 49.1897 | PASS | 49089.6762 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4926 | FAIL | 49.3313 | PASS | 49231.338 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4926 | FAIL | 50.1899 | PASS | 50089.9287 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4926 | FAIL | 49.8267 | PASS | 49726.7189 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4926 | FAIL | 51.1744 | PASS | 51074.3754 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4926 | FAIL | 52.1552 | PASS | 52055.1802 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0139 | PASS | 17.1629 | PASS | 17062.9394 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0139 | PASS | 18.3684 | PASS | 18268.4321 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0139 | PASS | 16.8867 | PASS | 16786.7001 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 13.0139 | PASS | 17.0316 | PASS | 16931.5619 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2034 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0419 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2034 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5064 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.9149 | PASS | 3.2075 | PASS | 3107.4804 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.9149 | PASS | 3.28 | PASS | 3179.9511 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.9149 | PASS | 3.8938 | PASS | 3793.8273 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7663 | FAIL | 2.01 | PASS | 1910.0037 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7663 | FAIL | 2.0329 | PASS | 1932.8654 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7663 | FAIL | 2.0329 | PASS | 1932.8654 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7663 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4518 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7663 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.3748 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7663 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.3748 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4649 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.3509 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4649 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.104 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4649 | PASS | 22.704 | PASS | 22604.0246 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4649 | PASS | 23.2256 | PASS | 23125.5501 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.5111 | PASS | 44.4639 | PASS | 44363.8835 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.5111 | PASS | 44.5442 | PASS | 44444.217 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.5111 | PASS | 45.2459 | PASS | 45145.8549 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.5111 | PASS | 44.9184 | PASS | 44818.446 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.5111 | PASS | 46.2275 | PASS | 46127.5256 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.5111 | PASS | 46.871 | PASS | 46770.99 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.151 | PASS | 17.1673 | PASS | 17067.3494 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.151 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.8557 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.151 | PASS | 16.8909 | PASS | 16790.9229 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.151 | PASS | 17.0358 | PASS | 16935.791 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.778 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9618 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.778 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4422 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4959 | PASS | 3.1487 | PASS | 3048.7247 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4959 | PASS | 3.2137 | PASS | 3113.6965 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4959 | PASS | 3.8004 | PASS | 3700.4364 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7538 | FAIL | 2.0103 | PASS | 1910.2772 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7538 | FAIL | 2.0331 | PASS | 1933.1285 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7538 | FAIL | 2.0331 | PASS | 1933.1285 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7538 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4842 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7538 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.3868 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7538 | FAIL | 1.8524 | PASS | 1752.3868 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.7378 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.542 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4527 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.4671 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.9296 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.124 | PASS | 44.4816 | PASS | 44381.6115 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.124 | PASS | 44.5622 | PASS | 44462.1793 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.124 | PASS | 45.2637 | PASS | 45163.6954 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.124 | PASS | 44.9362 | PASS | 44836.2204 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.124 | PASS | 46.2454 | PASS | 46145.4256 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 20.124 | PASS | 46.8916 | PASS | 46791.5698 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0964 | PASS | 17.1717 | PASS | 17071.6818 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0964 | PASS | 18.3772 | PASS | 18277.1858 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0964 | PASS | 16.8952 | PASS | 16795.1912 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0964 | PASS | 17.0401 | PASS | 16940.0847 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9756 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 9.7712 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4557 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 11.496 | PASS | 3.1484 | PASS | 3048.439 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 11.496 | PASS | 3.2134 | PASS | 3113.3827 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 11.496 | PASS | 3.8 | PASS | 3699.9815 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7155 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.614 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.614 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7122 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6036 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7744 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6036 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8153 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6164 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5339 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.012 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 20.5554 | PASS | 44.4597 | PASS | 44359.7487 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 20.5554 | PASS | 44.54 | PASS | 44440.0224 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 20.5554 | PASS | 45.2418 | PASS | 45141.7789 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 20.5554 | PASS | 44.9143 | PASS | 44814.3266 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 20.5554 | PASS | 46.2234 | PASS | 46123.4251 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 20.5554 | PASS | 46.8653 | PASS | 46765.3253 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.1504 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.6386 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.1504 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.144 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.1504 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2016 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.1504 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0711 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.994 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4741 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6641 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.5885 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.791 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7835 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8023 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6969 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6969 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8153 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6164 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5339 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.012 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 20.5554 | PASS | 44.4597 | PASS | 44359.7487 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 20.5554 | PASS | 44.54 | PASS | 44440.0224 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 20.5554 | PASS | 45.2418 | PASS | 45141.7789 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 20.5554 | PASS | 44.9143 | PASS | 44814.3266 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 20.5554 | PASS | 46.2234 | PASS | 46123.4251 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 20.5554 | PASS | 46.8653 | PASS | 46765.3253 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.1504 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.6386 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.1504 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.144 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.1504 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.2016 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.1504 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.0711 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 9.7773 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.994 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 9.7773 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4741 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 11.4971 | PASS | 3.1477 | PASS | 3047.6641 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 11.4971 | PASS | 3.2126 | PASS | 3112.5885 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 11.4971 | PASS | 3.7988 | PASS | 3698.791 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7779 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7835 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7779 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7779 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8023 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6969 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7779 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6969 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8009 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5996 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5194 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.998 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5562 | PASS | 44.4568 | PASS | 44356.7695 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5562 | PASS | 44.537 | PASS | 44437.0123 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5562 | PASS | 45.2387 | PASS | 45138.6972 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5562 | PASS | 44.9112 | PASS | 44811.2472 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5562 | PASS | 46.2203 | PASS | 46120.3296 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5562 | PASS | 46.8618 | PASS | 46761.8132 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.744 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2508 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3052 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1505 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1752 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0016 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4817 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.1474 | PASS | 3047.375 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.2123 | PASS | 3112.2881 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4973 | PASS | 3.7983 | PASS | 3698.3436 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7787 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6913 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6913 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7978 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6923 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6923 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.4514 | PASS | 22.7476 | PASS | 22647.6406 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.4514 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.418 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.4514 | PASS | 22.7043 | PASS | 22604.3395 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.4514 | PASS | 23.2258 | PASS | 23125.8259 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 20.582 | PASS | 44.4562 | PASS | 44356.2018 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 20.582 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.4431 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 20.582 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.0165 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 20.582 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.6219 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 20.582 | PASS | 46.2197 | PASS | 46119.658 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 20.582 | PASS | 46.8619 | PASS | 46761.9058 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.1674 | PASS | 17067.4427 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 18.3729 | PASS | 18272.9479 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 16.891 | PASS | 16791.0122 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.1506 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.8808 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9744 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4548 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 11.4986 | PASS | 3.1481 | PASS | 3048.1008 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 11.4986 | PASS | 3.213 | PASS | 3113.0322 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 11.4986 | PASS | 3.7995 | PASS | 3699.4605 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6777 | FAIL | 2.0118 | PASS | 1911.7506 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6777 | FAIL | 2.0346 | PASS | 1934.5893 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6777 | FAIL | 2.0346 | PASS | 1934.5893 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6777 | FAIL | 1.8558 | PASS | 1755.8427 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6777 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.7254 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6777 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.7254 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6533 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.4432 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3588 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.4675 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8524 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9402 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.1754 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.7959 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 44.9104 | PASS | 44810.3684 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4267 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 20.5605 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.144 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 17.1677 | PASS | 17067.716 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2226 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.2763 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.1504 | PASS | 17.0361 | PASS | 16936.1463 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9946 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.1476 | PASS | 3047.5511 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4649 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4972 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.6114 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.6967 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.605 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.605 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7382 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6341 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7782 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6341 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 22.7469 | PASS | 22646.9109 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 22.2536 | PASS | 22153.6179 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 22.7035 | PASS | 22603.5407 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4628 | PASS | 23.2251 | PASS | 23125.109 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3417 | PASS | 44.4881 | PASS | 44388.0626 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3417 | PASS | 44.5687 | PASS | 44468.6682 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3417 | PASS | 45.2709 | PASS | 45170.8625 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3417 | PASS | 44.9433 | PASS | 44843.3052 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3417 | PASS | 46.2526 | PASS | 46152.6071 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 20.3417 | PASS | 46.8979 | PASS | 46797.9295 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1378 | PASS | 17.1683 | PASS | 17068.3457 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1378 | PASS | 18.3739 | PASS | 18273.8511 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1378 | PASS | 16.8919 | PASS | 16791.8901 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.1378 | PASS | 17.0368 | PASS | 16936.7616 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7745 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9824 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7745 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4623 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.149 | PASS | 3048.9986 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.214 | PASS | 3113.9804 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.495 | PASS | 3.8009 | PASS | 3700.859 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7558 | FAIL | 2.0101 | PASS | 1910.1084 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7558 | FAIL | 2.033 | PASS | 1932.9565 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7558 | FAIL | 2.033 | PASS | 1932.9565 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7558 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.3732 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7558 | FAIL | 1.8523 | PASS | 1752.2806 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7558 | FAIL | 1.8523 | PASS | 1752.2806 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8119 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6102 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5297 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.4674 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0088 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 20.5557 | PASS | 44.4574 | PASS | 44357.4373 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 20.5557 | PASS | 44.5377 | PASS | 44437.6872 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 20.5557 | PASS | 45.2394 | PASS | 45139.3679 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 20.5557 | PASS | 44.9119 | PASS | 44811.9247 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 20.5557 | PASS | 46.221 | PASS | 46121.0049 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 20.5557 | PASS | 46.8627 | PASS | 46762.7277 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7605 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2667 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3212 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1916 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9959 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.476 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.489 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4073 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 11.4971 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5205 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7778 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6902 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6902 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7985 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.4674 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8119 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.4674 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6102 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.4674 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5297 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.4674 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0088 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 20.5557 | PASS | 44.4574 | PASS | 44357.4373 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 20.5557 | PASS | 44.5377 | PASS | 44437.6872 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 20.5557 | PASS | 45.2394 | PASS | 45139.3679 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 20.5557 | PASS | 44.9119 | PASS | 44811.9247 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 20.5557 | PASS | 46.221 | PASS | 46121.0049 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 20.5557 | PASS | 46.8627 | PASS | 46762.7277 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.15 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7605 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.15 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2667 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.15 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3212 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.15 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1916 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9959 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 9.7774 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.476 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.489 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4073 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 11.4971 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5205 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7778 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6902 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6902 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7985 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6932 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8126 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6117 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5302 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.01 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 20.4232 | PASS | 44.4886 | PASS | 44388.5856 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 20.4232 | PASS | 44.5692 | PASS | 44469.1712 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 20.4232 | PASS | 45.2718 | PASS | 45171.7707 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 20.4232 | PASS | 44.9441 | PASS | 44844.1416 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 20.4232 | PASS | 46.2535 | PASS | 46153.5067 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 20.4232 | PASS | 46.8974 | PASS | 46797.4286 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.605 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.1112 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.1698 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 17.036 | PASS | 16936.0392 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9646 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.445 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 11.4933 | PASS | 3.1482 | PASS | 3048.1741 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 11.4933 | PASS | 3.2132 | PASS | 3113.1531 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 11.4933 | PASS | 3.7996 | PASS | 3699.6051 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7218 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6305 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6305 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7669 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6631 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6631 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8124 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6112 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.53 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0098 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 20.4225 | PASS | 44.4886 | PASS | 44388.6309 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 20.4225 | PASS | 44.5692 | PASS | 44469.2167 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 20.4225 | PASS | 45.2718 | PASS | 45171.8172 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 20.4225 | PASS | 44.9442 | PASS | 44844.1871 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 20.4225 | PASS | 46.2536 | PASS | 46153.5538 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 20.4225 | PASS | 46.8975 | PASS | 46797.4723 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.6018 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.15 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.108 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.15 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.1667 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.15 | PASS | 17.036 | PASS | 16936.036 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9649 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 9.7774 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4454 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 11.4933 | PASS | 3.1482 | PASS | 3048.175 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 11.4933 | PASS | 3.2132 | PASS | 3113.154 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 11.4933 | PASS | 3.7996 | PASS | 3699.6061 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7218 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6305 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6305 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7668 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.663 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.663 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.8139 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.6132 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.5338 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.4673 | PASS | 23.226 | PASS | 23126.0114 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 44.4886 | PASS | 44388.6268 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 44.5692 | PASS | 44469.2106 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 45.2718 | PASS | 45171.8117 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 44.9442 | PASS | 44844.1849 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 46.2535 | PASS | 46153.5494 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 20.4249 | PASS | 46.8975 | PASS | 46797.4879 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 17.1676 | PASS | 17067.5992 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 18.3731 | PASS | 18273.1052 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 16.8912 | PASS | 16791.1643 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.1501 | PASS | 17.036 | PASS | 16936.0336 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9638 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4442 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.4934 | PASS | 3.1482 | PASS | 3048.1892 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.4934 | PASS | 3.2132 | PASS | 3113.1688 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.4934 | PASS | 3.7996 | PASS | 3699.6282 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7222 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6309 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6309 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7673 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6635 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.777 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6635 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4703 | PASS | 22.7482 | PASS | 22648.188 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4703 | PASS | 22.255 | PASS | 22154.9812 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4703 | PASS | 22.7049 | PASS | 22604.9308 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.4703 | PASS | 23.2264 | PASS | 23126.4022 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.6107 | PASS | 44.4583 | PASS | 44358.3369 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.6107 | PASS | 44.5386 | PASS | 44438.5849 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.6107 | PASS | 45.2406 | PASS | 45140.5849 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.6107 | PASS | 44.913 | PASS | 44813.0052 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.6107 | PASS | 46.2222 | PASS | 46122.1973 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 20.6107 | PASS | 46.8619 | PASS | 46761.8747 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.2346 | PASS | 17.1738 | PASS | 17073.7836 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.2346 | PASS | 18.3793 | PASS | 18279.2817 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.2346 | PASS | 16.8971 | PASS | 16797.1176 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.2346 | PASS | 17.042 | PASS | 16942.0277 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 9.8021 | PASS | 1.8679 | PASS | 1767.9008 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 9.8021 | PASS | 1.8913 | PASS | 1791.3306 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.5447 | PASS | 3.1362 | PASS | 3036.2346 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.5447 | PASS | 3.2009 | PASS | 3100.8812 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.5447 | PASS | 3.7812 | PASS | 3681.234 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7825 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8834 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7825 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8067 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7825 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8067 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7825 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8755 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7825 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.769 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7825 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.769 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.748 | PASS | 22648.0269 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.2548 | PASS | 22154.8234 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.7586 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 23.2262 | PASS | 23126.2332 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 44.4577 | PASS | 44357.6981 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 44.5379 | PASS | 44437.9427 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 45.2398 | PASS | 45139.8117 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 44.9123 | PASS | 44812.2905 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 46.2214 | PASS | 46121.434 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 46.8619 | PASS | 46761.9035 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 17.1717 | PASS | 17071.657 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 18.3772 | PASS | 18277.1502 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 16.8951 | PASS | 16795.0656 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 17.0399 | PASS | 16939.9473 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7911 | PASS | 1.8665 | PASS | 1766.4831 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7911 | PASS | 1.8899 | PASS | 1789.9382 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5237 | PASS | 3.1407 | PASS | 3040.6908 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5237 | PASS | 3.2055 | PASS | 3105.4503 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5237 | PASS | 3.7881 | PASS | 3688.0846 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8431 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7621 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7621 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8446 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7383 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7383 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.748 | PASS | 22648.0269 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.2548 | PASS | 22154.8234 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.7586 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.4689 | PASS | 23.2262 | PASS | 23126.2332 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 44.4577 | PASS | 44357.6981 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 44.5379 | PASS | 44437.9427 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 45.2398 | PASS | 45139.8117 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 44.9123 | PASS | 44812.2905 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 46.2214 | PASS | 46121.434 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 20.5865 | PASS | 46.8619 | PASS | 46761.9035 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 17.1717 | PASS | 17071.657 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 18.3772 | PASS | 18277.1502 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 16.8951 | PASS | 16795.0656 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1962 | PASS | 17.0399 | PASS | 16939.9473 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7911 | PASS | 1.8665 | PASS | 1766.4831 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7911 | PASS | 1.8899 | PASS | 1789.9382 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5237 | PASS | 3.1407 | PASS | 3040.6908 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5237 | PASS | 3.2055 | PASS | 3105.4503 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5237 | PASS | 3.7881 | PASS | 3688.0846 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8431 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7621 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7621 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8446 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7383 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7806 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7383 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4754 | PASS | 22.7467 | PASS | 22646.7443 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4754 | PASS | 22.2533 | PASS | 22153.2981 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4754 | PASS | 22.7033 | PASS | 22603.3068 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4754 | PASS | 23.2249 | PASS | 23124.9013 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.6311 | PASS | 44.4624 | PASS | 44362.4424 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.6311 | PASS | 44.5427 | PASS | 44442.7223 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.6311 | PASS | 45.245 | PASS | 45145.0221 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.6311 | PASS | 44.9174 | PASS | 44817.3806 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.6311 | PASS | 46.2266 | PASS | 46126.6396 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 20.6311 | PASS | 46.8659 | PASS | 46765.8537 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2909 | PASS | 17.1775 | PASS | 17077.515 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2909 | PASS | 18.383 | PASS | 18283.0238 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2909 | PASS | 16.9007 | PASS | 16800.7471 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2909 | PASS | 17.0456 | PASS | 16945.6433 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7895 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2597 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7895 | PASS | 1.8887 | PASS | 1788.7373 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.5544 | PASS | 3.1358 | PASS | 3035.756 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.5544 | PASS | 3.2005 | PASS | 3100.482 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.5544 | PASS | 3.7806 | PASS | 3680.6184 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7907 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.9444 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7907 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8474 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7907 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8474 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7907 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6268 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7907 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4951 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7907 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.4951 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.4699 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6685 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.4699 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.4135 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.4699 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3592 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.4699 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.8643 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 44.458 | PASS | 44358.0047 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 44.5383 | PASS | 44438.2541 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 45.2401 | PASS | 45140.0845 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 44.9126 | PASS | 44812.5904 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 46.2217 | PASS | 46121.7143 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 20.5786 | PASS | 46.8627 | PASS | 46762.6708 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1886 | PASS | 17.1708 | PASS | 17070.8112 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1886 | PASS | 18.3763 | PASS | 18276.3014 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1886 | PASS | 16.8942 | PASS | 16794.2467 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1886 | PASS | 17.0391 | PASS | 16939.1255 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 9.7805 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0706 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 9.7805 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.55 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 11.5129 | PASS | 3.144 | PASS | 3043.9666 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 11.5129 | PASS | 3.2088 | PASS | 3108.8243 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 11.5129 | PASS | 3.7931 | PASS | 3693.1421 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.831 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7421 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7421 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.761 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6485 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6485 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.47 | PASS | 22.7477 | PASS | 22647.6642 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.47 | PASS | 22.2544 | PASS | 22154.4072 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.47 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.3545 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.47 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.86 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5787 | PASS | 44.458 | PASS | 44358.0056 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5787 | PASS | 44.5383 | PASS | 44438.2544 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5787 | PASS | 45.2401 | PASS | 45140.0883 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5787 | PASS | 44.9126 | PASS | 44812.5914 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5787 | PASS | 46.2217 | PASS | 46121.7147 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 20.5787 | PASS | 46.8627 | PASS | 46762.6747 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.1887 | PASS | 17.1708 | PASS | 17070.8139 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.1887 | PASS | 18.3763 | PASS | 18276.3042 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.1887 | PASS | 16.8942 | PASS | 16794.2494 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.1887 | PASS | 17.0391 | PASS | 16939.1282 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 9.7805 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0707 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 9.7805 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.55 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 11.5129 | PASS | 3.144 | PASS | 3043.9629 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 11.5129 | PASS | 3.2088 | PASS | 3108.8205 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 11.5129 | PASS | 3.7931 | PASS | 3693.1368 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8311 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7419 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7419 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7609 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6485 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6485 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.79 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.5379 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4881 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.9825 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 20.5803 | PASS | 44.4583 | PASS | 44358.2548 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 20.5803 | PASS | 44.5385 | PASS | 44438.5086 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 20.5803 | PASS | 45.2404 | PASS | 45140.3627 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 20.5803 | PASS | 44.9129 | PASS | 44812.8604 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 20.5803 | PASS | 46.222 | PASS | 46121.9898 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 20.5803 | PASS | 46.8629 | PASS | 46762.8589 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.193 | PASS | 17.1712 | PASS | 17071.1997 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.193 | PASS | 18.3767 | PASS | 18276.6914 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.193 | PASS | 16.8946 | PASS | 16794.6231 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.193 | PASS | 17.0395 | PASS | 16939.503 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 9.7807 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0802 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 9.7807 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5596 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 11.5146 | PASS | 3.1435 | PASS | 3043.5308 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 11.5146 | PASS | 3.2084 | PASS | 3108.3816 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 11.5146 | PASS | 3.7925 | PASS | 3692.4771 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.838 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7489 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7489 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7572 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6441 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7818 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6441 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.7534 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 22.2545 | PASS | 22154.4958 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 22.7044 | PASS | 22604.4463 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.4694 | PASS | 23.2259 | PASS | 23125.9441 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 20.5799 | PASS | 44.4582 | PASS | 44358.1505 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 20.5799 | PASS | 44.5384 | PASS | 44438.3994 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 20.5799 | PASS | 45.2402 | PASS | 45140.2489 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 20.5799 | PASS | 44.9127 | PASS | 44812.748 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 20.5799 | PASS | 46.2219 | PASS | 46121.8767 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 20.5799 | PASS | 46.8628 | PASS | 46762.7597 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1922 | PASS | 17.1711 | PASS | 17071.1349 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1922 | PASS | 18.3766 | PASS | 18276.6246 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1922 | PASS | 16.8946 | PASS | 16794.5599 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1922 | PASS | 17.0394 | PASS | 16939.4398 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 9.7807 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0796 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 9.7807 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.5589 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 11.5143 | PASS | 3.1436 | PASS | 3043.6095 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 11.5143 | PASS | 3.2085 | PASS | 3108.4611 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 11.5143 | PASS | 3.7926 | PASS | 3692.5964 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7817 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8336 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7817 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7441 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7817 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.7441 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7817 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7557 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7817 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6428 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7817 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6428 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.7474 | PASS | 22647.3542 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.2541 | PASS | 22154.1159 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 22.704 | PASS | 22604.0315 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.4681 | PASS | 23.2255 | PASS | 23125.5484 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 44.4566 | PASS | 44356.6458 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 44.5369 | PASS | 44436.8854 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 45.2386 | PASS | 45138.5998 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 44.9111 | PASS | 44811.1375 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 46.2202 | PASS | 46120.2287 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 20.5697 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.5385 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 17.1697 | PASS | 17069.7381 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 18.3752 | PASS | 18275.2483 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 16.8932 | PASS | 16793.2329 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1734 | PASS | 17.0381 | PASS | 16938.1081 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0297 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5095 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.1455 | PASS | 3045.4915 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.2104 | PASS | 3110.3615 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 11.506 | PASS | 3.7955 | PASS | 3695.457 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.706 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.706 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7846 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7795 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 22.7241 | PASS | 22624.0641 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 22.2291 | PASS | 22129.1028 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 22.6786 | PASS | 22578.6226 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 23.2017 | PASS | 23101.6626 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 20.5694 | PASS | 44.4564 | PASS | 44356.439 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 20.5694 | PASS | 44.5367 | PASS | 44436.6768 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 20.5694 | PASS | 45.2384 | PASS | 45138.3754 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 20.5694 | PASS | 44.9109 | PASS | 44810.9175 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 20.5694 | PASS | 46.22 | PASS | 46120.0046 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 20.5694 | PASS | 46.8614 | PASS | 46761.3528 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.1687 | PASS | 17.1693 | PASS | 17069.2514 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.1687 | PASS | 18.3748 | PASS | 18274.7618 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.1687 | PASS | 16.8928 | PASS | 16792.761 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.1687 | PASS | 17.0376 | PASS | 16937.635 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0301 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 9.7788 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5099 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 11.5047 | PASS | 3.1458 | PASS | 3045.8009 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 11.5047 | PASS | 3.2107 | PASS | 3110.6801 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 11.5047 | PASS | 3.7959 | PASS | 3695.934 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7802 | FAIL | 2.0106 | PASS | 1910.6123 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7802 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5059 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7802 | FAIL | 2.0335 | PASS | 1933.5059 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7802 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6469 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7802 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.541 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7802 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.541 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.4556 | PASS | 22.7387 | PASS | 22638.6945 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.4556 | PASS | 22.245 | PASS | 22144.9669 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.4556 | PASS | 22.6946 | PASS | 22594.6327 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.4556 | PASS | 23.2166 | PASS | 23116.6155 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 20.5635 | PASS | 44.4561 | PASS | 44356.1262 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 20.5635 | PASS | 44.5364 | PASS | 44436.3641 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 20.5635 | PASS | 45.238 | PASS | 45138.0109 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 20.5635 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.5726 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 20.5635 | PASS | 46.2196 | PASS | 46119.6421 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 20.5635 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.2326 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.1567 | PASS | 17.1682 | PASS | 17068.2415 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.1567 | PASS | 18.3737 | PASS | 18273.7495 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.1567 | PASS | 16.8918 | PASS | 16791.7866 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.1567 | PASS | 17.0367 | PASS | 16936.6581 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0065 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4865 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 11.4998 | PASS | 3.1469 | PASS | 3046.9495 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 11.4998 | PASS | 3.2119 | PASS | 3111.8521 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 11.4998 | PASS | 3.7977 | PASS | 3697.6916 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7139 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6206 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6206 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7581 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6542 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7786 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.6542 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 22.7483 | PASS | 22648.2851 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 22.2551 | PASS | 22155.1039 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 22.705 | PASS | 22605.0427 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.4693 | PASS | 23.2265 | PASS | 23126.4961 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 44.4608 | PASS | 44360.7812 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 44.541 | PASS | 44441.0469 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 45.2432 | PASS | 45143.2245 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 44.9156 | PASS | 44815.6239 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 46.2248 | PASS | 46124.8437 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 20.6043 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4618 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 17.1734 | PASS | 17073.4427 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 18.3789 | PASS | 18278.9398 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 16.8968 | PASS | 16796.7911 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.2166 | PASS | 17.0417 | PASS | 16941.7007 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 9.7814 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.0918 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 9.7814 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.571 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 11.5419 | PASS | 3.1358 | PASS | 3035.8194 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 11.5419 | PASS | 3.2005 | PASS | 3100.5303 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 11.5419 | PASS | 3.7807 | PASS | 3680.7047 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0109 | PASS | 1910.8975 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8227 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.8227 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8972 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7814 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7913 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.4673 | PASS | 22.7478 | PASS | 22647.764 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.4673 | PASS | 22.2546 | PASS | 22154.5615 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.4673 | PASS | 22.7045 | PASS | 22604.4793 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.4673 | PASS | 23.226 | PASS | 23125.964 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.5596 | PASS | 44.4559 | PASS | 44355.9162 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.5596 | PASS | 44.5362 | PASS | 44436.1507 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.5596 | PASS | 45.2378 | PASS | 45137.771 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.5596 | PASS | 44.9103 | PASS | 44810.3395 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.5596 | PASS | 46.2194 | PASS | 46119.4012 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 20.5596 | PASS | 46.8611 | PASS | 46761.1086 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.1503 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.7611 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.1503 | PASS | 18.3733 | PASS | 18273.2666 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.1503 | PASS | 16.8913 | PASS | 16791.3214 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.1503 | PASS | 17.0362 | PASS | 16936.1916 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 9.7772 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9951 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 9.7772 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4752 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 11.4971 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.4967 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 11.4971 | PASS | 3.2124 | PASS | 3112.4097 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 11.4971 | PASS | 3.7985 | PASS | 3698.5279 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.778 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7724 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6843 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.778 | FAIL | 2.0337 | PASS | 1933.6843 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.778 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7935 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.688 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.778 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.688 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.8662 | FAIL | 22.1001 | PASS | 22000.0688 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.8662 | FAIL | 21.7138 | PASS | 21613.8497 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.8662 | FAIL | 21.9923 | PASS | 21892.2933 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.8662 | FAIL | 22.5641 | PASS | 22464.0749 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5912 | PASS | 44.4568 | PASS | 44356.8214 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5912 | PASS | 44.5371 | PASS | 44437.0672 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5912 | PASS | 45.2387 | PASS | 45138.7236 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5912 | PASS | 44.9113 | PASS | 44811.2856 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5912 | PASS | 46.2204 | PASS | 46120.3588 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5912 | PASS | 46.8621 | PASS | 46762.0692 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1593 | PASS | 17.168 | PASS | 17068.0414 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1593 | PASS | 18.3735 | PASS | 18273.5466 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1593 | PASS | 16.8916 | PASS | 16791.6013 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1593 | PASS | 17.0365 | PASS | 16936.4742 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7818 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0273 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7818 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5068 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.5038 | PASS | 3.1475 | PASS | 3047.5053 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.5038 | PASS | 3.2125 | PASS | 3112.4606 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.5038 | PASS | 3.7986 | PASS | 3698.5713 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4001 | FAIL | 2.0059 | PASS | 1905.9028 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4001 | FAIL | 2.0283 | PASS | 1928.3092 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4001 | FAIL | 2.0283 | PASS | 1928.3092 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4001 | FAIL | 1.8521 | PASS | 1752.1475 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4001 | FAIL | 1.8502 | PASS | 1750.1607 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.4001 | FAIL | 1.8502 | PASS | 1750.1607 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.2399 | PASS | 22.7642 | PASS | 22664.2315 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.2399 | PASS | 22.2728 | PASS | 22172.8073 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.2399 | PASS | 22.7226 | PASS | 22622.5507 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.2399 | PASS | 23.242 | PASS | 23142.0159 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5148 | PASS | 44.4551 | PASS | 44355.134 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5148 | PASS | 44.5354 | PASS | 44435.3734 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5148 | PASS | 45.2368 | PASS | 45136.8017 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5148 | PASS | 44.9094 | PASS | 44809.4276 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5148 | PASS | 46.2184 | PASS | 46118.4397 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5148 | PASS | 46.861 | PASS | 46760.9807 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1439 | PASS | 17.1673 | PASS | 17067.256 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1439 | PASS | 18.3728 | PASS | 18272.7601 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1439 | PASS | 16.8908 | PASS | 16790.8307 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1439 | PASS | 17.0357 | PASS | 16935.6999 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7722 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8474 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7722 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3288 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.491 | PASS | 3.1492 | PASS | 3049.1758 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.491 | PASS | 3.2141 | PASS | 3114.1072 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.491 | PASS | 3.8011 | PASS | 3701.0837 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7601 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7243 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7601 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6445 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7601 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6445 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7601 | FAIL | 1.855 | PASS | 1755.0471 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7601 | FAIL | 1.853 | PASS | 1752.9646 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7601 | FAIL | 1.853 | PASS | 1752.9646 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4628 | PASS | 22.7457 | PASS | 22645.6558 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4628 | PASS | 22.2523 | PASS | 22152.3464 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4628 | PASS | 22.7022 | PASS | 22602.2001 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4628 | PASS | 23.2238 | PASS | 23123.8174 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.1979 | PASS | 44.4178 | PASS | 44317.8474 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.1979 | PASS | 44.4978 | PASS | 44397.7779 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.1979 | PASS | 45.1965 | PASS | 45096.5013 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.1979 | PASS | 44.8697 | PASS | 44769.7197 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.1979 | PASS | 46.1781 | PASS | 46078.0812 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 20.1979 | PASS | 46.825 | PASS | 46724.9952 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7473 | PASS | 17.1955 | PASS | 17095.4682 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7473 | PASS | 18.4005 | PASS | 18300.5498 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7473 | PASS | 16.921 | PASS | 16820.9821 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7473 | PASS | 17.0664 | PASS | 16966.3513 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.7469 | PASS | 1.8643 | PASS | 1764.3058 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.7469 | PASS | 1.8878 | PASS | 1787.7914 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9278 | PASS | 3.1841 | PASS | 3084.1242 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9278 | PASS | 3.2521 | PASS | 3152.1075 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9278 | PASS | 3.8557 | PASS | 3755.7451 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7498 | FAIL | 2.0097 | PASS | 1909.7103 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7498 | FAIL | 2.0326 | PASS | 1932.5796 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7498 | FAIL | 2.0326 | PASS | 1932.5796 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7498 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5493 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7498 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5029 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7498 | FAIL | 1.8525 | PASS | 1752.5029 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.4551 | PASS | 22.7463 | PASS | 22646.2508 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.4551 | PASS | 22.2529 | PASS | 22152.8916 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.4551 | PASS | 22.7028 | PASS | 22602.8173 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.4551 | PASS | 23.2244 | PASS | 23124.4432 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5139 | PASS | 44.4511 | PASS | 44351.0904 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5139 | PASS | 44.5313 | PASS | 44431.2807 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5139 | PASS | 45.2327 | PASS | 45132.6931 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5139 | PASS | 44.9053 | PASS | 44805.2903 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5139 | PASS | 46.2143 | PASS | 46114.3088 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 20.5139 | PASS | 46.8557 | PASS | 46755.7171 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1186 | PASS | 17.1675 | PASS | 17067.4631 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1186 | PASS | 18.373 | PASS | 18272.9659 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1186 | PASS | 16.891 | PASS | 16791.0202 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.1186 | PASS | 17.0359 | PASS | 16935.8862 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7021 | PASS | 1.8652 | PASS | 1765.2121 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7021 | PASS | 1.8887 | PASS | 1788.688 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4704 | PASS | 3.1464 | PASS | 3046.3779 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4704 | PASS | 3.2111 | PASS | 3111.0526 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4704 | PASS | 3.7966 | PASS | 3696.6088 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7769 | FAIL | 2.0107 | PASS | 1910.7046 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7769 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6112 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7769 | FAIL | 2.0336 | PASS | 1933.6112 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7769 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7328 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7769 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6276 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7769 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6276 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.467 | PASS | 22.748 | PASS | 22647.9568 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.467 | PASS | 22.2548 | PASS | 22154.773 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.467 | PASS | 22.7047 | PASS | 22604.6895 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.467 | PASS | 23.2262 | PASS | 23126.1522 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 20.5163 | PASS | 44.4855 | PASS | 44385.4785 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 20.5163 | PASS | 44.566 | PASS | 44466.0219 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 20.5163 | PASS | 45.2687 | PASS | 45168.6907 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 20.5163 | PASS | 44.9411 | PASS | 44841.0633 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 20.5163 | PASS | 46.2504 | PASS | 46150.4167 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 20.5163 | PASS | 46.8937 | PASS | 46793.6551 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.149 | PASS | 17.167 | PASS | 17066.9969 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.149 | PASS | 18.3725 | PASS | 18272.5019 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.149 | PASS | 16.8906 | PASS | 16790.5761 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.149 | PASS | 17.0354 | PASS | 16935.4436 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 9.7767 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9894 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 9.7767 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.4695 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 11.4949 | PASS | 3.1486 | PASS | 3048.6342 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 11.4949 | PASS | 3.2136 | PASS | 3113.6294 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 11.4949 | PASS | 3.8003 | PASS | 3700.3192 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7765 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8485 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7765 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7633 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7765 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7633 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7765 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8543 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7765 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7477 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7765 | FAIL | 1.8527 | PASS | 1752.7477 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.4652 | PASS | 22.7481 | PASS | 22648.0708 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.4652 | PASS | 22.2549 | PASS | 22154.8939 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.4652 | PASS | 22.7048 | PASS | 22604.815 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.4652 | PASS | 23.2263 | PASS | 23126.269 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 20.448 | PASS | 44.4834 | PASS | 44383.3983 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 20.448 | PASS | 44.5639 | PASS | 44463.9111 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 20.448 | PASS | 45.2667 | PASS | 45166.6692 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 20.448 | PASS | 44.939 | PASS | 44838.95 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 20.448 | PASS | 46.2484 | PASS | 46148.3644 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 20.448 | PASS | 46.8899 | PASS | 46789.9017 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.1406 | PASS | 17.1685 | PASS | 17068.5201 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.1406 | PASS | 18.374 | PASS | 18274.0259 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.1406 | PASS | 16.8921 | PASS | 16792.0688 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.1406 | PASS | 17.0369 | PASS | 16936.9435 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 9.779 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0265 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 9.779 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5064 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 11.4917 | PASS | 3.1463 | PASS | 3046.3242 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 11.4917 | PASS | 3.2113 | PASS | 3111.3034 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 11.4917 | PASS | 3.7968 | PASS | 3696.7979 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7775 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.8408 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7775 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7592 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7775 | FAIL | 2.0338 | PASS | 1933.7592 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7775 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.865 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7775 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7604 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29SP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7775 | FAIL | 1.8528 | PASS | 1752.7604 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.5314 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.579 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.5314 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7035 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.5314 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1592 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | base | 10.5314 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5776 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 21.4538 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7922 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 21.4538 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.511 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 21.4538 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 21.4538 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1116 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 21.4538 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6825 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | base | 21.4538 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2615 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7422 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.194 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | base | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9475 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | base | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | base | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | base | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8946 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | base | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | base | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3162 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.946 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0458 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | base | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.5226 | PASS | 22.8049 | PASS | 22704.9121 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.5226 | PASS | 22.318 | PASS | 22217.9814 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.5226 | PASS | 22.7674 | PASS | 22667.3648 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 10.5226 | PASS | 23.2829 | PASS | 23182.8643 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3112 | PASS | 44.3508 | PASS | 44250.7665 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3112 | PASS | 44.4314 | PASS | 44331.4202 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3112 | PASS | 45.2248 | PASS | 45124.8034 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3112 | PASS | 44.8981 | PASS | 44798.1436 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3112 | PASS | 46.2065 | PASS | 46106.5397 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 21.3112 | PASS | 46.857 | PASS | 46756.9637 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0908 | PASS | 17.1895 | PASS | 17089.5271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0908 | PASS | 18.3949 | PASS | 18294.9133 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0908 | PASS | 16.9132 | PASS | 16813.2051 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 12.0908 | PASS | 17.0583 | PASS | 16958.2703 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.7599 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8575 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 9.7599 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3374 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 11.3403 | PASS | 3.1729 | PASS | 3072.9064 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 11.3403 | PASS | 3.2379 | PASS | 3137.931 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 11.3403 | PASS | 3.837 | PASS | 3737.0272 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.724 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6385 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6385 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8746 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4527 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4527 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 10.5235 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1368 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 10.5235 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2171 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 10.5235 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6733 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 10.5235 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1252 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.4028 | PASS | 44.3546 | PASS | 44254.64 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.4028 | PASS | 44.4353 | PASS | 44335.3275 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.4028 | PASS | 45.2293 | PASS | 45129.3207 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.4028 | PASS | 44.9026 | PASS | 44802.6069 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.4028 | PASS | 46.2111 | PASS | 46111.0647 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 21.4028 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1742 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9751 | PASS | 17.1378 | PASS | 17037.7689 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9751 | PASS | 18.3432 | PASS | 18243.2264 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9751 | PASS | 16.862 | PASS | 16762.0214 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 12.9751 | PASS | 17.0068 | PASS | 16906.7542 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 9.7732 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6519 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 9.7732 | PASS | 1.8881 | PASS | 1788.1339 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 11.4512 | PASS | 3.1859 | PASS | 3085.8833 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 11.4512 | PASS | 3.2511 | PASS | 3151.1063 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 11.4512 | PASS | 3.8571 | PASS | 3757.0726 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 4.7375 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8082 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 4.7375 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7328 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 4.7375 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7328 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 4.7375 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9797 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 4.7375 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5604 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] CKT 1 | 4.7375 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5604 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.5279 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.6567 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.5279 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.7875 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.5279 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.2447 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.5279 | PASS | 23.2847 | PASS | 23184.6537 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4364 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.312 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4364 | PASS | 44.438 | PASS | 44338.0248 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4364 | PASS | 45.2332 | PASS | 45133.1749 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4364 | PASS | 44.9064 | PASS | 44806.3693 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4364 | PASS | 46.2149 | PASS | 46114.9203 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4364 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.0542 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.081 | PASS | 17.1451 | PASS | 17045.0627 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.081 | PASS | 18.3505 | PASS | 18250.5404 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.081 | PASS | 16.869 | PASS | 16769.0369 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.081 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.7868 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7812 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7775 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2621 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4789 | PASS | 3.1783 | PASS | 3078.2694 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4789 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.3459 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.4789 | PASS | 3.8454 | PASS | 3745.4173 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9184 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.852 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.852 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0348 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.612 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.612 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.53 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.661 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.53 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.7952 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.53 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.2492 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 10.53 | PASS | 23.2847 | PASS | 23184.6517 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4455 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.699 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4455 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.4149 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4455 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.6028 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4455 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.7941 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4455 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.3489 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 21.4455 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4754 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.0873 | PASS | 17.1454 | PASS | 17045.4368 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.0873 | PASS | 18.3509 | PASS | 18250.9154 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.0873 | PASS | 16.8694 | PASS | 16769.3965 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 13.0873 | PASS | 17.0141 | PASS | 16914.148 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7787 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7842 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 9.7787 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2652 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.482 | PASS | 3.1779 | PASS | 3077.8669 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.482 | PASS | 3.2429 | PASS | 3142.9397 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 11.482 | PASS | 3.8448 | PASS | 3744.8069 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9315 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8663 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8663 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0427 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6195 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6195 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.0544 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1386 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.586 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 23.284 | PASS | 23184.0413 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 21.3933 | PASS | 44.3545 | PASS | 44254.5024 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 21.3933 | PASS | 44.4352 | PASS | 44335.1894 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 21.3933 | PASS | 45.2293 | PASS | 45129.2783 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 21.3933 | PASS | 44.9026 | PASS | 44802.5593 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 21.3933 | PASS | 46.211 | PASS | 46111.0227 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 21.3933 | PASS | 46.861 | PASS | 46761.0206 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0713 | PASS | 17.1447 | PASS | 17044.7371 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0713 | PASS | 18.3502 | PASS | 18250.2136 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0713 | PASS | 16.8687 | PASS | 16768.7175 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0713 | PASS | 17.0135 | PASS | 16913.4661 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.748 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2292 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4721 | PASS | 3.179 | PASS | 3079.0318 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4721 | PASS | 3.2441 | PASS | 3144.0945 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4721 | PASS | 3.8466 | PASS | 3746.5591 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.738 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8207 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.738 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.745 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.738 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.745 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.738 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9647 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.738 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5433 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] CKT 1 | 4.738 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5433 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1473 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2377 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6874 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 10.5222 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1347 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 21.3928 | PASS | 44.3547 | PASS | 44254.7395 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 21.3928 | PASS | 44.4354 | PASS | 44335.4287 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 21.3928 | PASS | 45.2296 | PASS | 45129.6237 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 21.3928 | PASS | 44.9029 | PASS | 44802.8953 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 21.3928 | PASS | 46.2114 | PASS | 46111.3691 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 21.3928 | PASS | 46.8613 | PASS | 46761.277 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.0712 | PASS | 17.1449 | PASS | 17044.8776 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.0712 | PASS | 18.3504 | PASS | 18250.3527 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.0712 | PASS | 16.8689 | PASS | 16768.8535 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 13.0712 | PASS | 17.0136 | PASS | 16913.6028 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7534 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2346 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 11.4721 | PASS | 3.1789 | PASS | 3078.8809 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 11.4721 | PASS | 3.2439 | PASS | 3143.9438 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 11.4721 | PASS | 3.8463 | PASS | 3746.3306 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.829 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7537 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7537 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9689 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5471 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5471 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5005 | PASS | 22.8071 | PASS | 22707.1334 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5005 | PASS | 22.3202 | PASS | 22220.2135 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5005 | PASS | 22.7697 | PASS | 22669.7331 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5005 | PASS | 23.2851 | PASS | 23185.1349 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 44.3571 | PASS | 44257.1139 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 44.4378 | PASS | 44337.8238 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 45.2327 | PASS | 45132.7254 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 44.9059 | PASS | 44805.9395 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 46.2145 | PASS | 46114.473 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 46.8638 | PASS | 46763.8473 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0853 | PASS | 17.145 | PASS | 17045.0498 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0853 | PASS | 18.3505 | PASS | 18250.5272 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0853 | PASS | 16.869 | PASS | 16769.0218 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0853 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.7702 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7427 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2241 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4804 | PASS | 3.1785 | PASS | 3078.5292 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4804 | PASS | 3.2436 | PASS | 3143.6092 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4804 | PASS | 3.8458 | PASS | 3745.8161 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9135 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8508 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8508 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0802 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6615 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6615 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4647 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.6793 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4647 | PASS | 22.32 | PASS | 22220.0403 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4647 | PASS | 22.7693 | PASS | 22669.332 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 10.4647 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5028 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.4134 | PASS | 44.3554 | PASS | 44255.4289 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.4134 | PASS | 44.4361 | PASS | 44336.1208 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.4134 | PASS | 45.2292 | PASS | 45129.1837 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.4134 | PASS | 44.9025 | PASS | 44802.5385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.4134 | PASS | 46.2109 | PASS | 46110.9424 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 21.4134 | PASS | 46.8621 | PASS | 46762.0658 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.0656 | PASS | 17.1435 | PASS | 17043.5391 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.0656 | PASS | 18.349 | PASS | 18249.0138 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.0656 | PASS | 16.8676 | PASS | 16767.5611 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 13.0656 | PASS | 17.0123 | PASS | 16912.3053 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 9.7686 | PASS | 1.8646 | PASS | 1764.5556 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 9.7686 | PASS | 1.888 | PASS | 1788.0383 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4671 | PASS | 3.1823 | PASS | 3082.3372 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4671 | PASS | 3.2475 | PASS | 3147.4837 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 11.4671 | PASS | 3.8516 | PASS | 3751.6406 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7322 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7322 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.768 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7322 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.768 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7322 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.2141 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7322 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8127 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 525549 [TOLK 7345.00] CKT 1 | 4.7322 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8127 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3811 | PASS | 22.7928 | PASS | 22692.7565 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3811 | PASS | 22.3052 | PASS | 22205.2141 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3811 | PASS | 22.7542 | PASS | 22654.1907 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 10.3811 | PASS | 23.2703 | PASS | 23170.2951 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8181 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5376 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9564 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1304 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7008 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5985 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.095 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2483 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.095 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7289 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.095 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1813 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 13.095 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9348 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8006 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2814 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9214 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9738 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3583 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7393 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.875 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7393 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.81 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7393 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.81 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7393 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0621 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7393 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.645 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] CKT 1 | 4.7393 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.645 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.5019 | PASS | 22.8176 | PASS | 22717.6062 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.5019 | PASS | 22.3317 | PASS | 22231.6975 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.5019 | PASS | 22.7812 | PASS | 22681.2097 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.5019 | PASS | 23.2956 | PASS | 23195.5562 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8168 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5363 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9652 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1379 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7095 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5973 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2682 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7489 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2005 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.954 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8019 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2828 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8894 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9403 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.309 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9873 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9253 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9253 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0871 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6634 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6634 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4215 | PASS | 22.8242 | PASS | 22724.1779 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4215 | PASS | 22.3388 | PASS | 22238.7582 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4215 | PASS | 22.7884 | PASS | 22688.3579 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 10.4215 | PASS | 23.302 | PASS | 23202.0388 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7969 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5157 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9412 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1144 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6859 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5752 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2627 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7418 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1936 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9472 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8993 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9503 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.324 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0008 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1114 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6883 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524874 [OASIS 3115.00] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6883 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4712 | PASS | 22.8244 | PASS | 22724.4456 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4712 | PASS | 22.3392 | PASS | 22239.2108 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4712 | PASS | 22.7887 | PASS | 22688.7091 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4712 | PASS | 23.3023 | PASS | 23202.3404 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8013 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5201 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9541 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1267 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6982 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5799 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2814 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7622 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2134 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9654 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8025 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2833 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8706 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9206 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2802 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0131 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9536 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9536 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1239 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7012 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7012 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 22.7968 | PASS | 22696.8165 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 22.3088 | PASS | 22208.8365 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 22.7584 | PASS | 22658.3798 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 10.5415 | PASS | 23.2746 | PASS | 23174.6289 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.4641 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.88 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.4641 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.588 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.4641 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.0902 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.4641 | PASS | 44.9053 | PASS | 44805.3362 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.4641 | PASS | 46.2138 | PASS | 46113.8384 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 21.4641 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.6044 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 17.1459 | PASS | 17045.8746 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 18.3514 | PASS | 18251.3543 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.817 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5674 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 9.7809 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.768 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 9.7809 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.249 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 11.4881 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.7183 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 11.4881 | PASS | 3.2428 | PASS | 3142.7834 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 11.4881 | PASS | 3.8446 | PASS | 3744.579 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7479 | FAIL | 2.016 | PASS | 1916.0004 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7479 | FAIL | 2.0388 | PASS | 1938.7747 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7479 | FAIL | 2.0388 | PASS | 1938.7747 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7479 | FAIL | 1.8564 | PASS | 1756.3691 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7479 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.9479 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] CKT 1 | 4.7479 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.9479 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.057 | PASS | 22.894 | PASS | 22794.0433 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.057 | PASS | 22.4146 | PASS | 22314.5975 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.057 | PASS | 22.8643 | PASS | 22764.2984 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.057 | PASS | 23.3699 | PASS | 23269.9005 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.3741 | PASS | 44.3532 | PASS | 44253.163 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.3741 | PASS | 44.4338 | PASS | 44333.8393 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.3741 | PASS | 45.2288 | PASS | 45128.7633 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.3741 | PASS | 44.902 | PASS | 44801.9872 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.3741 | PASS | 46.2105 | PASS | 46110.4921 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 21.3741 | PASS | 46.8595 | PASS | 46759.5306 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1459 | PASS | 17045.8942 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3514 | PASS | 18251.3733 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.8372 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.589 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7501 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2313 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 11.4846 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.2406 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 11.4846 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.2806 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 11.4846 | PASS | 3.8438 | PASS | 3743.8315 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.5679 | FAIL | 2.0203 | PASS | 1920.3221 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.5679 | FAIL | 2.0412 | PASS | 1941.2166 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.5679 | FAIL | 2.0412 | PASS | 1941.2166 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.5679 | FAIL | 1.8635 | PASS | 1763.5373 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.5679 | FAIL | 1.861 | PASS | 1761.0271 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] CKT 1 | 3.5679 | FAIL | 1.861 | PASS | 1761.0271 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4959 | PASS | 22.7892 | PASS | 22689.1582 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4959 | PASS | 22.3011 | PASS | 22201.1234 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4959 | PASS | 22.7502 | PASS | 22650.2234 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 10.4959 | PASS | 23.2669 | PASS | 23166.9383 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4545 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7931 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4545 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5125 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4545 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9426 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4545 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1155 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4545 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6865 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 21.4545 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5708 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2793 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7586 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2113 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9634 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2827 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8764 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.927 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2885 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8756 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8106 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8106 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0313 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6119 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524924 [PORTALES 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6119 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.4897 | PASS | 22.7761 | PASS | 22676.1149 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.4897 | PASS | 22.2876 | PASS | 22187.6027 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.4897 | PASS | 22.7361 | PASS | 22636.094 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 10.4897 | PASS | 23.2531 | PASS | 23153.0812 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.4609 | PASS | 44.3568 | PASS | 44256.789 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.4609 | PASS | 44.4375 | PASS | 44337.496 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.4609 | PASS | 45.2319 | PASS | 45131.9112 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.4609 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.1617 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.4609 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.6601 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 21.4609 | PASS | 46.8635 | PASS | 46763.5102 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0985 | PASS | 17.1455 | PASS | 17045.4966 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0985 | PASS | 18.351 | PASS | 18250.9752 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0985 | PASS | 16.8695 | PASS | 16769.4501 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 13.0985 | PASS | 17.0142 | PASS | 16914.2012 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 9.7807 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7646 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 9.7807 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2458 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.1532 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.2432 | PASS | 3143.2224 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.8452 | PASS | 3745.2401 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.6647 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.5827 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.5827 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9907 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5824 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5824 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.5144 | PASS | 22.8073 | PASS | 22707.2848 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.5144 | PASS | 22.3205 | PASS | 22220.4949 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.5144 | PASS | 22.7699 | PASS | 22669.9367 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 10.5144 | PASS | 23.2853 | PASS | 23185.2561 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.5645 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.2811 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.5947 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.777 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.3392 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.3248 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0624 | PASS | 17.1475 | PASS | 17047.5259 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0624 | PASS | 18.353 | PASS | 18253.0032 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0624 | PASS | 16.8714 | PASS | 16771.4451 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 13.0624 | PASS | 17.0162 | PASS | 16916.2055 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7757 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2567 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 11.4784 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0477 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 11.4784 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0918 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 11.4784 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.5308 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9429 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8809 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8809 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0794 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6585 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6585 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.5248 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4379 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.5248 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5562 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.5248 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0074 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 10.5248 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4264 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.4446 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.5586 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.4446 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.276 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.4446 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.6104 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.4446 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.7906 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.4446 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.3531 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 21.4446 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.3172 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9087 | PASS | 17.1496 | PASS | 17049.5802 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9087 | PASS | 18.355 | PASS | 18255.0436 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9087 | PASS | 16.8735 | PASS | 16773.545 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 12.9087 | PASS | 17.0183 | PASS | 16918.3304 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8128 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2934 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 11.4389 | PASS | 3.1771 | PASS | 3077.1274 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 11.4389 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.2172 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 11.4389 | PASS | 3.8436 | PASS | 3743.6353 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9443 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0347 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6101 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6101 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4954 | PASS | 22.809 | PASS | 22708.9781 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4954 | PASS | 22.3224 | PASS | 22222.3954 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4954 | PASS | 22.7718 | PASS | 22671.8039 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 10.4954 | PASS | 23.2869 | PASS | 23186.8888 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 21.4394 | PASS | 44.3571 | PASS | 44257.0863 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 21.4394 | PASS | 44.4378 | PASS | 44337.7979 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 21.4394 | PASS | 45.2325 | PASS | 45132.4988 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 21.4394 | PASS | 44.9057 | PASS | 44805.7273 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 21.4394 | PASS | 46.2142 | PASS | 46114.2477 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 21.4394 | PASS | 46.8638 | PASS | 46763.8221 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.0741 | PASS | 17.1455 | PASS | 17045.4787 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.0741 | PASS | 18.351 | PASS | 18250.9549 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.0741 | PASS | 16.8694 | PASS | 16769.4375 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 13.0741 | PASS | 17.0142 | PASS | 16914.1886 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 9.7739 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7068 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 9.7739 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1883 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 11.4767 | PASS | 3.1792 | PASS | 3079.1926 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 11.4767 | PASS | 3.2443 | PASS | 3144.2799 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 11.4767 | PASS | 3.8468 | PASS | 3746.828 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7384 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.914 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7384 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8534 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7384 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8534 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7384 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1314 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7384 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7168 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] CKT 1 | 4.7384 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7168 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.534 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.477 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.534 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5768 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.534 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.044 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 10.534 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4766 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 44.3581 | PASS | 44258.0732 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 44.4388 | PASS | 44338.7944 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.8084 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.013 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.5578 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 46.8649 | PASS | 46764.8917 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 17.1479 | PASS | 17047.9213 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 18.3534 | PASS | 18253.4043 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 16.8718 | PASS | 16771.7984 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 17.0166 | PASS | 16916.5572 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 9.7823 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.814 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 9.7823 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2947 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 11.4951 | PASS | 3.1757 | PASS | 3075.6596 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 11.4951 | PASS | 3.2407 | PASS | 3140.6854 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 11.4951 | PASS | 3.8414 | PASS | 3741.4255 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9365 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8691 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8691 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.6635 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.8228 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.7693 | PASS | 22669.2607 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.6479 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7922 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5104 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9331 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1058 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.675 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5691 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2428 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7218 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1746 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.928 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7758 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8298 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7758 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3102 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8962 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9463 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3178 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9458 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0483 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6247 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6247 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4768 | PASS | 22.8106 | PASS | 22710.5914 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4768 | PASS | 22.3241 | PASS | 22224.0551 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4768 | PASS | 22.7735 | PASS | 22673.5363 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 10.4768 | PASS | 23.2885 | PASS | 23188.5258 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.4439 | PASS | 44.3568 | PASS | 44256.7833 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.4439 | PASS | 44.4375 | PASS | 44337.4911 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.4439 | PASS | 45.2328 | PASS | 45132.7907 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.4439 | PASS | 44.906 | PASS | 44805.9771 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.4439 | PASS | 46.2145 | PASS | 46114.5318 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 21.4439 | PASS | 46.8635 | PASS | 46763.4699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0893 | PASS | 17.1464 | PASS | 17046.4483 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0893 | PASS | 18.3519 | PASS | 18251.9281 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0893 | PASS | 16.8704 | PASS | 16770.3758 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 13.0893 | PASS | 17.0151 | PASS | 16915.1294 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 9.6469 | PASS | 1.865 | PASS | 1765.0298 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 9.6469 | PASS | 1.8885 | PASS | 1788.5031 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 11.4639 | PASS | 3.1773 | PASS | 3077.2603 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 11.4639 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.2536 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 11.4639 | PASS | 3.8438 | PASS | 3743.79 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9621 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9021 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9021 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1032 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6827 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6827 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.4143 | PASS | 22.8111 | PASS | 22711.1353 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.4143 | PASS | 22.325 | PASS | 22225.0097 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.4143 | PASS | 22.7742 | PASS | 22674.2299 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 10.4143 | PASS | 23.2888 | PASS | 23188.809 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 20.7974 | PASS | 44.3558 | PASS | 44255.7517 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 20.7974 | PASS | 44.4365 | PASS | 44336.4948 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 20.7974 | PASS | 45.2304 | PASS | 45130.4099 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 20.7974 | PASS | 44.9036 | PASS | 44803.6332 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 20.7974 | PASS | 46.2121 | PASS | 46112.1432 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 20.7974 | PASS | 46.8624 | PASS | 46762.3629 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.0644 | PASS | 17.1428 | PASS | 17042.7757 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.0644 | PASS | 18.3482 | PASS | 18248.2488 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.0644 | PASS | 16.8668 | PASS | 16766.8118 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 13.0644 | PASS | 17.0116 | PASS | 16911.5534 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 9.7693 | PASS | 1.8644 | PASS | 1764.4237 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 9.7693 | PASS | 1.8879 | PASS | 1787.9077 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 11.4545 | PASS | 3.1807 | PASS | 3080.6882 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 11.4545 | PASS | 3.2458 | PASS | 3145.754 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 11.4545 | PASS | 3.8491 | PASS | 3749.0629 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.727 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.6806 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.727 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6444 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.727 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6444 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.727 | FAIL | 1.8574 | PASS | 1757.4399 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.727 | FAIL | 1.8551 | PASS | 1755.0693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] CKT 1 | 4.727 | FAIL | 1.8551 | PASS | 1755.0693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.5339 | PASS | 22.8125 | PASS | 22712.5054 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.5339 | PASS | 22.3261 | PASS | 22226.1354 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.5339 | PASS | 22.7756 | PASS | 22675.6343 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 10.5339 | PASS | 23.2905 | PASS | 23190.4998 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 21.4689 | PASS | 44.3603 | PASS | 44260.2564 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 21.4689 | PASS | 44.441 | PASS | 44340.9993 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 21.4689 | PASS | 45.236 | PASS | 45136.0025 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 21.4689 | PASS | 44.9092 | PASS | 44809.197 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 21.4689 | PASS | 46.2178 | PASS | 46117.7599 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 21.4689 | PASS | 46.8673 | PASS | 46767.275 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1133 | PASS | 17.1476 | PASS | 17047.6339 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1133 | PASS | 18.3531 | PASS | 18253.1158 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1133 | PASS | 16.8715 | PASS | 16771.5254 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 13.1133 | PASS | 17.0163 | PASS | 16916.2837 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 9.777 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7162 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 9.777 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1972 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 11.4923 | PASS | 3.1764 | PASS | 3076.4025 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 11.4923 | PASS | 3.2415 | PASS | 3141.5082 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 11.4923 | PASS | 3.8426 | PASS | 3742.6141 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7431 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0037 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7431 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6409 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] CKT Z1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6409 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4707 | PASS | 22.8093 | PASS | 22709.2896 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4707 | PASS | 22.3226 | PASS | 22222.6132 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4707 | PASS | 22.7721 | PASS | 22672.1038 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 10.4707 | PASS | 23.2872 | PASS | 23187.2256 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.3953 | PASS | 44.3587 | PASS | 44258.6513 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.3953 | PASS | 44.4394 | PASS | 44339.3836 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.3953 | PASS | 45.2345 | PASS | 45134.5499 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.3953 | PASS | 44.9077 | PASS | 44807.7302 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.3953 | PASS | 46.2163 | PASS | 46116.2986 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 21.3953 | PASS | 46.8655 | PASS | 46765.5103 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2067 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6872 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1404 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.894 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 9.3067 | PASS | 1.8666 | PASS | 1766.6094 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 9.3067 | PASS | 1.89 | PASS | 1790.0493 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 11.4293 | PASS | 3.1781 | PASS | 3078.1182 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 11.4293 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.2507 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 11.4293 | PASS | 3.8451 | PASS | 3745.1434 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9496 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8876 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8876 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0744 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6525 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6525 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.5345 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4656 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.5345 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6086 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.5345 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.045 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 10.5345 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4552 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 21.4614 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.8551 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 21.4614 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5723 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 21.4614 | PASS | 45.2333 | PASS | 45133.3388 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 21.4614 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.5613 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 21.4614 | PASS | 46.2151 | PASS | 46115.0892 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 21.4614 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.6615 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1117 | PASS | 17.1394 | PASS | 17039.352 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1117 | PASS | 18.3448 | PASS | 18244.8249 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1117 | PASS | 16.8635 | PASS | 16763.4883 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 13.1117 | PASS | 17.0082 | PASS | 16908.2158 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 9.7816 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6739 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 9.7816 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.156 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 11.4849 | PASS | 3.1838 | PASS | 3083.7955 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 11.4849 | PASS | 3.249 | PASS | 3149.0421 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 11.4849 | PASS | 3.854 | PASS | 3753.9575 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7423 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9252 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7423 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0405 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6176 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] CKT Z1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6176 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0017 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 22.319 | PASS | 22219.0499 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.5192 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 23.284 | PASS | 23183.9986 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3992 | PASS | 44.3544 | PASS | 44254.4138 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3992 | PASS | 44.4351 | PASS | 44335.1002 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3992 | PASS | 45.2301 | PASS | 45130.1411 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3992 | PASS | 44.9034 | PASS | 44803.3567 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3992 | PASS | 46.2119 | PASS | 46111.8775 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 21.3992 | PASS | 46.8609 | PASS | 46760.8928 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.868 | PASS | 17.1511 | PASS | 17051.1334 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.868 | PASS | 18.3566 | PASS | 18256.5979 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.868 | PASS | 16.875 | PASS | 16774.9828 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 12.868 | PASS | 17.0198 | PASS | 16919.762 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 9.7611 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8343 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 9.7611 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3144 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 11.4105 | PASS | 3.1753 | PASS | 3075.2824 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 11.4105 | PASS | 3.2401 | PASS | 3140.0775 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 11.4105 | PASS | 3.8406 | PASS | 3740.5769 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8781 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8074 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8074 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.983 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.559 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.559 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.5355 | PASS | 22.8084 | PASS | 22708.3823 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.5355 | PASS | 22.3216 | PASS | 22221.6146 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.5355 | PASS | 22.7711 | PASS | 22671.1145 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 10.5355 | PASS | 23.2864 | PASS | 23186.3884 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.4984 | PASS | 44.3621 | PASS | 44262.1059 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.4984 | PASS | 44.4429 | PASS | 44342.8756 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.4984 | PASS | 45.2392 | PASS | 45139.2125 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.4984 | PASS | 44.9123 | PASS | 44812.296 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.4984 | PASS | 46.221 | PASS | 46120.9593 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 21.4984 | PASS | 46.8692 | PASS | 46769.2478 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1867 | PASS | 17.1639 | PASS | 17063.8689 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1867 | PASS | 18.3693 | PASS | 18269.3454 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1867 | PASS | 16.8876 | PASS | 16787.5744 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 13.1867 | PASS | 17.0324 | PASS | 16932.4353 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 9.7858 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9677 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 9.7858 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4465 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 11.5184 | PASS | 3.1704 | PASS | 3070.3859 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 11.5184 | PASS | 3.2358 | PASS | 3135.7788 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 11.5184 | PASS | 3.8336 | PASS | 3733.6081 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7461 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0212 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7461 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7461 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7461 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.075 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7461 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6476 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] CKT 1 | 4.7461 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6476 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5091 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.633 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0851 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5017 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.4441 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.4563 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.4441 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.1707 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.4441 | PASS | 45.2334 | PASS | 45133.4333 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.4441 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.6218 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.4441 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.1791 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 21.4441 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.2078 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 12.9526 | PASS | 17.1501 | PASS | 17050.1062 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 12.9526 | PASS | 18.3556 | PASS | 18255.5766 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 12.9526 | PASS | 16.874 | PASS | 16774.0133 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 12.9526 | PASS | 17.0188 | PASS | 16918.7926 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 9.7642 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7896 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 9.7642 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2698 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 11.4628 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0166 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 11.4628 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0832 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 11.4628 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4901 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9313 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8664 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8664 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0406 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6173 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6173 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.5229 | PASS | 22.8059 | PASS | 22705.9458 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.5229 | PASS | 22.319 | PASS | 22219.029 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.5229 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.4706 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 10.5229 | PASS | 23.2839 | PASS | 23183.9323 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.394 | PASS | 44.3547 | PASS | 44254.6875 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.394 | PASS | 44.4354 | PASS | 44335.3749 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.394 | PASS | 45.2303 | PASS | 45130.3058 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.394 | PASS | 44.9035 | PASS | 44803.5275 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.394 | PASS | 46.212 | PASS | 46112.0452 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 21.394 | PASS | 46.8612 | PASS | 46761.1955 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8079 | PASS | 17.1509 | PASS | 17050.8737 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8079 | PASS | 18.3563 | PASS | 18256.3315 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8079 | PASS | 16.8748 | PASS | 16774.801 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 12.8079 | PASS | 17.0196 | PASS | 16919.5913 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 9.7751 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6965 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 9.7751 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1782 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 11.4049 | PASS | 3.1784 | PASS | 3078.3559 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 11.4049 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.3296 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 11.4049 | PASS | 3.8454 | PASS | 3745.3824 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.74 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8672 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.74 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7976 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.74 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7976 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.74 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9991 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.74 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5772 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 526337 [JONES 6230.00] CKT 1 | 4.74 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5772 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1375 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.222 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6761 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1302 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4312 | PASS | 44.3553 | PASS | 44255.2666 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4312 | PASS | 44.436 | PASS | 44335.9629 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4312 | PASS | 45.2311 | PASS | 45131.1195 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4312 | PASS | 44.9043 | PASS | 44804.3182 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4312 | PASS | 46.2129 | PASS | 46112.8565 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 21.4312 | PASS | 46.8618 | PASS | 46761.8182 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.915 | PASS | 17.1563 | PASS | 17056.2578 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.915 | PASS | 18.3617 | PASS | 18261.7015 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.915 | PASS | 16.8802 | PASS | 16780.2033 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 12.915 | PASS | 17.025 | PASS | 16925.0393 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.7739 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8396 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 9.7739 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3199 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 11.436 | PASS | 3.1758 | PASS | 3075.8129 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 11.436 | PASS | 3.2409 | PASS | 3140.8967 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 11.436 | PASS | 3.8415 | PASS | 3741.5319 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8832 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.814 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.814 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0016 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5788 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5788 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.0857 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1418 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.6121 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.0877 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 21.3633 | PASS | 44.3535 | PASS | 44253.5007 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 21.3633 | PASS | 44.4342 | PASS | 44334.1816 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 21.3633 | PASS | 45.2294 | PASS | 45129.4246 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 21.3633 | PASS | 44.9026 | PASS | 44802.6238 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 21.3633 | PASS | 46.2112 | PASS | 46111.1543 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 21.3633 | PASS | 46.8599 | PASS | 46759.8862 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 17.1591 | PASS | 17059.1126 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 18.3646 | PASS | 18264.555 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 16.8829 | PASS | 16782.9429 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 17.0278 | PASS | 16927.7847 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 9.7595 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8446 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 9.7595 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3247 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 11.3375 | PASS | 3.1752 | PASS | 3075.1501 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 11.3375 | PASS | 3.24 | PASS | 3140.0219 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 11.3375 | PASS | 3.8403 | PASS | 3740.328 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8669 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7964 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7964 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9826 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5594 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5594 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4516 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5615 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0182 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4451 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3728 | PASS | 44.3567 | PASS | 44256.711 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3728 | PASS | 44.4374 | PASS | 44337.4252 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3728 | PASS | 45.2327 | PASS | 45132.72 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3728 | PASS | 44.9059 | PASS | 44805.905 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3728 | PASS | 46.2145 | PASS | 46114.4604 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3728 | PASS | 46.8634 | PASS | 46763.3948 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0788 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3166 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0788 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.796 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0788 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2489 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0788 | PASS | 17.015 | PASS | 16915.002 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 7.1655 | PASS | 1.8804 | PASS | 1780.374 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 7.1655 | PASS | 1.9035 | PASS | 1803.5413 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4268 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9759 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4268 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.989 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4268 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3512 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9287 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8633 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8633 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0338 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6104 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6104 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.148 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2342 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6874 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1407 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.3657 | PASS | 44.3537 | PASS | 44253.6892 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.3657 | PASS | 44.4344 | PASS | 44334.3755 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.3657 | PASS | 45.2282 | PASS | 45128.2251 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.3657 | PASS | 44.9015 | PASS | 44801.5176 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.3657 | PASS | 46.21 | PASS | 46109.9655 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 21.3657 | PASS | 46.8601 | PASS | 46760.1375 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0801 | PASS | 17.1454 | PASS | 17045.3769 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0801 | PASS | 18.3509 | PASS | 18250.8536 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0801 | PASS | 16.8693 | PASS | 16769.34 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 13.0801 | PASS | 17.0141 | PASS | 16914.0905 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.8615 | FAIL | 1.8925 | PASS | 1792.5003 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 5.8615 | FAIL | 1.9154 | PASS | 1815.3878 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 11.4215 | PASS | 3.1793 | PASS | 3079.3275 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 11.4215 | PASS | 3.2443 | PASS | 3144.3141 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 11.4215 | PASS | 3.8468 | PASS | 3746.8091 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8362 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7607 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7607 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9671 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5445 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5445 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.527 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3791 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.527 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4804 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.527 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9398 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 10.527 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3746 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3762 | PASS | 44.356 | PASS | 44255.9699 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3762 | PASS | 44.4367 | PASS | 44336.6765 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3762 | PASS | 45.232 | PASS | 45131.9683 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3762 | PASS | 44.9051 | PASS | 44805.1473 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3762 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.7038 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 21.3762 | PASS | 46.8626 | PASS | 46762.5818 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 17.1465 | PASS | 17046.5102 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 18.352 | PASS | 18251.989 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 16.8704 | PASS | 16770.4379 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 13.0799 | PASS | 17.0152 | PASS | 16915.1919 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 9.7501 | PASS | 1.8646 | PASS | 1764.6249 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 9.7501 | PASS | 1.8881 | PASS | 1788.1055 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4299 | PASS | 3.1765 | PASS | 3076.5256 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4299 | PASS | 3.2415 | PASS | 3141.5084 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 11.4299 | PASS | 3.8426 | PASS | 3742.6102 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9143 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8471 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8471 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0184 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5944 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5944 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 22.8071 | PASS | 22707.1347 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 22.3203 | PASS | 22220.2885 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 22.7698 | PASS | 22669.7608 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 23.2851 | PASS | 23185.1418 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5195 | PASS | 44.4573 | PASS | 44357.3023 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5195 | PASS | 44.5375 | PASS | 44437.5106 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5195 | PASS | 45.2394 | PASS | 45139.4444 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5195 | PASS | 44.9125 | PASS | 44812.452 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5195 | PASS | 46.2212 | PASS | 46121.1811 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 21.5195 | PASS | 46.8681 | PASS | 46768.1062 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 17.1536 | PASS | 17053.6464 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 18.3591 | PASS | 18259.1396 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 16.8773 | PASS | 16777.3395 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 17.0221 | PASS | 16922.1155 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 9.7853 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9221 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 9.7853 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4019 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 11.5365 | PASS | 3.1633 | PASS | 3063.2616 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 11.5365 | PASS | 3.2281 | PASS | 3128.0559 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 11.5365 | PASS | 3.8225 | PASS | 3722.4556 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.0171 | PASS | 1917.0696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.0188 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.0188 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1473 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7229 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7229 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5723 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6993 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1529 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5697 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 21.4481 | PASS | 44.3582 | PASS | 44258.1862 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 21.4481 | PASS | 44.4389 | PASS | 44338.9115 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 21.4481 | PASS | 45.2342 | PASS | 45134.1671 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 21.4481 | PASS | 44.9074 | PASS | 44807.3502 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 21.4481 | PASS | 46.2159 | PASS | 46115.9119 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 21.4481 | PASS | 46.865 | PASS | 46765.007 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 17.1457 | PASS | 17045.6951 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 18.3512 | PASS | 18251.1744 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 16.8696 | PASS | 16769.6467 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 17.0144 | PASS | 16914.3969 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8666 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 9.776 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3461 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 11.4826 | PASS | 3.1778 | PASS | 3077.7601 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 11.4826 | PASS | 3.2429 | PASS | 3142.855 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 11.4826 | PASS | 3.8447 | PASS | 3744.6631 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8732 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8732 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0415 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527010 [OXYBRU 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 22.8055 | PASS | 22705.4923 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 22.3186 | PASS | 22218.5672 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 22.768 | PASS | 22667.9856 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 23.2835 | PASS | 23183.4677 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.4515 | PASS | 44.3481 | PASS | 44248.1196 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.4515 | PASS | 44.4287 | PASS | 44328.7419 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.4515 | PASS | 45.2223 | PASS | 45122.3173 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.4515 | PASS | 44.8957 | PASS | 44795.6654 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.4515 | PASS | 46.204 | PASS | 46104.0463 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 21.4515 | PASS | 46.8541 | PASS | 46754.069 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0928 | PASS | 17.1447 | PASS | 17044.6663 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0928 | PASS | 18.3501 | PASS | 18250.1452 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0928 | PASS | 16.8686 | PASS | 16768.6461 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 13.0928 | PASS | 17.0134 | PASS | 16913.3945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.722 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2036 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.179 | PASS | 3079.0456 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.2441 | PASS | 3144.1109 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.8466 | PASS | 3746.5916 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6387 | FAIL | 2.0151 | PASS | 1915.0899 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6387 | FAIL | 2.0378 | PASS | 1937.7637 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6387 | FAIL | 2.0378 | PASS | 1937.7637 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6387 | FAIL | 1.856 | PASS | 1755.9945 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6387 | FAIL | 1.8536 | PASS | 1753.6037 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] CKT 1 | 4.6387 | FAIL | 1.8536 | PASS | 1753.6037 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.5227 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.9165 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.5227 | PASS | 22.3201 | PASS | 22220.0581 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.5227 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.5246 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 10.5227 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.9124 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.8902 | PASS | 44.3884 | PASS | 44288.4054 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.8902 | PASS | 44.4695 | PASS | 44369.5038 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.8902 | PASS | 45.2616 | PASS | 45161.578 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.8902 | PASS | 44.9347 | PASS | 44834.7423 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.8902 | PASS | 46.2434 | PASS | 46143.4303 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 20.8902 | PASS | 46.8981 | PASS | 46798.0512 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0895 | PASS | 17.1453 | PASS | 17045.3029 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0895 | PASS | 18.3508 | PASS | 18250.7821 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0895 | PASS | 16.8693 | PASS | 16769.2638 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 13.0895 | PASS | 17.014 | PASS | 16914.0144 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 9.7728 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7317 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 9.7728 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2126 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 11.4749 | PASS | 3.1802 | PASS | 3080.2251 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 11.4749 | PASS | 3.2454 | PASS | 3145.3836 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 11.4749 | PASS | 3.8484 | PASS | 3748.4356 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8843 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8116 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8116 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9852 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5606 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5606 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5227 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.9165 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5227 | PASS | 22.3201 | PASS | 22220.0581 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5227 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.5246 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5227 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.9124 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.8902 | PASS | 44.3884 | PASS | 44288.4054 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.8902 | PASS | 44.4695 | PASS | 44369.5038 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.8902 | PASS | 45.2616 | PASS | 45161.578 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.8902 | PASS | 44.9347 | PASS | 44834.7423 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.8902 | PASS | 46.2434 | PASS | 46143.4303 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.8902 | PASS | 46.8981 | PASS | 46798.0512 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0895 | PASS | 17.1453 | PASS | 17045.3029 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0895 | PASS | 18.3508 | PASS | 18250.7821 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0895 | PASS | 16.8693 | PASS | 16769.2638 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0895 | PASS | 17.014 | PASS | 16914.0144 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7728 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7317 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7728 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2126 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4749 | PASS | 3.1802 | PASS | 3080.2251 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4749 | PASS | 3.2454 | PASS | 3145.3836 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4749 | PASS | 3.8484 | PASS | 3748.4356 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7411 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8843 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7411 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8116 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7411 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8116 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7411 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9852 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7411 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5606 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.7411 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5606 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4833 | PASS | 22.8043 | PASS | 22704.286 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4833 | PASS | 22.3172 | PASS | 22217.2371 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4833 | PASS | 22.7667 | PASS | 22666.6574 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 10.4833 | PASS | 23.2822 | PASS | 23182.2342 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 21.4588 | PASS | 44.3581 | PASS | 44258.0606 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 21.4588 | PASS | 44.4388 | PASS | 44338.781 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 21.4588 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.5913 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 21.4588 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.81 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 21.4588 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.344 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 21.4588 | PASS | 46.8649 | PASS | 46764.8831 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.0887 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8246 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.0887 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.3032 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.0887 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.767 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 13.0887 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.5187 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7744 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2554 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 11.4837 | PASS | 3.178 | PASS | 3077.9783 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 11.4837 | PASS | 3.243 | PASS | 3143.0438 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 11.4837 | PASS | 3.845 | PASS | 3744.9721 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.4953 | FAIL | 2.0179 | PASS | 1917.9123 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.4953 | FAIL | 2.0406 | PASS | 1940.5896 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.4953 | FAIL | 2.0406 | PASS | 1940.5896 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.4953 | FAIL | 1.8587 | PASS | 1758.7011 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.4953 | FAIL | 1.8563 | PASS | 1756.2839 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] CKT 1 | 4.4953 | FAIL | 1.8563 | PASS | 1756.2839 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.5164 | PASS | 22.8074 | PASS | 22707.4415 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.5164 | PASS | 22.3206 | PASS | 22220.6277 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.5164 | PASS | 22.7701 | PASS | 22670.0964 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 10.5164 | PASS | 23.2854 | PASS | 23185.4335 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 21.4568 | PASS | 44.3567 | PASS | 44256.6937 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 21.4568 | PASS | 44.4374 | PASS | 44337.3996 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 21.4568 | PASS | 45.232 | PASS | 45131.9716 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 21.4568 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.2154 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 21.4568 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.7198 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 21.4568 | PASS | 46.8634 | PASS | 46763.4002 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8104 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.2898 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.7559 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.5071 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.742 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2234 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.1778 | PASS | 3077.8345 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.2429 | PASS | 3142.9005 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.8448 | PASS | 3744.7547 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.649 | FAIL | 2.0197 | PASS | 1919.7293 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.649 | FAIL | 2.0427 | PASS | 1942.7138 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.649 | FAIL | 2.0427 | PASS | 1942.7138 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.649 | FAIL | 1.8596 | PASS | 1759.5739 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.649 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1202 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] CKT 1 | 4.649 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1202 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5294 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3904 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5294 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4921 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5294 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.9513 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 10.5294 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3881 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.7668 | PASS | 44.3777 | PASS | 44277.6594 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.7668 | PASS | 44.4586 | PASS | 44358.6423 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.7668 | PASS | 45.2538 | PASS | 45153.7764 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.7668 | PASS | 44.9268 | PASS | 44826.7827 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.7668 | PASS | 46.2356 | PASS | 46135.5665 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 20.7668 | PASS | 46.8862 | PASS | 46786.2255 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0776 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0776 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.8066 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0776 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.2605 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 13.0776 | PASS | 17.015 | PASS | 16915.0133 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7786 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8008 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 9.7786 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2816 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4655 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0065 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4655 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0465 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 11.4655 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4558 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.742 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9623 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8974 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8974 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.742 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0506 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.742 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6258 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] CKT 2 | 4.742 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6258 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.033 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.124 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.5657 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 23.284 | PASS | 23184.0212 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.1482 | PASS | 44.4199 | PASS | 44319.9341 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.1482 | PASS | 44.5013 | PASS | 44401.306 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.1482 | PASS | 45.2963 | PASS | 45196.3113 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.1482 | PASS | 44.9692 | PASS | 44869.193 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.1482 | PASS | 46.2783 | PASS | 46178.2589 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 21.1482 | PASS | 46.9324 | PASS | 46832.4099 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 17.1448 | PASS | 17044.8207 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 18.3503 | PASS | 18250.297 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 16.8688 | PASS | 16768.792 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 17.0135 | PASS | 16913.5403 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 9.7755 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7358 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 9.7755 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.217 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 11.4762 | PASS | 3.1809 | PASS | 3080.9419 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 11.4762 | PASS | 3.2461 | PASS | 3146.1289 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 11.4762 | PASS | 3.8496 | PASS | 3749.5651 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 2.0166 | PASS | 1916.6381 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5498 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5498 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.8372 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.5309 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.033 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.5309 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.124 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.5309 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.5657 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 10.5309 | PASS | 23.284 | PASS | 23184.0212 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.1482 | PASS | 44.4199 | PASS | 44319.9341 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.1482 | PASS | 44.5013 | PASS | 44401.306 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.1482 | PASS | 45.2963 | PASS | 45196.3113 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.1482 | PASS | 44.9692 | PASS | 44869.193 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.1482 | PASS | 46.2783 | PASS | 46178.2589 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 21.1482 | PASS | 46.9324 | PASS | 46832.4099 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0804 | PASS | 17.1448 | PASS | 17044.8207 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0804 | PASS | 18.3503 | PASS | 18250.297 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0804 | PASS | 16.8688 | PASS | 16768.792 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 13.0804 | PASS | 17.0135 | PASS | 16913.5403 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 9.7755 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7358 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 9.7755 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.217 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 11.4762 | PASS | 3.1809 | PASS | 3080.9419 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 11.4762 | PASS | 3.2461 | PASS | 3146.1289 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 11.4762 | PASS | 3.8496 | PASS | 3749.5651 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7374 | FAIL | 2.0166 | PASS | 1916.6381 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7374 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5498 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7374 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5498 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7374 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.8372 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7374 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] CKT 2 | 4.7374 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 22.8047 | PASS | 22704.6959 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 22.3177 | PASS | 22217.7148 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 22.7671 | PASS | 22667.1198 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 10.5268 | PASS | 23.2827 | PASS | 23182.6643 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.8845 | PASS | 44.46 | PASS | 44360.0055 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.8845 | PASS | 44.5418 | PASS | 44441.8183 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.8845 | PASS | 45.3376 | PASS | 45237.6048 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.8845 | PASS | 45.0102 | PASS | 44910.1986 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.8845 | PASS | 46.3197 | PASS | 46219.664 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 20.8845 | PASS | 46.9761 | PASS | 46876.1197 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 17.1446 | PASS | 17044.6169 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 18.3501 | PASS | 18250.0942 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 16.8686 | PASS | 16768.5881 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 17.0133 | PASS | 16913.3339 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 9.7748 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7454 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 9.7748 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2265 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 11.472 | PASS | 3.1815 | PASS | 3081.4627 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 11.472 | PASS | 3.2468 | PASS | 3146.754 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 11.472 | PASS | 3.8504 | PASS | 3750.4335 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7125 | FAIL | 2.0155 | PASS | 1915.5412 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7125 | FAIL | 2.0384 | PASS | 1938.361 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7125 | FAIL | 2.0384 | PASS | 1938.361 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7125 | FAIL | 1.8561 | PASS | 1756.1358 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7125 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.7403 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] CKT 1 | 4.7125 | FAIL | 1.8537 | PASS | 1753.7403 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0121 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1186 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.5507 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 23.284 | PASS | 23183.9973 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.4038 | PASS | 44.355 | PASS | 44254.9642 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.4038 | PASS | 44.4357 | PASS | 44335.6598 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.4038 | PASS | 45.2303 | PASS | 45130.2854 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.4038 | PASS | 44.9035 | PASS | 44803.525 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.4038 | PASS | 46.212 | PASS | 46112.0264 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.4038 | PASS | 46.8615 | PASS | 46761.5093 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0152 | PASS | 17.1397 | PASS | 17039.7295 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0152 | PASS | 18.3452 | PASS | 18245.1929 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0152 | PASS | 16.8639 | PASS | 16763.8923 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 13.0152 | PASS | 17.0086 | PASS | 16908.6279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7885 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.7741 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2693 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4473 | PASS | 3.1788 | PASS | 3078.8218 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4473 | PASS | 3.2439 | PASS | 3143.9078 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.4473 | PASS | 3.8462 | PASS | 3746.2144 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8563 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7831 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7831 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5285 | PASS | 22.8059 | PASS | 22705.9228 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5285 | PASS | 22.319 | PASS | 22219.0373 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5285 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.4567 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5285 | PASS | 23.2839 | PASS | 23183.8977 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | PASS | 44.3554 | PASS | 44255.3639 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | PASS | 44.4361 | PASS | 44336.0562 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | PASS | 45.2301 | PASS | 45130.0964 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | PASS | 44.9034 | PASS | 44803.3794 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | PASS | 46.2118 | PASS | 46111.8438 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4084 | PASS | 46.862 | PASS | 46761.9632 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1008 | PASS | 17.1774 | PASS | 17077.4428 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1008 | PASS | 18.3828 | PASS | 18282.812 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1008 | PASS | 16.9016 | PASS | 16801.5747 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 12.1008 | PASS | 17.0466 | PASS | 16946.6091 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.7722 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7618 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.7722 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2429 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4147 | PASS | 3.1797 | PASS | 3079.7173 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4147 | PASS | 3.2449 | PASS | 3144.9152 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4147 | PASS | 3.8476 | PASS | 3747.6262 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8468 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7743 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7743 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9897 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5684 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5684 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.579 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7035 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1592 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5776 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7922 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.511 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1116 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6825 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2615 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7422 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.194 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9475 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8946 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3162 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.946 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0458 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 515458 [BORDER 7345.00] TO BUS 999992 [ZSWSH_999992345.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.5208 | PASS | 22.8054 | PASS | 22705.3549 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.5208 | PASS | 22.3184 | PASS | 22218.4177 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.5208 | PASS | 22.7678 | PASS | 22667.8338 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 10.5208 | PASS | 23.2833 | PASS | 23183.3237 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 21.3347 | PASS | 44.3528 | PASS | 44252.8325 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 21.3347 | PASS | 44.4335 | PASS | 44333.5045 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 21.3347 | PASS | 45.2282 | PASS | 45128.1557 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 21.3347 | PASS | 44.9014 | PASS | 44801.3975 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 21.3347 | PASS | 46.2099 | PASS | 46109.8884 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 21.3347 | PASS | 46.8592 | PASS | 46759.1755 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7965 | PASS | 17.1609 | PASS | 17060.9286 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7965 | PASS | 18.3664 | PASS | 18266.3879 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7965 | PASS | 16.8847 | PASS | 16784.6755 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 12.7965 | PASS | 17.0295 | PASS | 16929.5192 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 9.7654 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8452 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 9.7654 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3252 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 11.4173 | PASS | 3.1747 | PASS | 3074.7006 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 11.4173 | PASS | 3.2397 | PASS | 3139.6509 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 11.4173 | PASS | 3.8398 | PASS | 3739.8114 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7381 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.796 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7381 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7173 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7381 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7173 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7381 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.9215 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7381 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4984 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 511553 [CHISHOLM7 345.00] CKT 1 | 4.7381 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4984 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.5296 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3738 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.5296 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4841 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.5296 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.935 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 10.5296 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3675 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.4351 | PASS | 44.3564 | PASS | 44256.3771 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.4351 | PASS | 44.4371 | PASS | 44337.079 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.4351 | PASS | 45.2315 | PASS | 45131.4591 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.4351 | PASS | 44.9047 | PASS | 44804.7132 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.4351 | PASS | 46.2132 | PASS | 46113.2073 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 21.4351 | PASS | 46.8631 | PASS | 46763.0564 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0071 | PASS | 17.1504 | PASS | 17050.3787 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0071 | PASS | 18.3559 | PASS | 18255.853 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0071 | PASS | 16.8743 | PASS | 16774.2536 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 13.0071 | PASS | 17.019 | PASS | 16919.0301 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.7768 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7619 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 9.7768 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2431 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 11.4708 | PASS | 3.1776 | PASS | 3077.5852 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 11.4708 | PASS | 3.2426 | PASS | 3142.6352 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 11.4708 | PASS | 3.8443 | PASS | 3744.3461 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8085 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8085 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0121 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5904 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 516059 [BECKHAM7 345.00] TO BUS 515375 [WWRDEHV7 345.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5904 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.5297 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.6119 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.5297 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7369 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.5297 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1952 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 10.5297 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.6091 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.4449 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.3175 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.4449 | PASS | 44.438 | PASS | 44338.0327 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.4449 | PASS | 45.2332 | PASS | 45133.187 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.4449 | PASS | 44.9064 | PASS | 44806.3821 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.4449 | PASS | 46.2149 | PASS | 46114.9333 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 21.4449 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.0621 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0855 | PASS | 17.1452 | PASS | 17045.2002 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0855 | PASS | 18.3507 | PASS | 18250.6773 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0855 | PASS | 16.8692 | PASS | 16769.1681 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 13.0855 | PASS | 17.0139 | PASS | 16913.9174 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 9.7785 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7809 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 9.7785 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2619 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4812 | PASS | 3.1781 | PASS | 3078.0821 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4812 | PASS | 3.2432 | PASS | 3143.1539 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 11.4812 | PASS | 3.8451 | PASS | 3745.1315 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9229 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8572 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8572 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0376 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6146 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523309 [MOORE_CNTY 6230.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6146 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.6014 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7261 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1823 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5968 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8389 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5572 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.0114 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1806 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.7545 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6187 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.0931 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2917 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.0931 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7704 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.0931 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2227 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 13.0931 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9767 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8038 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2846 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8765 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9273 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2883 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9461 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0455 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6215 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523323 [MCDWL_CREEK6230.00] TO BUS 523322 [MCDWL_CREEK3115.00] TO BUS 523321 [MCDWL_CRKTR113.200] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6215 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.602 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7254 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1821 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5985 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.5775 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.2963 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.6157 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.7956 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.3602 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.3378 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.0902 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.797 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.0902 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.2762 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.0902 | PASS | 16.8697 | PASS | 16769.7456 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 13.0902 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.4966 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7935 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2743 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 11.4835 | PASS | 3.1774 | PASS | 3077.417 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 11.4835 | PASS | 3.2425 | PASS | 3142.4771 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 11.4835 | PASS | 3.8441 | PASS | 3744.1148 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9356 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8708 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8708 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0416 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6183 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523221 [XIT_INTG 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6183 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5782 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7027 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1587 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5772 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7898 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5092 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.936 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1092 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6806 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.568 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2624 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7416 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1933 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9469 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8948 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3167 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.946 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0458 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6219 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6219 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.5314 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5782 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.5314 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7027 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.5314 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1587 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 10.5314 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5772 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7903 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5091 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9359 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1091 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6805 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5678 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2624 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7416 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1933 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9469 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8948 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3167 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.946 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0458 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6219 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6219 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.2237 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 22.3194 | PASS | 22219.4323 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 22.7688 | PASS | 22668.8044 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.1631 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4331 | PASS | 44.3562 | PASS | 44256.1696 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4331 | PASS | 44.4369 | PASS | 44336.8677 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4331 | PASS | 45.2312 | PASS | 45131.2184 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4331 | PASS | 44.9045 | PASS | 44804.4763 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4331 | PASS | 46.213 | PASS | 46112.9667 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4331 | PASS | 46.8628 | PASS | 46762.8315 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0605 | PASS | 17.1431 | PASS | 17043.1058 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0605 | PASS | 18.3486 | PASS | 18248.5785 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0605 | PASS | 16.8671 | PASS | 16767.1423 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0605 | PASS | 17.0119 | PASS | 16911.8867 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7729 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6874 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7729 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1692 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4704 | PASS | 3.1805 | PASS | 3080.4856 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4704 | PASS | 3.2456 | PASS | 3145.6077 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4704 | PASS | 3.8488 | PASS | 3748.8153 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7387 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8747 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7387 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8115 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7387 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8115 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7387 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0917 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7387 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7387 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5287 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.2042 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5287 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.3261 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5287 | PASS | 22.7688 | PASS | 22668.7591 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5287 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.1866 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3367 | PASS | 44.3561 | PASS | 44256.1298 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3367 | PASS | 44.4368 | PASS | 44336.8382 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3367 | PASS | 45.2315 | PASS | 45131.4911 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3367 | PASS | 44.9047 | PASS | 44804.7169 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3367 | PASS | 46.2132 | PASS | 46113.2358 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3367 | PASS | 46.8628 | PASS | 46762.7747 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0651 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8413 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0651 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.3187 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0651 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.7976 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0651 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5506 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7733 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7826 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7733 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2635 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4684 | PASS | 3.1779 | PASS | 3077.9393 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4684 | PASS | 3.243 | PASS | 3142.9932 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4684 | PASS | 3.8449 | PASS | 3744.8879 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7378 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8413 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7378 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7378 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7378 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9783 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7378 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5563 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523958 [POTTER_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7378 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5563 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.2042 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.3261 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 22.7688 | PASS | 22668.7591 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.1866 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.3367 | PASS | 44.3561 | PASS | 44256.1298 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.3367 | PASS | 44.4368 | PASS | 44336.8382 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.3367 | PASS | 45.2315 | PASS | 45131.4911 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.3367 | PASS | 44.9047 | PASS | 44804.7169 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.3367 | PASS | 46.2132 | PASS | 46113.2358 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 21.3367 | PASS | 46.8628 | PASS | 46762.7747 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.0651 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8413 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.0651 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.3187 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.0651 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.7976 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 13.0651 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5506 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 9.7733 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7826 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 9.7733 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2635 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 11.4684 | PASS | 3.1779 | PASS | 3077.9393 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 11.4684 | PASS | 3.243 | PASS | 3142.9932 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 11.4684 | PASS | 3.8449 | PASS | 3744.8879 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7378 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8413 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7378 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7378 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7378 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9783 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7378 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5563 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523959 [POTTER_CO 6230.00] TO BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523957 [POTTER_TR 113.200] CKT 1 | 4.7378 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5563 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.512 | PASS | 22.8053 | PASS | 22705.2802 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.512 | PASS | 22.3183 | PASS | 22218.2799 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.512 | PASS | 22.7677 | PASS | 22667.7336 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 10.512 | PASS | 23.2833 | PASS | 23183.2581 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.3142 | PASS | 44.3511 | PASS | 44251.0813 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.3142 | PASS | 44.4317 | PASS | 44331.7414 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.3142 | PASS | 45.2257 | PASS | 45125.6611 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.3142 | PASS | 44.899 | PASS | 44798.9588 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.3142 | PASS | 46.2074 | PASS | 46107.3948 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 21.3142 | PASS | 46.8573 | PASS | 46757.2887 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.012 | PASS | 17.142 | PASS | 17041.9787 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.012 | PASS | 18.3474 | PASS | 18247.4453 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.012 | PASS | 16.8661 | PASS | 16766.0651 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 13.012 | PASS | 17.0108 | PASS | 16910.8071 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 9.7657 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.727 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 9.7657 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2082 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 11.445 | PASS | 3.1823 | PASS | 3082.3347 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 11.445 | PASS | 3.2474 | PASS | 3147.411 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 11.445 | PASS | 3.8516 | PASS | 3751.551 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.7343 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.6984 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.7343 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.612 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.7343 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.612 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.7343 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8834 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.7343 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4641 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 4.7343 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4641 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3566 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4592 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9148 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 23.2843 | PASS | 23184.3492 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.4637 | PASS | 44.357 | PASS | 44257.014 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.4637 | PASS | 44.4377 | PASS | 44337.7286 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.4637 | PASS | 45.2332 | PASS | 45133.1922 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.4637 | PASS | 44.9064 | PASS | 44806.3644 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.4637 | PASS | 46.2149 | PASS | 46114.9308 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 21.4637 | PASS | 46.8637 | PASS | 46763.7171 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1135 | PASS | 17.1482 | PASS | 17048.1814 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1135 | PASS | 18.3537 | PASS | 18253.6641 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1135 | PASS | 16.8721 | PASS | 16772.0529 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 13.1135 | PASS | 17.0168 | PASS | 16916.8119 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 9.7812 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8262 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 9.7812 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3069 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.4935 | PASS | 3.1751 | PASS | 3075.1117 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.4935 | PASS | 3.2401 | PASS | 3140.1122 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 11.4935 | PASS | 3.8406 | PASS | 3740.5693 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7435 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9256 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7435 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8597 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7435 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8597 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7435 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0277 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7435 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6038 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 524296 [SPNSPUR_WND7345.00] CKT 1 | 4.7435 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6038 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4814 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.612 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.057 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4736 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.3572 | PASS | 44257.1541 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.4379 | PASS | 44337.8636 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.1488 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.9054 | PASS | 44805.4085 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 46.2139 | PASS | 46113.9017 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 46.8639 | PASS | 46763.9091 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 17.1447 | PASS | 17044.6737 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 18.3502 | PASS | 18250.1509 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 16.8687 | PASS | 16768.6552 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 17.0134 | PASS | 16913.4017 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7424 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2237 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.179 | PASS | 3079.0341 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.2441 | PASS | 3144.1299 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.8466 | PASS | 3746.5981 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8909 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0164 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5938 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523965 [POTTER_TR3 213.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5938 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4814 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.612 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.057 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4736 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.3572 | PASS | 44257.1541 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.4379 | PASS | 44337.8636 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.1488 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.9054 | PASS | 44805.4085 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 46.2139 | PASS | 46113.9017 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 46.8639 | PASS | 46763.9091 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 17.1447 | PASS | 17044.6737 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 18.3502 | PASS | 18250.1509 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 16.8687 | PASS | 16768.6552 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 17.0134 | PASS | 16913.4017 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7424 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2237 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.179 | PASS | 3079.0341 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.2441 | PASS | 3144.1299 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.8466 | PASS | 3746.5981 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8909 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0164 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5938 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523967 [POTTER_TR3 313.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5938 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4814 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.612 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.057 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4736 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.3572 | PASS | 44257.1541 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.4379 | PASS | 44337.8636 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.1488 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 44.9054 | PASS | 44805.4085 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 46.2139 | PASS | 46113.9017 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 21.4471 | PASS | 46.8639 | PASS | 46763.9091 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 17.1447 | PASS | 17044.6737 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 18.3502 | PASS | 18250.1509 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 16.8687 | PASS | 16768.6552 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0904 | PASS | 17.0134 | PASS | 16913.4017 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7424 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2237 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.179 | PASS | 3079.0341 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.2441 | PASS | 3144.1299 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4825 | PASS | 3.8466 | PASS | 3746.5981 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8909 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.821 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0164 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5938 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523961 [POTTER_CO 7345.00] TO BUS 523966 [POTTER_CO 9765.00] TO BUS 523964 [POTTER_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5938 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4742 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5974 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0462 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4657 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.5051 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.2209 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 45.2334 | PASS | 45133.4484 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.637 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.194 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.2642 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 17.1457 | PASS | 17045.6754 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 18.3512 | PASS | 18251.1537 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 16.8696 | PASS | 16769.6271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 13.0907 | PASS | 17.0144 | PASS | 16914.3788 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7879 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2689 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.1776 | PASS | 3077.5535 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.2426 | PASS | 3142.6157 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.8443 | PASS | 3744.3237 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9316 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0409 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6176 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523267 [PRINGLE 6230.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6176 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.5214 | PASS | 22.8057 | PASS | 22705.6748 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.5214 | PASS | 22.3187 | PASS | 22218.7283 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.5214 | PASS | 22.7682 | PASS | 22668.1725 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 10.5214 | PASS | 23.2837 | PASS | 23183.6592 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 21.4398 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.9115 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 21.4398 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.623 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 21.4398 | PASS | 45.2333 | PASS | 45133.2598 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 21.4398 | PASS | 44.9064 | PASS | 44806.421 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 21.4398 | PASS | 46.215 | PASS | 46114.9979 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 21.4398 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.5993 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1218 | PASS | 17.1521 | PASS | 17052.0741 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1218 | PASS | 18.3576 | PASS | 18257.5631 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1218 | PASS | 16.8758 | PASS | 16775.8167 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 13.1218 | PASS | 17.0206 | PASS | 16920.5876 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 9.7784 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8804 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 9.7784 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3606 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.1714 | PASS | 3071.3644 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.2363 | PASS | 3136.2727 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 11.4963 | PASS | 3.8348 | PASS | 3734.8146 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9312 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.864 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.864 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0044 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5784 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523979 [HARRNG_EST 6230.00] TO BUS 523973 [HARRNGTON3 124.000] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5784 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.5237 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1287 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.5237 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2086 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.5237 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6652 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 10.5237 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1234 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 21.4081 | PASS | 44.3554 | PASS | 44255.4453 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 21.4081 | PASS | 44.4361 | PASS | 44336.1426 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 21.4081 | PASS | 45.2314 | PASS | 45131.3856 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 21.4081 | PASS | 44.9046 | PASS | 44804.5763 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 21.4081 | PASS | 46.2131 | PASS | 46113.1205 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 21.4081 | PASS | 46.862 | PASS | 46762.0105 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.08 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2349 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.08 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.714 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.08 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1681 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 13.08 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.921 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 9.7755 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8051 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 9.7755 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2859 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 11.4775 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9321 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 11.4775 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9526 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 11.4775 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3413 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8831 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8139 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8139 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9996 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5766 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 523977 [HARRNG_WST 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5766 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4676 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5976 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0423 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4567 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.9446 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.664 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.1426 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 44.9073 | PASS | 44807.3099 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 46.2159 | PASS | 46115.8865 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.7327 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.0933 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2741 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.0933 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7534 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.0933 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.206 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 13.0933 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9599 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8045 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2852 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8827 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.935 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.299 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9485 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8847 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8847 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0472 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6233 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524010 [ROLLHILLS 6230.00] TO BUS 524007 [ROLLHILLS 3115.00] TO BUS 524008 [ROLHILLS_TR113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6233 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.5327 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0428 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.5327 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1345 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.5327 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.5762 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 10.5327 | PASS | 23.284 | PASS | 23184.0282 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 21.474 | PASS | 44.358 | PASS | 44258.0094 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 21.474 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.7318 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 21.474 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9101 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 21.474 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1015 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 21.474 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6572 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 21.474 | PASS | 46.8648 | PASS | 46764.8173 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1256 | PASS | 17.1489 | PASS | 17048.875 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1256 | PASS | 18.3544 | PASS | 18254.3605 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1256 | PASS | 16.8727 | PASS | 16772.7203 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 13.1256 | PASS | 17.0175 | PASS | 16917.4813 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 9.7825 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8267 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 9.7825 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3074 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 11.4983 | PASS | 3.1746 | PASS | 3074.5956 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 11.4983 | PASS | 3.2396 | PASS | 3139.5998 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 11.4983 | PASS | 3.8398 | PASS | 3739.7964 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7436 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7436 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.872 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7436 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.872 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7436 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.02 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7436 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5944 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524290 [WILDOR2_JUS6230.00] CKT 1 | 4.7436 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5944 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4654 | PASS | 22.8073 | PASS | 22707.2588 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4654 | PASS | 22.3203 | PASS | 22220.3199 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4654 | PASS | 22.7699 | PASS | 22669.8558 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 10.4654 | PASS | 23.2852 | PASS | 23185.2134 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 21.4368 | PASS | 44.3567 | PASS | 44256.7343 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 21.4368 | PASS | 44.4374 | PASS | 44337.4421 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 21.4368 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.0529 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 21.4368 | PASS | 44.9053 | PASS | 44805.2892 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 21.4368 | PASS | 46.2138 | PASS | 46113.8036 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 21.4368 | PASS | 46.8634 | PASS | 46763.4425 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.079 | PASS | 17.1442 | PASS | 17044.23 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.079 | PASS | 18.3497 | PASS | 18249.7065 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.079 | PASS | 16.8682 | PASS | 16768.2281 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 13.079 | PASS | 17.013 | PASS | 16912.9733 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 9.7735 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7081 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 9.7735 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1896 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 11.4761 | PASS | 3.1796 | PASS | 3079.6492 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 11.4761 | PASS | 3.2448 | PASS | 3144.7507 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 11.4761 | PASS | 3.8475 | PASS | 3747.5314 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8915 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8296 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8296 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1151 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524623 [DEAFSMITH 6230.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5256 | PASS | 22.8073 | PASS | 22707.3205 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5256 | PASS | 22.3205 | PASS | 22220.4626 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5256 | PASS | 22.77 | PASS | 22669.9565 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5256 | PASS | 23.2853 | PASS | 23185.3354 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7827 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5038 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.806 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 44.907 | PASS | 44806.9902 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.5506 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5653 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0894 | PASS | 17.1459 | PASS | 17045.8839 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0894 | PASS | 18.3514 | PASS | 18251.3624 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0894 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.8275 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0894 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5798 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.789 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2699 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.1774 | PASS | 3077.4143 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.2425 | PASS | 3142.4771 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.8441 | PASS | 3744.1133 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.941 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8764 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8764 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.049 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6257 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524267 [BUSHLAND 6230.00] TO BUS 524266 [BUSHLAND 3115.00] TO BUS 524263 [BSHLND_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7416 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6257 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.3169 | PASS | 22.8088 | PASS | 22708.8136 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.3169 | PASS | 22.321 | PASS | 22221.041 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.3169 | PASS | 22.7712 | PASS | 22671.1985 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 10.3169 | PASS | 23.2866 | PASS | 23186.6231 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.451 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.268 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.451 | PASS | 44.438 | PASS | 44337.9798 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.451 | PASS | 45.2325 | PASS | 45132.464 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.451 | PASS | 44.9057 | PASS | 44805.7104 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.451 | PASS | 46.2142 | PASS | 46114.2166 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 21.451 | PASS | 46.864 | PASS | 46764.027 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 17.1457 | PASS | 17045.7135 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 18.3512 | PASS | 18251.1916 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 16.8697 | PASS | 16769.662 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 17.0144 | PASS | 16914.4125 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 9.7782 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7708 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 9.7782 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2519 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 11.4845 | PASS | 3.1779 | PASS | 3077.9399 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 11.4845 | PASS | 3.243 | PASS | 3143.0121 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 11.4845 | PASS | 3.8449 | PASS | 3744.9196 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7344 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8079 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7344 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.713 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7344 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.713 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7344 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8679 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7344 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4377 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524502 [NORTON 3115.00] CKT 1 | 4.7344 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4377 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.518 | PASS | 22.8086 | PASS | 22708.5544 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.518 | PASS | 22.3219 | PASS | 22221.872 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.518 | PASS | 22.7713 | PASS | 22671.3245 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 10.518 | PASS | 23.2865 | PASS | 23186.5365 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.78 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4987 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9238 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.0972 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6682 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.557 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2624 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7416 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1933 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9468 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8015 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2823 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8973 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9476 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3205 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.953 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8898 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8898 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0584 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6351 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524773 [E_CLOVIS 3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6351 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.523 | PASS | 22.7877 | PASS | 22687.7162 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.523 | PASS | 22.2996 | PASS | 22199.6434 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.523 | PASS | 22.7487 | PASS | 22648.6757 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 10.523 | PASS | 23.2655 | PASS | 23165.501 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.4549 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7719 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.4549 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4906 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.4549 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9296 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.4549 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1022 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.4549 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6732 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 21.4549 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.5469 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3072 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7878 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2382 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9918 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8025 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2833 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 11.4862 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.8376 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 11.4862 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.8869 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 11.4862 | PASS | 3.8432 | PASS | 3743.2291 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8717 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8077 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8077 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0316 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6126 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524776 [N_CLOVIS_TP3115.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6126 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.5169 | PASS | 22.8081 | PASS | 22708.1131 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.5169 | PASS | 22.3214 | PASS | 22221.38 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.5169 | PASS | 22.7708 | PASS | 22670.8378 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 10.5169 | PASS | 23.2861 | PASS | 23186.095 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7785 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4972 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9224 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.0958 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6668 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5554 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2623 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7431 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1947 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9467 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8016 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2824 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8969 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9472 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3198 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9511 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8878 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8878 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0565 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.633 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524830 [FE-HOLLAND+3115.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.633 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.4295 | PASS | 22.8524 | PASS | 22752.4137 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.4295 | PASS | 22.3695 | PASS | 22269.5218 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.4295 | PASS | 22.8192 | PASS | 22719.2493 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 10.4295 | PASS | 23.3303 | PASS | 23230.2724 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 21.4508 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.8698 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 21.4508 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5888 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 21.4508 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9946 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 21.4508 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1682 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 21.4508 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7399 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 21.4508 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.6535 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.221 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7001 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1534 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 13.0938 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9068 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 9.7791 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7997 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 9.7791 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2805 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.972 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0253 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.4361 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0171 | PASS | 1917.1168 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0401 | PASS | 1940.0605 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0401 | PASS | 1940.0605 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.2096 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7854 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524768 [PLSNT_HILL 3115.00] TO BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524767 [PLSNHIL_TR1113.200] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7854 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.1029 | PASS | 22.8659 | PASS | 22765.9132 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.1029 | PASS | 22.384 | PASS | 22283.9621 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.1029 | PASS | 22.8339 | PASS | 22733.8668 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 10.1029 | PASS | 23.3433 | PASS | 23243.3103 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7952 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5139 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9448 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.121 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6894 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5731 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0952 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2708 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0952 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7497 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0952 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2016 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0952 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.955 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8022 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2831 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.887 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9379 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.486 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3052 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7295 | FAIL | 2.0171 | PASS | 1917.1052 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7295 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.0414 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7295 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.0414 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7295 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.2372 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7295 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8146 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524770 [PLSNT_HILL 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.7295 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8146 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.5023 | PASS | 22.8165 | PASS | 22716.4794 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.5023 | PASS | 22.3305 | PASS | 22230.464 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.5023 | PASS | 22.78 | PASS | 22679.9768 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 10.5023 | PASS | 23.2944 | PASS | 23194.4339 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4533 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8133 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4533 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5328 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4533 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9612 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4533 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1339 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4533 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7055 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4533 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5935 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2668 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7476 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1991 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9512 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8019 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2828 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8912 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9421 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3114 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9824 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9201 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9201 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0824 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6585 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524797 [PERIMETER 3115.00] TO BUS 524790 [CANNON_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6585 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4282 | PASS | 22.814 | PASS | 22714.0494 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4282 | PASS | 22.3278 | PASS | 22227.7795 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4282 | PASS | 22.7773 | PASS | 22677.2932 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 10.4282 | PASS | 23.2919 | PASS | 23191.8916 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7861 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5049 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9309 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1075 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6754 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 21.4534 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5638 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2626 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7418 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.195 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9471 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8019 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2827 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8968 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9475 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3197 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7397 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9602 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7397 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8956 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7397 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8956 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7397 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0796 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7397 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.657 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524863 [FE-CHZPLT 3115.00] TO BUS 524764 [NORRIS_TP 3115.00] CKT 1 | 4.7397 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.657 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.1435 | PASS | 22.9362 | PASS | 22836.2432 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.1435 | PASS | 22.4612 | PASS | 22361.1856 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.1435 | PASS | 22.911 | PASS | 22811.0444 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.1435 | PASS | 23.4136 | PASS | 23313.5725 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4513 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.861 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4513 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5807 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4513 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.0115 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4513 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1834 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4513 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.7565 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4513 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.643 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2791 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7596 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2109 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9644 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8032 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2841 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8886 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9392 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3082 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 2.0174 | PASS | 1917.4164 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 2.0404 | PASS | 1940.3785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 2.0404 | PASS | 1940.3785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 1.8576 | PASS | 1757.5565 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 1.8551 | PASS | 1755.1361 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524874 [OASIS 3115.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] TO BUS 524872 [OASIS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7284 | FAIL | 1.8551 | PASS | 1755.1361 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0891 | PASS | 22.8729 | PASS | 22772.8829 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0891 | PASS | 22.3926 | PASS | 22292.6399 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0891 | PASS | 22.8413 | PASS | 22741.2828 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.0891 | PASS | 23.3479 | PASS | 23247.8572 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.3677 | PASS | 44.3556 | PASS | 44255.6048 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.3677 | PASS | 44.4363 | PASS | 44336.3058 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.3677 | PASS | 45.2314 | PASS | 45131.4471 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.3677 | PASS | 44.9046 | PASS | 44804.6462 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.3677 | PASS | 46.2132 | PASS | 46113.1853 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.3677 | PASS | 46.8622 | PASS | 46762.1878 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0957 | PASS | 17.146 | PASS | 17046.0201 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0957 | PASS | 18.3515 | PASS | 18251.5008 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0957 | PASS | 16.87 | PASS | 16769.9601 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0957 | PASS | 17.0147 | PASS | 16914.7125 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7678 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.249 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.1771 | PASS | 3077.143 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.1956 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.8437 | PASS | 3743.6947 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5256 | FAIL | 2.0246 | PASS | 1924.5892 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5256 | FAIL | 2.0461 | PASS | 1946.0517 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5256 | FAIL | 2.0461 | PASS | 1946.0517 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5256 | FAIL | 1.8652 | PASS | 1765.1985 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5256 | FAIL | 1.8626 | PASS | 1762.5535 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524885 [SN_JUAN_SS 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 3.5256 | FAIL | 1.8626 | PASS | 1762.5535 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 22.7969 | PASS | 22696.8794 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 22.3089 | PASS | 22208.8732 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 22.7584 | PASS | 22658.4405 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 10.541 | PASS | 23.2747 | PASS | 23174.7061 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.464 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.8787 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.464 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.586 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.464 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.0884 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.464 | PASS | 44.9053 | PASS | 44805.3345 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.464 | PASS | 46.2138 | PASS | 46113.8407 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 21.464 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.6022 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 17.1459 | PASS | 17045.8743 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 18.3514 | PASS | 18251.3541 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.8167 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 13.1014 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5671 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 9.7809 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.768 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 9.7809 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2491 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 11.4881 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.7179 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 11.4881 | PASS | 3.2428 | PASS | 3142.7829 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 11.4881 | PASS | 3.8446 | PASS | 3744.5782 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7476 | FAIL | 2.016 | PASS | 1915.994 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7476 | FAIL | 2.0388 | PASS | 1938.7649 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7476 | FAIL | 2.0388 | PASS | 1938.7649 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7476 | FAIL | 1.8563 | PASS | 1756.341 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7476 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.9178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524889 [SN_JUAN_WND6230.00] TO BUS 524886 [SNJN-CB1 134.500] CKT 1 | 4.7476 | FAIL | 1.8539 | PASS | 1753.9178 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4986 | PASS | 22.8265 | PASS | 22726.4852 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4986 | PASS | 22.3415 | PASS | 22241.4807 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4986 | PASS | 22.791 | PASS | 22690.9589 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 10.4986 | PASS | 23.3044 | PASS | 23204.4003 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.4526 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.829 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.4526 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5479 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.4526 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.955 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.4526 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1324 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.4526 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6997 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 21.4526 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.611 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2266 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7055 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1589 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9122 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7994 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2802 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 11.4856 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9608 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 11.4856 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0131 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 11.4856 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.418 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7413 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7413 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9678 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7413 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9678 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7413 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1344 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7413 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7113 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524822 [CURRY 3115.00] CKT 2 | 4.7413 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7113 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.5342 | PASS | 22.8023 | PASS | 22702.2868 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.5342 | PASS | 22.3157 | PASS | 22215.6625 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.5342 | PASS | 22.7647 | PASS | 22664.6638 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 10.5342 | PASS | 23.2801 | PASS | 23180.0567 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8474 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5669 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9525 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1283 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6981 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6321 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1762 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6564 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1116 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8646 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7969 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2777 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0305 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0851 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.5262 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9437 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8855 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8855 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1052 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6868 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524908 [ROOSEVELT 3115.00] TO BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524907 [ROSEVLT_TR1113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6868 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.855 | PASS | 23.1381 | PASS | 23038.1014 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.855 | PASS | 22.6818 | PASS | 22581.8488 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.855 | PASS | 23.1295 | PASS | 23029.5453 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 6.855 | PASS | 23.6093 | PASS | 23509.2727 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.5425 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.2585 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 45.2337 | PASS | 45133.693 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.87 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.4376 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 21.4488 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.2988 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0958 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.319 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0958 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.8 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0958 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.2513 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 13.0958 | PASS | 17.015 | PASS | 16915.0038 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7803 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8079 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 9.7803 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2886 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4862 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8555 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4862 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9079 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 11.4862 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2588 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.5904 | FAIL | 2.0173 | PASS | 1917.3015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.5904 | FAIL | 2.0401 | PASS | 1940.1378 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.5904 | FAIL | 2.0401 | PASS | 1940.1378 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.5904 | FAIL | 1.8578 | PASS | 1757.8438 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.5904 | FAIL | 1.8554 | PASS | 1755.4357 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 524875 [OASIS 6230.00] CKT 1 | 4.5904 | FAIL | 1.8554 | PASS | 1755.4357 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9909 | PASS | 22.7875 | PASS | 22687.5191 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9909 | PASS | 22.2988 | PASS | 22198.7877 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9909 | PASS | 22.7472 | PASS | 22647.1843 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 7.9909 | PASS | 23.2616 | PASS | 23161.6391 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4575 | PASS | 44.358 | PASS | 44257.9911 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4575 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.7125 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4575 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.1141 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4575 | PASS | 44.9073 | PASS | 44807.2886 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4575 | PASS | 46.2159 | PASS | 46115.8588 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4575 | PASS | 46.8648 | PASS | 46764.7876 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2542 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7335 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1886 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9414 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7806 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8022 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7806 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2829 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4868 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9892 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4868 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0508 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4868 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4677 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6593 | FAIL | 2.0164 | PASS | 1916.4306 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6593 | FAIL | 2.0393 | PASS | 1939.2802 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6593 | FAIL | 2.0393 | PASS | 1939.2802 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6593 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.9081 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6593 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5027 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.6593 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5027 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 8.0264 | PASS | 22.7885 | PASS | 22688.4871 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 8.0264 | PASS | 22.2998 | PASS | 22199.8271 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 8.0264 | PASS | 22.7483 | PASS | 22648.2642 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 8.0264 | PASS | 23.2627 | PASS | 23162.6661 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.4575 | PASS | 44.358 | PASS | 44257.9886 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.4575 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.7099 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.4575 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.112 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.4575 | PASS | 44.9073 | PASS | 44807.2859 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.4575 | PASS | 46.2159 | PASS | 46115.8566 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.4575 | PASS | 46.8648 | PASS | 46764.784 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0961 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.254 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0961 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7348 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0961 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1885 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.0961 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9427 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.7806 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8022 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.7806 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2829 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4868 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9876 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4868 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0491 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4868 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4651 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6608 | FAIL | 2.0164 | PASS | 1916.442 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6608 | FAIL | 2.0393 | PASS | 1939.2933 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6608 | FAIL | 2.0393 | PASS | 1939.2933 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6608 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.9137 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6608 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.6608 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.508 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4866 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6266 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0651 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4749 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7948 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5142 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9416 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1146 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6862 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5735 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2638 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7431 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1962 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9483 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8017 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8927 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9433 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3136 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9462 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8825 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8825 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0482 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6245 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524935 [KILGORE 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6245 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.532 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5316 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.532 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6851 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.532 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1199 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 10.532 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5201 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7952 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.514 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9416 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1147 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6856 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5733 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.262 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7427 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1944 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9464 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8017 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8944 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.945 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3162 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9464 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0492 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524977 [GREYHOUND 3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5566 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6628 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1302 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5584 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7913 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5107 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9375 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1107 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6821 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5696 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2615 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7424 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.194 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9461 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8017 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8947 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3165 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9456 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8815 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8815 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0439 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6199 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524921 [PORTLES_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6199 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.5306 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.563 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.5306 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6615 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.5306 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1332 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 10.5306 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5683 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7915 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5109 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9377 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1109 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6823 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5698 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.262 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7412 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9465 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8945 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.945 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3163 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9455 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8813 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8813 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.043 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.619 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524924 [PORTALES 3115.00] TO BUS 524923 [PORTALES 269.000] TO BUS 524922 [PORTLES_TR2113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.619 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 22.8063 | PASS | 22706.3471 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.5021 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9203 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 23.2843 | PASS | 23184.3171 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 21.4324 | PASS | 44.357 | PASS | 44256.9566 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 21.4324 | PASS | 44.4377 | PASS | 44337.6685 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 21.4324 | PASS | 45.2325 | PASS | 45132.476 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 21.4324 | PASS | 44.9057 | PASS | 44805.6988 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 21.4324 | PASS | 46.2142 | PASS | 46114.2253 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 21.4324 | PASS | 46.8637 | PASS | 46763.6778 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0311 | PASS | 17.145 | PASS | 17045.0009 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0311 | PASS | 18.3505 | PASS | 18250.4742 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0311 | PASS | 16.869 | PASS | 16769.0008 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 13.0311 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.7543 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 9.772 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7657 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 9.772 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2467 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 11.4629 | PASS | 3.1787 | PASS | 3078.7376 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 11.4629 | PASS | 3.2438 | PASS | 3143.824 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 11.4629 | PASS | 3.8461 | PASS | 3746.1194 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9035 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8376 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8376 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0475 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6269 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 524415 [AMA_SOUTH 6230.00] CKT 1 | 4.7403 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6269 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1413 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.2556 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6911 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1278 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4543 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.89 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4543 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.613 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4543 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.078 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4543 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.2477 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4543 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.8191 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4543 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.6767 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 17.1466 | PASS | 17046.5994 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 18.3521 | PASS | 18252.0797 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 16.8705 | PASS | 16770.5242 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 17.0153 | PASS | 16915.2792 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.804 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2847 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.1766 | PASS | 3076.6413 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.2417 | PASS | 3141.692 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.8429 | PASS | 3742.9317 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.947 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8834 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8834 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0475 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6237 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525213 [SWISHER 6230.00] TO BUS 525212 [SWISHER 3115.00] TO BUS 525211 [SWISHER_TR1113.200] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6237 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.5225 | PASS | 22.8063 | PASS | 22706.3438 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.5225 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4846 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.5225 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9124 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 10.5225 | PASS | 23.2843 | PASS | 23184.3231 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.6577 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.3774 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.805 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.907 | PASS | 44806.9801 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.548 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4253 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 17.1466 | PASS | 17046.5839 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 18.3521 | PASS | 18252.0625 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 16.8705 | PASS | 16770.5118 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 17.0153 | PASS | 16915.2675 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8045 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2853 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.7779 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.2418 | PASS | 3141.8253 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.8431 | PASS | 3743.1324 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9427 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8791 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8791 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6269 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 524748 [DS-#26 3115.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6269 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1206 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2228 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6629 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1052 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.777 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4957 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9211 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.0945 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6655 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.553 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2384 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7173 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1701 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9234 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7991 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.28 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9233 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9735 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3594 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9434 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8795 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8795 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.047 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6234 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525124 [HART_INDUST3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6234 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.8068 | PASS | 22706.8154 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.32 | PASS | 22219.969 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.7694 | PASS | 22669.4195 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 23.2848 | PASS | 23184.8083 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.7452 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4638 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.8638 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.0395 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.6085 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 21.4524 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.5196 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2636 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7435 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1969 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9498 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7966 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2774 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0047 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0546 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 11.4848 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4819 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9458 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8822 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8822 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0519 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6284 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525192 [KRESS_INT 3115.00] CKT 1 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6284 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.5307 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4547 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.5307 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5798 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.5307 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0289 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 10.5307 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4487 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 21.454 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8209 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 21.454 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5398 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 21.454 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9708 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 21.454 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1463 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 21.454 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7151 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 21.454 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6018 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.095 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2731 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.095 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7525 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.095 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2052 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 13.095 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9571 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8017 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2825 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 11.4859 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8884 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 11.4859 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9398 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 11.4859 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3078 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9458 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0465 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525458 [NEWHART_TR2113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4664 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5915 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0411 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 10.5308 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4606 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8192 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.539 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.969 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1419 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.714 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 21.4539 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6003 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2722 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7517 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2041 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9562 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8017 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2824 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8893 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9402 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3085 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9459 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0463 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525460 [NEWHART 3115.00] TO BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 525459 [NEWHART_TR1113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5157 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.6517 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5157 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.8338 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5157 | PASS | 22.7693 | PASS | 22669.2524 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5157 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.6128 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 44.3571 | PASS | 44257.1168 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 44.4378 | PASS | 44337.8292 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 45.2327 | PASS | 45132.7182 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 44.9059 | PASS | 44805.9339 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 46.2145 | PASS | 46114.4645 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4438 | PASS | 46.8639 | PASS | 46763.8512 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0729 | PASS | 17.1446 | PASS | 17044.6152 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0729 | PASS | 18.3501 | PASS | 18250.0911 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0729 | PASS | 16.8686 | PASS | 16768.6053 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0729 | PASS | 17.0134 | PASS | 16913.3546 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.775 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7463 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 9.775 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2275 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4763 | PASS | 3.1789 | PASS | 3078.8529 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4763 | PASS | 3.2439 | PASS | 3143.945 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4763 | PASS | 3.8463 | PASS | 3746.3142 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9136 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8504 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8504 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0744 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6554 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525461 [NEWHART 6230.00] TO BUS 789905 [ERAS-36-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7406 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6554 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.1285 | PASS | 22.7659 | PASS | 22665.86 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.1285 | PASS | 22.2755 | PASS | 22175.5419 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.1285 | PASS | 22.7246 | PASS | 22624.6053 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 10.1285 | PASS | 23.2431 | PASS | 23143.1443 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.822 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5415 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9789 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1548 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7259 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6008 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3285 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.8072 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.2593 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 13.0946 | PASS | 17.015 | PASS | 16915.0136 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8039 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2847 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 11.4861 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8518 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 11.4861 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9077 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 11.4861 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2558 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7332 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.7184 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7332 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.636 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7332 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.636 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7332 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.9222 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7332 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5047 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525019 [MULSHVLY_TP3115.00] CKT 1 | 4.7332 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5047 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.807 | PASS | 22707.0425 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.3202 | PASS | 22220.1932 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.7697 | PASS | 22669.6606 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 23.285 | PASS | 23185.0214 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 21.4499 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.6538 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 21.4499 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.3702 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 21.4499 | PASS | 45.2337 | PASS | 45133.6949 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 21.4499 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.8773 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 21.4499 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.4386 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 21.4499 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4203 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 17.1461 | PASS | 17046.0833 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 18.3516 | PASS | 18251.5634 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 16.87 | PASS | 16770.0225 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 13.0926 | PASS | 17.0148 | PASS | 16914.7743 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7947 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 9.7778 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2756 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 11.4837 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.2372 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 11.4837 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.2955 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 11.4837 | PASS | 3.8438 | PASS | 3743.8395 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9348 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8701 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8701 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0515 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6288 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525049 [BC-EARTH +3115.00] CKT 1 | 4.7417 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6288 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.5141 | PASS | 22.8079 | PASS | 22707.8575 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.5141 | PASS | 22.3211 | PASS | 22221.0946 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.5141 | PASS | 22.7706 | PASS | 22670.5562 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 10.5141 | PASS | 23.2858 | PASS | 23185.8343 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 21.4494 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.6967 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 21.4494 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.4177 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 21.4494 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.7627 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 21.4494 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.9448 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 21.4494 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.5071 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 21.4494 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4718 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.0896 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2703 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.0896 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7491 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.0896 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2027 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 13.0896 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9558 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 9.778 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7875 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 9.778 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2684 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 11.483 | PASS | 3.1771 | PASS | 3077.1461 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 11.483 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.1987 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 11.483 | PASS | 3.8437 | PASS | 3743.6989 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9463 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0677 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525440 [LC-S_OLTON+3115.00] CKT 1 | 4.7411 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6456 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5151 | PASS | 22.8077 | PASS | 22707.7323 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5151 | PASS | 22.321 | PASS | 22220.9604 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5151 | PASS | 22.7704 | PASS | 22670.4211 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5151 | PASS | 23.2857 | PASS | 23185.7138 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.7124 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.4302 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.7968 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 44.907 | PASS | 44806.978 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.5413 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4501 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4881 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 17.1464 | PASS | 17046.3673 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.8475 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.2996 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0877 | PASS | 17.0151 | PASS | 16915.0525 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7783 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7894 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7783 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2703 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.1771 | PASS | 3077.0894 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.1414 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.8436 | PASS | 3743.6121 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9471 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8843 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8843 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0656 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6432 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7413 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6432 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.579 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7035 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1592 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5776 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7922 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.511 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1116 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6825 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2615 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7422 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.194 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9475 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8946 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3162 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.946 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0458 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525491 [PLANT_X1 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.579 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7035 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1592 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 10.5314 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5776 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7922 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.511 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9385 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1116 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6825 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 21.4538 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2615 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7422 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.194 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9475 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8018 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2826 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8946 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9453 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3162 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.946 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.882 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0458 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525492 [PLANT_X2 113.800] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.622 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0107 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.1963 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.5733 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 23.284 | PASS | 23183.9662 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 21.4806 | PASS | 44.3593 | PASS | 44259.3165 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 21.4806 | PASS | 44.44 | PASS | 44340.0484 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 21.4806 | PASS | 45.2356 | PASS | 45135.5968 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 21.4806 | PASS | 44.9088 | PASS | 44808.7574 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 21.4806 | PASS | 46.2173 | PASS | 46117.3427 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 21.4806 | PASS | 46.8662 | PASS | 46766.229 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1311 | PASS | 17.1496 | PASS | 17049.5749 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1311 | PASS | 18.3551 | PASS | 18255.0631 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1311 | PASS | 16.8734 | PASS | 16773.3988 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 13.1311 | PASS | 17.0182 | PASS | 16918.1627 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 9.7837 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8584 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 9.7837 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3387 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 11.5015 | PASS | 3.1736 | PASS | 3073.6486 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 11.5015 | PASS | 3.2387 | PASS | 3138.6516 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 11.5015 | PASS | 3.8384 | PASS | 3738.3632 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7449 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9856 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7449 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9207 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7449 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9207 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7449 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0241 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7449 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5953 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525516 [XS1_MPT1PRI3115.00] CKT 1 | 4.7449 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5953 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 22.804 | PASS | 22704.0155 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 22.3168 | PASS | 22216.7866 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 22.7663 | PASS | 22666.3155 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 23.282 | PASS | 23182.0493 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 44.358 | PASS | 44257.9532 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.6738 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.0704 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.2445 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.8124 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4546 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.7475 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0927 | PASS | 17.1464 | PASS | 17046.3708 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0927 | PASS | 18.3519 | PASS | 18251.8507 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0927 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.2988 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0927 | PASS | 17.0151 | PASS | 16915.0515 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7803 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.809 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7803 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2897 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8689 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9154 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.274 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9331 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8667 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0188 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5935 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525480 [PLANT_X 3115.00] TO BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525479 [PLANTX_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5935 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3921 | PASS | 22.8026 | PASS | 22702.5808 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3921 | PASS | 22.3151 | PASS | 22215.1243 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3921 | PASS | 22.7647 | PASS | 22664.6995 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 10.3921 | PASS | 23.2805 | PASS | 23180.502 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.3889 | PASS | 44.3557 | PASS | 44255.7319 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.3889 | PASS | 44.4364 | PASS | 44336.4342 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.3889 | PASS | 45.232 | PASS | 45131.9877 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.3889 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.1592 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.3889 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.7241 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 21.3889 | PASS | 46.8623 | PASS | 46762.3135 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0835 | PASS | 17.1506 | PASS | 17050.5553 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0835 | PASS | 18.356 | PASS | 18256.0397 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0835 | PASS | 16.8744 | PASS | 16774.3537 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 13.0835 | PASS | 17.0191 | PASS | 16919.1217 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 9.7491 | PASS | 1.865 | PASS | 1764.9659 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 9.7491 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4445 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 11.4714 | PASS | 3.1726 | PASS | 3072.5853 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 11.4714 | PASS | 3.2375 | PASS | 3137.4867 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 11.4714 | PASS | 3.8366 | PASS | 3736.641 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8229 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7399 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7399 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8826 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4539 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525494 [PLANT_X4 120.000] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4539 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4975 | PASS | 22.8085 | PASS | 22708.5348 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4975 | PASS | 22.3219 | PASS | 22221.8515 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4975 | PASS | 22.7713 | PASS | 22671.2995 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4975 | PASS | 23.2865 | PASS | 23186.4761 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.7398 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4571 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.764 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.9476 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.5113 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.5135 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1951 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6758 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1299 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8816 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7895 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2704 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.1771 | PASS | 3077.0966 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.1501 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.8436 | PASS | 3743.6249 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9396 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8763 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8763 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.077 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.656 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.656 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.496 | PASS | 22.8106 | PASS | 22710.5558 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.496 | PASS | 22.3241 | PASS | 22224.0556 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.496 | PASS | 22.7735 | PASS | 22673.5112 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 10.496 | PASS | 23.2885 | PASS | 23188.4967 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.447 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7844 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.447 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5057 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.447 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.7947 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.447 | PASS | 44.907 | PASS | 44806.9756 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.447 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.5388 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 21.447 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5668 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.094 | PASS | 17.1461 | PASS | 17046.1308 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.094 | PASS | 18.3516 | PASS | 18251.6111 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.094 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.0674 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 13.094 | PASS | 17.0148 | PASS | 16914.8204 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.7794 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7927 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 9.7794 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2736 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4851 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.1578 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4851 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.2123 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 11.4851 | PASS | 3.8437 | PASS | 3743.7183 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7402 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9511 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7402 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8885 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7402 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8885 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7402 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0889 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7402 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.668 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 2 | 4.7402 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.668 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5173 | PASS | 22.8058 | PASS | 22705.8387 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5173 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2223 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5173 | PASS | 22.7684 | PASS | 22668.4488 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 10.5173 | PASS | 23.2837 | PASS | 23183.6961 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4355 | PASS | 44.3571 | PASS | 44257.1247 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4355 | PASS | 44.4378 | PASS | 44337.8358 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4355 | PASS | 45.2324 | PASS | 45132.3711 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4355 | PASS | 44.9056 | PASS | 44805.6107 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4355 | PASS | 46.2141 | PASS | 46114.1219 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4355 | PASS | 46.8639 | PASS | 46763.8711 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 17.1444 | PASS | 17044.3609 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 18.3498 | PASS | 18249.8378 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 16.8684 | PASS | 16768.3554 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 17.0131 | PASS | 16913.1028 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 9.771 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7079 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 9.771 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1893 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4752 | PASS | 3.1798 | PASS | 3079.8177 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4752 | PASS | 3.2449 | PASS | 3144.9364 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4752 | PASS | 3.8478 | PASS | 3747.8002 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8975 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8349 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8349 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0981 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.682 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 760498 [G17-146-TAP 230.00] CKT 1 | 4.7394 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.682 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4826 | PASS | 22.8096 | PASS | 22709.638 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4826 | PASS | 22.3232 | PASS | 22223.1693 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4826 | PASS | 22.7725 | PASS | 22672.539 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 10.4826 | PASS | 23.2875 | PASS | 23187.5089 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3441 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.8959 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3441 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.6119 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3441 | PASS | 45.232 | PASS | 45131.9973 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3441 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.2404 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3441 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.745 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3441 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.6221 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0792 | PASS | 17.1439 | PASS | 17043.9279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0792 | PASS | 18.3494 | PASS | 18249.4024 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0792 | PASS | 16.8679 | PASS | 16767.9319 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0792 | PASS | 17.0127 | PASS | 16912.6781 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7766 | PASS | 1.8646 | PASS | 1764.632 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7766 | PASS | 1.8881 | PASS | 1788.1142 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4757 | PASS | 3.1799 | PASS | 3079.9111 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4757 | PASS | 3.245 | PASS | 3145.0113 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4757 | PASS | 3.8479 | PASS | 3747.9283 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7379 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8661 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7379 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8133 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7379 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8133 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7379 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.2062 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7379 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8019 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525538 [TOLK_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7379 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8019 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4826 | PASS | 22.8096 | PASS | 22709.6366 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4826 | PASS | 22.3232 | PASS | 22223.1678 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4826 | PASS | 22.7725 | PASS | 22672.5393 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 10.4826 | PASS | 23.2875 | PASS | 23187.5073 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.3441 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.8944 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.3441 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.6111 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.3441 | PASS | 45.232 | PASS | 45131.9956 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.3441 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.2394 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.3441 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.7439 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 21.3441 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.6205 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0792 | PASS | 17.1439 | PASS | 17043.928 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0792 | PASS | 18.3494 | PASS | 18249.4025 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0792 | PASS | 16.8679 | PASS | 16767.9319 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 13.0792 | PASS | 17.0127 | PASS | 16912.6782 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 9.7766 | PASS | 1.8646 | PASS | 1764.632 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 9.7766 | PASS | 1.8881 | PASS | 1788.1142 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 11.4757 | PASS | 3.1799 | PASS | 3079.9111 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 11.4757 | PASS | 3.245 | PASS | 3145.0113 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 11.4757 | PASS | 3.8479 | PASS | 3747.9283 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7379 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8661 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7379 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8133 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7379 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8133 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7379 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.2062 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7379 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8018 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525549 [TOLK 7345.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] TO BUS 525537 [TOLK_TR 113.200] CKT 1 | 4.7379 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8018 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.8125 | PASS | 22712.5054 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.3261 | PASS | 22226.1354 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.7756 | PASS | 22675.6343 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 23.2905 | PASS | 23190.4998 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 21.4689 | PASS | 44.3603 | PASS | 44260.2564 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 21.4689 | PASS | 44.441 | PASS | 44340.9993 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 21.4689 | PASS | 45.236 | PASS | 45136.0025 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 21.4689 | PASS | 44.9092 | PASS | 44809.197 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 21.4689 | PASS | 46.2178 | PASS | 46117.7599 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 21.4689 | PASS | 46.8673 | PASS | 46767.275 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1133 | PASS | 17.1476 | PASS | 17047.6339 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1133 | PASS | 18.3531 | PASS | 18253.1158 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1133 | PASS | 16.8715 | PASS | 16771.5254 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 13.1133 | PASS | 17.0163 | PASS | 16916.2837 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7162 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 9.777 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1972 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.1764 | PASS | 3076.4025 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.2415 | PASS | 3141.5082 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 11.4923 | PASS | 3.8426 | PASS | 3742.6141 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0036 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6409 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525585 [BLUECLDPOI 6230.00] TO BUS 525584 [BLUECLDCOL 6230.00] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6409 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4738 | PASS | 22.817 | PASS | 22717.0371 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4738 | PASS | 22.331 | PASS | 22231.0385 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4738 | PASS | 22.7806 | PASS | 22680.5744 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4738 | PASS | 23.295 | PASS | 23194.9669 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.3964 | PASS | 44.3532 | PASS | 44253.2491 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.3964 | PASS | 44.4339 | PASS | 44333.9235 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.3964 | PASS | 45.2279 | PASS | 45127.8955 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.3964 | PASS | 44.9012 | PASS | 44801.1914 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.3964 | PASS | 46.2096 | PASS | 46109.6395 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.3964 | PASS | 46.8597 | PASS | 46759.6552 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.091 | PASS | 17.1446 | PASS | 17044.5533 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.091 | PASS | 18.35 | PASS | 18250.03 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.091 | PASS | 16.8685 | PASS | 16768.5365 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.091 | PASS | 17.0133 | PASS | 16913.2832 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.3097 | PASS | 1.8665 | PASS | 1766.5109 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.3097 | PASS | 1.89 | PASS | 1789.9587 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.428 | PASS | 3.179 | PASS | 3078.9875 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.428 | PASS | 3.2439 | PASS | 3143.8825 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.428 | PASS | 3.8463 | PASS | 3746.2972 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9408 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8713 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8713 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0332 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6081 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525586 [NEEDMORE 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6081 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 22.8089 | PASS | 22708.9 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 22.3222 | PASS | 22222.2143 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 22.7717 | PASS | 22671.6914 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 10.5129 | PASS | 23.2869 | PASS | 23186.8831 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.453 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.5057 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.453 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.2215 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.453 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.6274 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.453 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.803 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.453 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.3682 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 21.453 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.2555 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2964 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7767 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.227 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9789 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 9.7493 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7985 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 9.7493 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2784 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9615 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9903 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3962 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9563 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6448 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 526020 [HOCKLEY 3115.00] CKT 1 | 4.7422 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6448 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5735 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6983 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1542 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.568 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8007 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5199 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9467 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1198 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6906 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4537 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5792 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2629 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7419 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1939 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9474 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7991 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.28 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9014 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.952 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3263 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9463 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8825 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8825 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0464 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525631 [LAMB_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5736 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6985 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1541 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5682 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8007 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5201 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9467 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1195 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6908 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4537 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5792 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2629 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7419 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1939 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0948 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9474 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7991 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.28 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9014 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4857 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9521 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4857 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3263 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9463 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8826 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8826 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0463 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525635 [LAMB_CNTY 269.000] TO BUS 525632 [LAMB_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5223 | PASS | 22.8076 | PASS | 22707.6144 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5223 | PASS | 22.321 | PASS | 22220.9652 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5223 | PASS | 22.7703 | PASS | 22670.3319 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5223 | PASS | 23.2855 | PASS | 23185.5491 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 21.454 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.6679 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 21.454 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.3856 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 21.454 | PASS | 45.2337 | PASS | 45133.7222 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 21.454 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.903 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 21.454 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.4656 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 21.454 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4387 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0956 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1778 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0956 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6566 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0956 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.111 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0956 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8637 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7736 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6845 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 9.7736 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1663 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.1773 | PASS | 3077.2673 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.3098 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.8439 | PASS | 3743.8754 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9521 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8906 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8906 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0805 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6591 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525636 [LAMB_CNTY 3115.00] TO BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525633 [LAMB_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6591 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.8076 | PASS | 22707.6387 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.321 | PASS | 22220.9941 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.7704 | PASS | 22670.3607 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 23.2856 | PASS | 23185.5751 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.7015 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.4199 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.7563 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.9346 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.5002 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4742 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1705 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6503 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1027 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.0954 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8553 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7736 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6825 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7736 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1643 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.1773 | PASS | 3077.2774 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.3209 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.8439 | PASS | 3743.8916 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9537 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8923 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8923 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0819 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6604 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525637 [LAMB_CNTY 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.742 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6604 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.807 | PASS | 22706.9957 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.3202 | PASS | 22220.1555 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 22.7696 | PASS | 22669.6152 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5232 | PASS | 23.285 | PASS | 23184.9854 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8414 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5643 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9899 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1624 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7313 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4532 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6249 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0706 | PASS | 17.147 | PASS | 17046.9524 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0706 | PASS | 18.3524 | PASS | 18252.4308 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0706 | PASS | 16.8709 | PASS | 16770.8888 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0706 | PASS | 17.0156 | PASS | 16915.6484 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.804 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2848 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.48 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9263 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.48 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0043 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.48 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3776 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.947 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0449 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6208 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525454 [HALE_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6208 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5593 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6811 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1391 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5582 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7727 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4941 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9068 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.0797 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.6492 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.5496 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0845 | PASS | 17.1466 | PASS | 17046.5637 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0845 | PASS | 18.352 | PASS | 18252.0408 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0845 | PASS | 16.8705 | PASS | 16770.4994 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 13.0845 | PASS | 17.0153 | PASS | 16915.2545 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.801 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2818 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0104 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.068 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 11.4829 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4901 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9454 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8814 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8814 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.046 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6222 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525780 [FLOYD_CNTY 3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6222 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5888 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7139 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1705 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5837 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7612 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4798 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.869 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.0452 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.614 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.537 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.0838 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2217 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.0838 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7001 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.0838 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1589 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 13.0838 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9127 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 9.7766 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.827 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 9.7766 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3074 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 11.4844 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.1583 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 11.4844 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.2126 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 11.4844 | PASS | 3.8437 | PASS | 3743.7177 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9434 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8793 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8793 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0438 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.62 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526108 [SP-ERSKINE+3115.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.62 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.562 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6866 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1412 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5574 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 44.3574 | PASS | 44257.399 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 44.4381 | PASS | 44338.1132 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 45.2335 | PASS | 45133.4625 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.6422 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.2053 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 21.4475 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.1439 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.0671 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2172 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.0671 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6945 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.0671 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1588 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 13.0671 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9129 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7908 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2717 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 11.4778 | PASS | 3.1773 | PASS | 3077.3435 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 11.4778 | PASS | 3.2424 | PASS | 3142.3829 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 11.4778 | PASS | 3.844 | PASS | 3743.98 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9358 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.871 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.871 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0385 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6147 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 526242 [SP-LPRNO_TP3115.00] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6147 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.6412 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.7772 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.2292 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.6343 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.446 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.6418 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.446 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.3586 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.446 | PASS | 45.2335 | PASS | 45133.5122 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.446 | PASS | 44.9067 | PASS | 44806.705 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.446 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.2592 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 21.446 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4121 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 17.1455 | PASS | 17045.4818 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 18.351 | PASS | 18250.9603 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 16.8695 | PASS | 16769.4509 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 13.0804 | PASS | 17.0142 | PASS | 16914.2038 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7886 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2695 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 11.4805 | PASS | 3.1779 | PASS | 3077.8866 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 11.4805 | PASS | 3.243 | PASS | 3142.9826 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 11.4805 | PASS | 3.8449 | PASS | 3744.8543 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9305 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8654 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8654 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0416 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6185 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525816 [TUCO_INT2 269.000] TO BUS 525814 [TUCO_TR7 113.200] CKT 1 | 4.7421 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6185 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5555 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.678 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1343 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5504 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4513 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.9017 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4513 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.6247 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4513 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.0586 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4513 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.2296 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4513 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.8015 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4513 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.6897 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0698 | PASS | 17.1473 | PASS | 17047.3372 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0698 | PASS | 18.3528 | PASS | 18252.8152 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0698 | PASS | 16.8713 | PASS | 16771.27 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0698 | PASS | 17.016 | PASS | 16916.0315 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8009 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2817 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4803 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.835 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4803 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9244 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4803 | PASS | 3.8432 | PASS | 3743.2495 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9461 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8822 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8822 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0464 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525819 [TUCO_TR3 113.200] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6225 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5543 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6765 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1311 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.549 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.4512 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.9106 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.4512 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.6331 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.4512 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.0678 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.4512 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.2387 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.4512 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.8108 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 21.4512 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.699 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.068 | PASS | 17.1474 | PASS | 17047.4116 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.068 | PASS | 18.3529 | PASS | 18252.89 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.068 | PASS | 16.8713 | PASS | 16771.3445 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 13.068 | PASS | 17.0161 | PASS | 16916.1073 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8009 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2817 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 11.4799 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.8303 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 11.4799 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9225 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 11.4799 | PASS | 3.8432 | PASS | 3743.2442 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9461 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8822 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8822 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0464 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6226 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525821 [TUCO_TR4 113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6226 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5769 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7031 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1587 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5754 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7923 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5117 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9362 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1128 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6802 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 21.4536 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5701 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.241 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7213 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1743 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9262 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8012 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.282 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9166 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 11.4857 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9679 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 11.4857 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3504 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9459 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0459 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6221 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525822 [TUCO_TR5 113.200] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6221 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5769 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7031 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1587 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5754 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7919 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5113 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.9358 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1124 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.6797 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 21.4536 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5696 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2407 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.721 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.174 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 13.0947 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9259 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8012 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.282 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9168 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9681 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 11.4857 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3506 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9459 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8819 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0459 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6221 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525828 [TUCO_INT 3115.00] TO BUS 525826 [TUCO_INT 269.000] TO BUS 525823 [TUCO_TR6 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6221 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4259 | PASS | 22.8135 | PASS | 22713.5085 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4259 | PASS | 22.3273 | PASS | 22227.2977 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4259 | PASS | 22.7767 | PASS | 22676.7387 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.4259 | PASS | 23.2913 | PASS | 23191.3411 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 44.3568 | PASS | 44256.7767 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 44.4375 | PASS | 44337.4848 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 45.2324 | PASS | 45132.3525 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 44.9056 | PASS | 44805.5702 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 46.2141 | PASS | 46114.0985 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.4413 | PASS | 46.8635 | PASS | 46763.4795 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.8767 | PASS | 17.1531 | PASS | 17053.1174 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.8767 | PASS | 18.3586 | PASS | 18258.582 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.8767 | PASS | 16.877 | PASS | 16776.9871 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 12.8767 | PASS | 17.0218 | PASS | 16921.7854 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7758 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6751 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7758 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.157 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4338 | PASS | 3.1776 | PASS | 3077.6026 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4338 | PASS | 3.2426 | PASS | 3142.6409 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.4338 | PASS | 3.8443 | PASS | 3744.3128 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7359 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9445 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7359 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8914 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7359 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8914 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7359 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.2322 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7359 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8235 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7359 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.8235 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5259 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5396 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5259 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.715 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5259 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1327 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5259 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.51 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4008 | PASS | 44.3565 | PASS | 44256.5482 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4008 | PASS | 44.4373 | PASS | 44337.2591 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4008 | PASS | 45.232 | PASS | 45131.9813 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4008 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.207 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4008 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.728 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4008 | PASS | 46.8632 | PASS | 46763.2307 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6293 | PASS | 17.1634 | PASS | 17063.4109 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6293 | PASS | 18.3688 | PASS | 18268.8413 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6293 | PASS | 16.8874 | PASS | 16787.4286 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 12.6293 | PASS | 17.0323 | PASS | 16932.3333 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7761 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6981 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7761 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1799 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 11.365 | PASS | 3.1807 | PASS | 3080.7187 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 11.365 | PASS | 3.2463 | PASS | 3146.344 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 11.365 | PASS | 3.8494 | PASS | 3749.375 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7399 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8753 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7399 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7399 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.811 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7399 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0705 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7399 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.654 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525825 [TUCO_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7399 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.654 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5129 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7014 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1073 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4743 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3874 | PASS | 44.3563 | PASS | 44256.2529 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3874 | PASS | 44.437 | PASS | 44336.9597 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3874 | PASS | 45.2315 | PASS | 45131.5026 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3874 | PASS | 44.9047 | PASS | 44804.7415 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3874 | PASS | 46.2132 | PASS | 46113.2489 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3874 | PASS | 46.8629 | PASS | 46762.912 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.519 | PASS | 17.1678 | PASS | 17067.8039 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.519 | PASS | 18.3732 | PASS | 18273.2209 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.519 | PASS | 16.8918 | PASS | 16791.838 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 12.519 | PASS | 17.0368 | PASS | 16936.7797 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7751 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6682 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7751 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1502 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 11.3353 | PASS | 3.1816 | PASS | 3081.5955 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 11.3353 | PASS | 3.2474 | PASS | 3147.364 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 11.3353 | PASS | 3.8508 | PASS | 3750.7703 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8571 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7929 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7929 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0784 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6638 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525830 [TUCO_INT 6230.00] TO BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525824 [TUCO_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7391 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6638 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.5345 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4656 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.5345 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6086 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.5345 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.045 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 10.5345 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4552 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.4614 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.8553 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.4614 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.5725 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.4614 | PASS | 45.2333 | PASS | 45133.3389 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.4614 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.5615 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.4614 | PASS | 46.2151 | PASS | 46115.0893 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 21.4614 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.6617 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1117 | PASS | 17.1394 | PASS | 17039.352 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1117 | PASS | 18.3448 | PASS | 18244.8249 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1117 | PASS | 16.8635 | PASS | 16763.4883 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 13.1117 | PASS | 17.0082 | PASS | 16908.2158 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 9.7816 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6739 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 9.7816 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.156 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.1838 | PASS | 3083.7955 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.249 | PASS | 3149.0421 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 11.4849 | PASS | 3.854 | PASS | 3753.9575 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9252 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8594 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0405 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6176 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525831 [TUCO_SVC 6230.00] TO BUS 525820 [TUCO_SVC 113.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6176 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.5233 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.2219 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.5233 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.2663 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.5233 | PASS | 22.7688 | PASS | 22668.7535 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 10.5233 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.2313 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.3587 | PASS | 44.3531 | PASS | 44253.0591 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.3587 | PASS | 44.4337 | PASS | 44333.7359 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.3587 | PASS | 45.2288 | PASS | 45128.7946 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.3587 | PASS | 44.902 | PASS | 44802.007 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.3587 | PASS | 46.2105 | PASS | 46110.5228 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 21.3587 | PASS | 46.8594 | PASS | 46759.4129 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.4851 | PASS | 17.1664 | PASS | 17066.4366 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.4851 | PASS | 18.3719 | PASS | 18271.8699 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.4851 | PASS | 16.8901 | PASS | 16790.1407 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 12.4851 | PASS | 17.035 | PASS | 16935.0215 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 9.7542 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8385 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 9.7542 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3185 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 11.2916 | PASS | 3.1745 | PASS | 3074.4658 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 11.2916 | PASS | 3.2393 | PASS | 3139.2808 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 11.2916 | PASS | 3.8392 | PASS | 3739.1764 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8584 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7866 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7866 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5504 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 525850 [ELK_CT1 345.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5504 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0041 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1381 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.5478 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 10.5299 | PASS | 23.284 | PASS | 23183.9733 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.3985 | PASS | 44.3533 | PASS | 44253.337 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.3985 | PASS | 44.434 | PASS | 44334.0124 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.3985 | PASS | 45.2283 | PASS | 45128.3034 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.3985 | PASS | 44.9016 | PASS | 44801.5706 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.3985 | PASS | 46.21 | PASS | 46110.0408 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 21.3985 | PASS | 46.8597 | PASS | 46759.7405 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6587 | PASS | 17.1483 | PASS | 17048.3486 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6587 | PASS | 18.3538 | PASS | 18253.7725 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6587 | PASS | 16.8727 | PASS | 16772.6509 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 12.6587 | PASS | 17.0175 | PASS | 16917.4769 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7168 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 9.7769 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1983 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.3968 | PASS | 3.1829 | PASS | 3082.9408 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.3968 | PASS | 3.2485 | PASS | 3148.464 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 11.3968 | PASS | 3.8527 | PASS | 3752.7419 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7383 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.7881 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7383 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7166 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7383 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7166 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7383 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7383 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5928 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 | 4.7383 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5928 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.5299 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0041 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.5299 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1381 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.5299 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.5478 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 10.5299 | PASS | 23.284 | PASS | 23183.9733 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 21.3985 | PASS | 44.3533 | PASS | 44253.337 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 21.3985 | PASS | 44.434 | PASS | 44334.0124 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 21.3985 | PASS | 45.2283 | PASS | 45128.3034 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 21.3985 | PASS | 44.9016 | PASS | 44801.5706 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 21.3985 | PASS | 46.21 | PASS | 46110.0408 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 21.3985 | PASS | 46.8597 | PASS | 46759.7405 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6587 | PASS | 17.1483 | PASS | 17048.3486 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6587 | PASS | 18.3538 | PASS | 18253.7725 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6587 | PASS | 16.8727 | PASS | 16772.6509 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 12.6587 | PASS | 17.0175 | PASS | 16917.4769 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 9.7769 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7168 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 9.7769 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1983 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 11.3968 | PASS | 3.1829 | PASS | 3082.9408 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 11.3968 | PASS | 3.2485 | PASS | 3148.464 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 11.3968 | PASS | 3.8527 | PASS | 3752.7419 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7383 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.7881 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7383 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7166 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7383 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7166 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7383 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.008 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7383 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5928 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 2 | 4.7383 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5928 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.8063 | PASS | 22706.2541 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.3436 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.7688 | PASS | 22668.8014 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.2485 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.3551 | PASS | 44255.1482 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.4358 | PASS | 44335.8417 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 45.2306 | PASS | 45130.6261 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 44.9039 | PASS | 44803.8542 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 46.2124 | PASS | 46112.3685 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4531 | PASS | 46.8617 | PASS | 46761.7016 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4937 | FAIL | 23.3805 | PASS | 23280.4642 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4937 | FAIL | 24.7083 | PASS | 24608.2746 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4937 | FAIL | 23.087 | PASS | 22987.0055 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 1.4937 | FAIL | 23.2797 | PASS | 23179.7066 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.7766 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8546 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 9.7766 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3346 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4468 | PASS | 3.1722 | PASS | 3072.151 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4468 | PASS | 3.2371 | PASS | 3137.1462 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4468 | PASS | 3.8359 | PASS | 3735.8663 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8743 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8038 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8038 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9964 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5737 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788940 [ERA-21-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7419 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5737 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1435 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.2174 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6785 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5298 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1425 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6301 | PASS | 44.3914 | PASS | 44291.415 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6301 | PASS | 44.4725 | PASS | 44372.5166 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6301 | PASS | 45.2609 | PASS | 45160.9448 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6301 | PASS | 44.9344 | PASS | 44834.3984 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6301 | PASS | 46.2429 | PASS | 46142.8531 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.6301 | PASS | 46.9015 | PASS | 46801.4609 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5447 | PASS | 17.174 | PASS | 17074.0123 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5447 | PASS | 18.3794 | PASS | 18279.4385 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5447 | PASS | 16.8977 | PASS | 16797.7359 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.5447 | PASS | 17.0427 | PASS | 16942.6828 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3991 | PASS | 1.8654 | PASS | 1765.4251 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.3991 | PASS | 1.8889 | PASS | 1788.8866 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5735 | FAIL | 3.2532 | PASS | 3153.163 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5735 | FAIL | 3.369 | PASS | 3269.0325 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 5.5735 | FAIL | 3.9786 | PASS | 3878.6447 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7329 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.7231 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7329 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7329 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6262 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7329 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.8204 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7329 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.3931 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7329 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.3931 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5277 | PASS | 22.8058 | PASS | 22705.8068 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5277 | PASS | 22.3189 | PASS | 22218.9077 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5277 | PASS | 22.7683 | PASS | 22668.3289 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5277 | PASS | 23.2838 | PASS | 23183.7835 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4019 | PASS | 44.3542 | PASS | 44254.2283 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4019 | PASS | 44.4349 | PASS | 44334.9129 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4019 | PASS | 45.2284 | PASS | 45128.4354 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4019 | PASS | 44.9018 | PASS | 44801.7604 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4019 | PASS | 46.2102 | PASS | 46110.1852 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 21.4019 | PASS | 46.8607 | PASS | 46760.7381 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8499 | PASS | 17.1426 | PASS | 17042.5727 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8499 | PASS | 18.348 | PASS | 18248.014 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8499 | PASS | 16.8668 | PASS | 16766.8407 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 12.8499 | PASS | 17.0116 | PASS | 16911.6135 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.7708 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7006 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 9.7708 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1822 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4122 | PASS | 3.1844 | PASS | 3084.4213 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4122 | PASS | 3.2497 | PASS | 3149.7008 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 11.4122 | PASS | 3.8548 | PASS | 3754.8115 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8031 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7271 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7271 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9698 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 525750 [G18-015-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7382 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5502 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.5346 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.8701 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.5346 | PASS | 22.32 | PASS | 22219.9927 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.5346 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.4705 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 10.5346 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.8812 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.4964 | PASS | 44.3587 | PASS | 44258.6556 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.4964 | PASS | 44.4394 | PASS | 44339.3833 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.4964 | PASS | 45.2354 | PASS | 45135.3649 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.4964 | PASS | 44.9085 | PASS | 44808.4964 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.4964 | PASS | 46.2171 | PASS | 46117.105 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 21.4964 | PASS | 46.8655 | PASS | 46765.4949 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.1861 | PASS | 17.157 | PASS | 17056.9774 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.1861 | PASS | 18.3625 | PASS | 18262.4599 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.1861 | PASS | 16.8807 | PASS | 16780.6527 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 13.1861 | PASS | 17.0255 | PASS | 16925.4527 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 9.7841 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8624 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 9.7841 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3425 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 11.5133 | PASS | 3.1715 | PASS | 3071.4842 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 11.5133 | PASS | 3.2364 | PASS | 3136.4169 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 11.5133 | PASS | 3.835 | PASS | 3734.9687 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7451 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9858 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7451 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9251 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7451 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9251 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7451 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0676 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7451 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6427 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525839 [G17-151TAP 345.00] TO BUS 762217 [GEN-2017-151345.00] CKT 1 | 4.7451 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6427 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3699 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4748 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9312 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3655 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 21.4389 | PASS | 44.3565 | PASS | 44256.4802 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 21.4389 | PASS | 44.4372 | PASS | 44337.1818 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 21.4389 | PASS | 45.2317 | PASS | 45131.7292 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 21.4389 | PASS | 44.905 | PASS | 44804.9702 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 21.4389 | PASS | 46.2135 | PASS | 46113.4766 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 21.4389 | PASS | 46.8632 | PASS | 46763.1642 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.0216 | PASS | 17.147 | PASS | 17046.9825 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.0216 | PASS | 18.3525 | PASS | 18252.4579 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.0216 | PASS | 16.8709 | PASS | 16770.9141 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 13.0216 | PASS | 17.0157 | PASS | 16915.6728 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 9.774 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7726 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 9.774 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2536 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.6698 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.2427 | PASS | 3142.6711 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.8444 | PASS | 3744.4257 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8941 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8246 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8246 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0113 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5882 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525841 [ANTELOPE_A 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5882 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3693 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4743 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9306 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3649 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 44.3565 | PASS | 44256.4774 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 44.4372 | PASS | 44337.179 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 45.2317 | PASS | 45131.7249 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 44.905 | PASS | 44804.966 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 46.2135 | PASS | 46113.4722 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 46.8632 | PASS | 46763.1611 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 17.147 | PASS | 17046.9757 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 18.3525 | PASS | 18252.451 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 16.8709 | PASS | 16770.9088 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 17.0157 | PASS | 16915.6676 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 9.774 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7725 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 9.774 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2536 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.6763 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.2427 | PASS | 3142.6776 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.8444 | PASS | 3744.4353 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8939 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8246 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8246 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0112 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5882 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525842 [ANTELOPE_B 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5882 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.37 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.4749 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 22.7689 | PASS | 22668.9296 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 10.5283 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3656 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 44.3565 | PASS | 44256.4777 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 44.4372 | PASS | 44337.1825 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 45.2317 | PASS | 45131.7273 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 44.905 | PASS | 44804.9722 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 46.2135 | PASS | 46113.4753 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 21.4388 | PASS | 46.8632 | PASS | 46763.1657 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 17.147 | PASS | 17046.9869 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 18.3525 | PASS | 18252.4609 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 16.8709 | PASS | 16770.9182 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 13.0215 | PASS | 17.0157 | PASS | 16915.6769 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 9.774 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7727 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 9.774 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2537 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.6673 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.2427 | PASS | 3142.6684 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 11.4608 | PASS | 3.8444 | PASS | 3744.4214 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8941 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8247 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8247 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0112 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5883 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525840 [ANTELOPE_1 6230.00] TO BUS 525843 [ANTELOPE_C 113.800] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5883 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.0858 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.1418 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.6122 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 10.5236 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.0878 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 21.3632 | PASS | 44.3535 | PASS | 44253.4997 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 21.3632 | PASS | 44.4342 | PASS | 44334.1807 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 21.3632 | PASS | 45.2294 | PASS | 45129.428 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 21.3632 | PASS | 44.9026 | PASS | 44802.6265 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 21.3632 | PASS | 46.2112 | PASS | 46111.1572 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 21.3632 | PASS | 46.8599 | PASS | 46759.8888 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 17.1591 | PASS | 17059.1248 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 18.3646 | PASS | 18264.5676 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 16.883 | PASS | 16782.9561 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 12.6144 | PASS | 17.0278 | PASS | 16927.798 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 9.7595 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8447 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 9.7595 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3248 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 11.3375 | PASS | 3.1751 | PASS | 3075.1386 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 11.3375 | PASS | 3.24 | PASS | 3140.0101 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 11.3375 | PASS | 3.8403 | PASS | 3740.31 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8669 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7966 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7966 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5594 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525851 [ELK_CT3 7345.00] TO BUS 525846 [ELK_3 118.000] CKT 1 | 4.7404 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5594 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.5337 | PASS | 22.8071 | PASS | 22707.0511 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.5337 | PASS | 22.3202 | PASS | 22220.2032 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.5337 | PASS | 22.7697 | PASS | 22669.6704 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 10.5337 | PASS | 23.2851 | PASS | 23185.0504 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 21.4739 | PASS | 44.3588 | PASS | 44258.8143 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 21.4739 | PASS | 44.4395 | PASS | 44339.5435 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 21.4739 | PASS | 45.2347 | PASS | 45134.6807 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 21.4739 | PASS | 44.9079 | PASS | 44807.8705 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 21.4739 | PASS | 46.2164 | PASS | 46116.4305 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 21.4739 | PASS | 46.8657 | PASS | 46765.6934 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1306 | PASS | 17.1514 | PASS | 17051.3568 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1306 | PASS | 18.3568 | PASS | 18256.8365 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1306 | PASS | 16.8752 | PASS | 16775.2068 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 13.1306 | PASS | 17.02 | PASS | 16919.9895 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 9.7823 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8286 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 9.7823 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.309 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4981 | PASS | 3.1751 | PASS | 3075.0952 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4981 | PASS | 3.2402 | PASS | 3140.2152 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 11.4981 | PASS | 3.8406 | PASS | 3740.615 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9483 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8826 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8826 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0425 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525931 [HALEWD_COL1134.500] TO BUS 525930 [HALE_WD_TR1113.200] CKT 1 | 4.7431 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.807 | PASS | 22706.9991 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.3202 | PASS | 22220.1515 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.7696 | PASS | 22669.6153 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 23.285 | PASS | 23184.9958 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 21.4694 | PASS | 44.3585 | PASS | 44258.5233 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 21.4694 | PASS | 44.4392 | PASS | 44339.2495 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 21.4694 | PASS | 45.2342 | PASS | 45134.1504 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 21.4694 | PASS | 44.9074 | PASS | 44807.3584 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 21.4694 | PASS | 46.2159 | PASS | 46115.9013 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 21.4694 | PASS | 46.8654 | PASS | 46765.3831 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 17.1504 | PASS | 17050.3885 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 18.3559 | PASS | 18255.8664 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 16.8743 | PASS | 16774.277 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 17.0191 | PASS | 16919.0571 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 9.7817 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8103 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 9.7817 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2908 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 11.4945 | PASS | 3.1762 | PASS | 3076.1977 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 11.4945 | PASS | 3.2413 | PASS | 3141.3484 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 11.4945 | PASS | 3.8423 | PASS | 3742.3092 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9331 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8661 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8661 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0364 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6125 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525981 [HALEWD_COL2134.500] TO BUS 525980 [HALE_WD_TR2113.200] CKT 1 | 4.7425 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6125 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.807 | PASS | 22707.0105 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.3202 | PASS | 22220.1644 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.7696 | PASS | 22669.6278 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 23.285 | PASS | 23185.0078 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 21.4696 | PASS | 44.3585 | PASS | 44258.5271 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 21.4696 | PASS | 44.4393 | PASS | 44339.2528 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 21.4696 | PASS | 45.2342 | PASS | 45134.1863 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 21.4696 | PASS | 44.9074 | PASS | 44807.3944 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 21.4696 | PASS | 46.2159 | PASS | 46115.9384 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 21.4696 | PASS | 46.8654 | PASS | 46765.3891 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 17.1507 | PASS | 17050.7113 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 18.3562 | PASS | 18256.1885 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 16.8746 | PASS | 16774.5931 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 13.1212 | PASS | 17.0194 | PASS | 16919.3756 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 9.7817 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8146 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 9.7817 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2951 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 11.4946 | PASS | 3.176 | PASS | 3076.0232 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 11.4946 | PASS | 3.2412 | PASS | 3141.1722 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 11.4946 | PASS | 3.842 | PASS | 3742.0406 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.934 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8671 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8671 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0364 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6124 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525957 [HALE_WNDCL16230.00] TO BUS 525990 [HALEWD_COL3134.500] TO BUS 525989 [HALE_WD_TR3113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6124 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5311 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.527 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5311 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6536 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5311 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1046 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5311 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5196 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4476 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.4664 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4476 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.1814 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4476 | PASS | 45.2334 | PASS | 45133.4365 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4476 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.6229 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4476 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.1812 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4476 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.2202 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0081 | PASS | 17.148 | PASS | 17048.0256 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0081 | PASS | 18.3535 | PASS | 18253.499 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0081 | PASS | 16.872 | PASS | 16771.9538 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0081 | PASS | 17.0167 | PASS | 16916.72 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.7691 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8298 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.7691 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3098 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4715 | PASS | 3.1775 | PASS | 3077.4963 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4715 | PASS | 3.2426 | PASS | 3142.5522 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4715 | PASS | 3.8442 | PASS | 3744.2198 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9324 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8677 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8677 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6188 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6188 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5872 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7107 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1663 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5827 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.828 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5467 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.0073 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1809 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.7522 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6089 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 17.1467 | PASS | 17046.6764 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 18.3522 | PASS | 18252.1575 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 16.8706 | PASS | 16770.6023 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 17.0154 | PASS | 16915.3571 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8068 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2876 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.1766 | PASS | 3076.5896 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.2416 | PASS | 3141.6402 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.8429 | PASS | 3742.8525 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9475 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0467 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6228 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526161 [CARLISLE 6230.00] TO BUS 526160 [CARLISLE 3115.00] TO BUS 526157 [CRLSLE_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6228 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.5305 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4919 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.5305 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6092 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.5305 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0658 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 10.5305 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4912 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.497 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.2122 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.6198 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.7972 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.3651 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 21.4498 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.2453 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 17.1461 | PASS | 17046.1387 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 18.3516 | PASS | 18251.6186 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.0732 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 17.0148 | PASS | 16914.8265 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 9.7731 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8053 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 9.7731 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2859 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 11.4834 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9724 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 11.4834 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.011 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 11.4834 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.4218 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9411 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8767 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8767 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.5305 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4919 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.5305 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6092 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.5305 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0658 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 10.5305 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4912 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 21.4498 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.497 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 21.4498 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.2122 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 21.4498 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.6198 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 21.4498 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.7972 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 21.4498 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.3651 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 21.4498 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.2453 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.0921 | PASS | 17.1461 | PASS | 17046.1387 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.0921 | PASS | 18.3516 | PASS | 18251.6186 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.0921 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.0732 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 13.0921 | PASS | 17.0148 | PASS | 16914.8265 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 9.7731 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8053 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 9.7731 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2859 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 11.4834 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9724 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 11.4834 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.011 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 11.4834 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.4218 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9411 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8767 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8767 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0419 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 2 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4638 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5826 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.036 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.461 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.4966 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.2125 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.5599 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 44.9067 | PASS | 44806.7406 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.3044 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.2494 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0869 | PASS | 17.1457 | PASS | 17045.7302 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0869 | PASS | 18.3512 | PASS | 18251.2088 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0869 | PASS | 16.8697 | PASS | 16769.6756 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 13.0869 | PASS | 17.0144 | PASS | 16914.4274 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7753 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2564 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4827 | PASS | 3.1775 | PASS | 3077.4734 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4827 | PASS | 3.2425 | PASS | 3142.5198 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 11.4827 | PASS | 3.8442 | PASS | 3744.1894 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9385 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8741 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8741 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.04 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6163 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526299 [LUBBCK_EST 6230.00] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6163 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.5259 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.8553 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.5259 | PASS | 22.32 | PASS | 22219.9575 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.5259 | PASS | 22.7694 | PASS | 22669.4464 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 10.5259 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.8682 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.3584 | PASS | 44258.3648 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.4391 | PASS | 44339.0917 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 45.2351 | PASS | 45135.1264 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.9083 | PASS | 44808.254 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 46.2169 | PASS | 46116.868 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 46.8652 | PASS | 46765.1774 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.07 | PASS | 17.1538 | PASS | 17053.8321 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.07 | PASS | 18.3593 | PASS | 18259.3192 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.07 | PASS | 16.8775 | PASS | 16777.5469 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 13.07 | PASS | 17.0223 | PASS | 16922.3286 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 9.7634 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9416 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 9.7634 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4207 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 11.475 | PASS | 3.1706 | PASS | 3070.6248 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 11.475 | PASS | 3.2355 | PASS | 3135.5011 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 11.475 | PASS | 3.8336 | PASS | 3733.6406 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9845 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9219 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9219 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0453 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6185 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526331 [JONES_1 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6185 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.5262 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.8668 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.5262 | PASS | 22.32 | PASS | 22219.9688 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.5262 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.4576 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 10.5262 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.8764 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 44.3584 | PASS | 44258.424 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 44.4391 | PASS | 44339.149 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 45.2352 | PASS | 45135.186 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 44.9083 | PASS | 44808.3141 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 46.2169 | PASS | 46116.9272 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 21.4517 | PASS | 46.8652 | PASS | 46765.2408 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.0732 | PASS | 17.1538 | PASS | 17053.7926 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.0732 | PASS | 18.3593 | PASS | 18259.2801 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.0732 | PASS | 16.8775 | PASS | 16777.5091 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 13.0732 | PASS | 17.0223 | PASS | 16922.2882 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 9.7642 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9398 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 9.7642 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.419 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 11.4763 | PASS | 3.1706 | PASS | 3070.632 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 11.4763 | PASS | 3.2355 | PASS | 3135.5104 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 11.4763 | PASS | 3.8337 | PASS | 3733.6542 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9857 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9233 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9233 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0461 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6194 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526332 [JONES_2 122.000] CKT 1 | 4.7439 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6194 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.6018 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6967 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1744 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 10.5244 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.6051 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 21.4359 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.2558 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 21.4359 | PASS | 44.438 | PASS | 44337.9677 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 21.4359 | PASS | 45.2334 | PASS | 45133.4126 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 21.4359 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.5869 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 21.4359 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.153 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 21.4359 | PASS | 46.864 | PASS | 46763.9826 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.0405 | PASS | 17.1514 | PASS | 17051.3859 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.0405 | PASS | 18.3569 | PASS | 18256.8686 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.0405 | PASS | 16.8752 | PASS | 16775.1822 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 13.0405 | PASS | 17.02 | PASS | 16919.9569 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 9.7598 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9008 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 9.7598 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3803 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 11.4628 | PASS | 3.1731 | PASS | 3073.1486 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 11.4628 | PASS | 3.2381 | PASS | 3138.057 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 11.4628 | PASS | 3.8375 | PASS | 3737.4869 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9418 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.876 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.876 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0262 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6009 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526333 [JONES_3 116.500] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6009 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.7071 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.811 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 22.7693 | PASS | 22669.2893 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 23.2847 | PASS | 23184.7134 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 21.4459 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.7773 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 21.4459 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.496 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 21.4459 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.0009 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 21.4459 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1685 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 21.4459 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7446 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 21.4459 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.5517 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.0625 | PASS | 17.1514 | PASS | 17051.3533 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.0625 | PASS | 18.3568 | PASS | 18256.8365 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.0625 | PASS | 16.8751 | PASS | 16775.1444 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 13.0625 | PASS | 17.0199 | PASS | 16919.9162 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 9.7649 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8929 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 9.7649 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3725 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 11.4719 | PASS | 3.173 | PASS | 3073.0134 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 11.4719 | PASS | 3.2379 | PASS | 3137.9404 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 11.4719 | PASS | 3.8373 | PASS | 3737.3061 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9535 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8887 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8887 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0343 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6087 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526334 [JONES_4 116.500] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6087 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5315 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.588 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5315 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7125 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5315 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1688 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 10.5315 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5868 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4544 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.8259 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4544 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.5448 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4544 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9858 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4544 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1582 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4544 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7301 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 21.4544 | PASS | 46.8646 | PASS | 46764.6059 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3058 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7863 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.236 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 13.0961 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9893 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 9.78 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8037 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 9.78 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2845 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4864 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.8263 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4864 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.8766 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 11.4864 | PASS | 3.8432 | PASS | 3743.2135 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9472 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8833 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8833 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0463 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6224 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526677 [GRASSLAND 6230.00] CKT 1 | 4.743 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6224 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5228 | PASS | 22.8076 | PASS | 22707.6202 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5228 | PASS | 22.3208 | PASS | 22220.8335 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5228 | PASS | 22.7703 | PASS | 22670.2967 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5228 | PASS | 23.2856 | PASS | 23185.6084 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 44.3542 | PASS | 44254.1574 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 44.4348 | PASS | 44334.8472 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 45.2297 | PASS | 45129.7195 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 44.9029 | PASS | 44802.9367 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 46.2115 | PASS | 46111.456 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 46.8606 | PASS | 46760.6148 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 17.1464 | PASS | 17046.3871 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 18.3519 | PASS | 18251.867 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.3218 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0905 | PASS | 17.0151 | PASS | 16915.0749 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.2436 | PASS | 1.8667 | PASS | 1766.7265 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.2436 | PASS | 1.8902 | PASS | 1790.1629 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.439 | PASS | 3.1783 | PASS | 3078.2641 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.439 | PASS | 3.2432 | PASS | 3143.1885 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.439 | PASS | 3.8452 | PASS | 3745.208 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9266 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8618 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8618 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0385 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6156 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6156 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5154 | PASS | 22.8059 | PASS | 22705.9157 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5154 | PASS | 22.319 | PASS | 22218.97 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5154 | PASS | 22.7684 | PASS | 22668.4292 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 10.5154 | PASS | 23.2839 | PASS | 23183.8957 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4149 | PASS | 44.3567 | PASS | 44256.7128 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4149 | PASS | 44.4374 | PASS | 44337.4221 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4149 | PASS | 45.2325 | PASS | 45132.4929 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4149 | PASS | 44.9057 | PASS | 44805.6931 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4149 | PASS | 46.2142 | PASS | 46114.2387 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 21.4149 | PASS | 46.8634 | PASS | 46763.3983 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0661 | PASS | 17.1477 | PASS | 17047.6931 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0661 | PASS | 18.3532 | PASS | 18253.1711 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0661 | PASS | 16.8716 | PASS | 16771.6148 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 13.0661 | PASS | 17.0164 | PASS | 16916.3773 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.6004 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2831 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 9.6004 | PASS | 1.8888 | PASS | 1788.7521 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4805 | PASS | 3.1779 | PASS | 3077.9006 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4805 | PASS | 3.243 | PASS | 3142.9514 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 11.4805 | PASS | 3.8448 | PASS | 3744.8381 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9127 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8456 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8456 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0312 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6084 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526525 [WOLFFORTH 6230.00] CKT 1 | 4.7409 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6084 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5604 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6952 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1425 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.554 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.9075 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 44.4386 | PASS | 44338.6273 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 45.2341 | PASS | 45134.0732 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.2441 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 46.2158 | PASS | 46115.8181 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 21.4558 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.6955 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 17.1465 | PASS | 17046.4644 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 18.3519 | PASS | 18251.9432 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 16.8704 | PASS | 16770.3949 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 17.0151 | PASS | 16915.1484 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 9.781 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8089 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 9.781 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2896 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 11.4869 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.7685 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 11.4869 | PASS | 3.2418 | PASS | 3141.8326 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 11.4869 | PASS | 3.8431 | PASS | 3743.1344 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9473 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8835 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8835 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0478 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6241 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526435 [SUNDOWN 6230.00] TO BUS 526434 [SUNDOWN 3115.00] TO BUS 526432 [SUNDOWN_TR1113.800] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6241 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5112 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6304 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0853 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5075 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.6689 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.3915 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 45.2337 | PASS | 45133.7437 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.9182 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 46.2155 | PASS | 46115.4867 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.368 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4336 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0776 | PASS | 17.1464 | PASS | 17046.3573 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0776 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.8363 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0776 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.2901 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0776 | PASS | 17.015 | PASS | 16915.0437 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 7.1471 | PASS | 1.8813 | PASS | 1781.2984 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 7.1471 | PASS | 1.9045 | PASS | 1804.4521 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4242 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8924 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4242 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9537 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4242 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2622 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9339 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8688 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8688 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0391 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6155 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526784 [AMOCOWASSON6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6155 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.467 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5535 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0273 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 10.5265 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.466 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3428 | PASS | 44.3615 | PASS | 44261.5363 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3428 | PASS | 44.4423 | PASS | 44342.3041 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3428 | PASS | 45.2374 | PASS | 45137.4128 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3428 | PASS | 44.9106 | PASS | 44810.5762 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3428 | PASS | 46.2192 | PASS | 46119.1676 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 21.3428 | PASS | 46.8687 | PASS | 46768.6616 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3117 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7923 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2421 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9945 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.212 | PASS | 1.8681 | PASS | 1768.0569 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 9.212 | PASS | 1.8915 | PASS | 1791.4761 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4273 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.1733 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4273 | PASS | 3.2434 | PASS | 3143.4247 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 11.4273 | PASS | 3.8453 | PASS | 3745.3215 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9342 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8649 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8649 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9995 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5725 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526460 [AMOCO_SS 6230.00] CKT 1 | 4.7427 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5725 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5058 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6657 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0926 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5294 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4843 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.431 | PASS | 44.3589 | PASS | 44258.9087 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.431 | PASS | 44.4396 | PASS | 44339.6425 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.431 | PASS | 45.2349 | PASS | 45134.8558 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.431 | PASS | 44.908 | PASS | 44808.0343 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.431 | PASS | 46.2166 | PASS | 46116.6065 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.431 | PASS | 46.8658 | PASS | 46765.7943 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0813 | PASS | 17.1457 | PASS | 17045.6599 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0813 | PASS | 18.3511 | PASS | 18251.1375 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0813 | PASS | 16.8696 | PASS | 16769.6157 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0813 | PASS | 17.0144 | PASS | 16914.368 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.0663 | PASS | 1.8682 | PASS | 1768.1722 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.0663 | PASS | 1.8916 | PASS | 1791.5842 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.3991 | PASS | 3.18 | PASS | 3080.0218 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.3991 | PASS | 3.2453 | PASS | 3145.2809 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.3991 | PASS | 3.8481 | PASS | 3748.1076 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9894 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9311 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9311 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.1541 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.7354 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.623 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.7529 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.2092 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 10.531 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.6222 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4382 | PASS | 44.3596 | PASS | 44259.6138 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4382 | PASS | 44.4404 | PASS | 44340.3534 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4382 | PASS | 45.2358 | PASS | 45135.8422 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4382 | PASS | 44.909 | PASS | 44809 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4382 | PASS | 46.2176 | PASS | 46117.5917 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4382 | PASS | 46.8666 | PASS | 46766.5565 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2863 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7652 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2181 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0932 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9722 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7267 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2801 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7267 | PASS | 1.8888 | PASS | 1788.7524 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4736 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8591 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4736 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0233 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4736 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3334 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9492 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0483 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6242 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526931 [YOAKUM_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6242 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.6263 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.7527 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.2094 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 10.531 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.622 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4382 | PASS | 44.3596 | PASS | 44259.6215 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4382 | PASS | 44.4404 | PASS | 44340.3611 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4382 | PASS | 45.2358 | PASS | 45135.8499 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4382 | PASS | 44.909 | PASS | 44809.0071 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4382 | PASS | 46.2176 | PASS | 46117.5991 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4382 | PASS | 46.8666 | PASS | 46766.5645 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0932 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2855 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0932 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7659 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0932 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2187 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0932 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9714 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7269 | PASS | 1.8653 | PASS | 1765.2775 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7269 | PASS | 1.8887 | PASS | 1788.7498 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4736 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8646 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4736 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0297 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4736 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3425 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7426 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9493 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8853 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7426 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0483 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6243 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526934 [YOAKUM 3115.00] TO BUS 526932 [YOAKUM_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6243 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5302 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4152 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5302 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5689 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5302 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.995 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5302 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3966 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 20.1453 | PASS | 44.3996 | PASS | 44299.5521 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 20.1453 | PASS | 44.4808 | PASS | 44380.8229 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 20.1453 | PASS | 45.2766 | PASS | 45176.5884 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 20.1453 | PASS | 44.9494 | PASS | 44849.351 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 20.1453 | PASS | 46.2584 | PASS | 46158.4222 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 20.1453 | PASS | 46.9101 | PASS | 46810.0656 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9145 | PASS | 17.1509 | PASS | 17050.8959 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9145 | PASS | 18.3564 | PASS | 18256.365 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9145 | PASS | 16.8748 | PASS | 16774.7968 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 12.9145 | PASS | 17.0196 | PASS | 16919.5822 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 8.3747 | PASS | 1.8724 | PASS | 1772.3515 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 8.3747 | PASS | 1.8957 | PASS | 1795.6836 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 9.876 | PASS | 3.1735 | PASS | 3073.5171 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 9.876 | PASS | 3.244 | PASS | 3144.0097 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 9.876 | PASS | 3.8392 | PASS | 3739.2312 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8134 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7415 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.7415 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9998 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5819 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526935 [YOAKUM 6230.00] TO BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 526937 [YOAKUM_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7374 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5819 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.1564 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.3188 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.7206 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5318 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1228 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4495 | PASS | 44.5012 | PASS | 44401.2167 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4495 | PASS | 44.5838 | PASS | 44483.7617 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4495 | PASS | 45.3797 | PASS | 45279.7173 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4495 | PASS | 45.0516 | PASS | 44951.6308 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4495 | PASS | 46.3618 | PASS | 46261.7907 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 18.4495 | PASS | 47.0209 | PASS | 46920.9091 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9984 | PASS | 17.1432 | PASS | 17043.2478 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9984 | PASS | 18.3487 | PASS | 18248.713 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9984 | PASS | 16.8674 | PASS | 16767.3601 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9984 | PASS | 17.0121 | PASS | 16912.1152 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2433 | PASS | 1.8664 | PASS | 1766.3755 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.2433 | PASS | 1.8898 | PASS | 1789.8169 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0308 | PASS | 3.2144 | PASS | 3114.441 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0308 | PASS | 3.2879 | PASS | 3187.8999 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.0308 | PASS | 3.9042 | PASS | 3804.1853 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.731 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.6836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.731 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6003 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.731 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6003 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.731 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9712 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.731 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.56 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.731 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.56 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4614 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5671 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0267 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5307 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4599 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7731 | PASS | 44.3977 | PASS | 44297.6612 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7731 | PASS | 44.4789 | PASS | 44378.8674 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7731 | PASS | 45.2745 | PASS | 45174.502 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7731 | PASS | 44.9474 | PASS | 44847.3523 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7731 | PASS | 46.2563 | PASS | 46156.3468 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 20.7731 | PASS | 46.908 | PASS | 46808.0367 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.4957 | PASS | 17.1624 | PASS | 17062.3992 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.4957 | PASS | 18.3678 | PASS | 18267.8384 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.4957 | PASS | 16.8863 | PASS | 16786.3209 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 12.4957 | PASS | 17.0312 | PASS | 16931.2028 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4284 | PASS | 1.8671 | PASS | 1767.0575 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 9.4284 | PASS | 1.8905 | PASS | 1790.4993 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 6.4263 | PASS | 3.2066 | PASS | 3106.6352 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 6.4263 | PASS | 3.3061 | PASS | 3206.0504 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 6.4263 | PASS | 3.9002 | PASS | 3800.1842 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7398 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8842 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7398 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8089 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7398 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8089 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7398 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9806 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7398 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5552 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526936 [YOAKUM_345 345.00] TO BUS 788941 [ERA-28-TAP 345.00] CKT 1 | 4.7398 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5552 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1093 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.1901 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.6454 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5264 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.0993 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.3659 | PASS | 44.3531 | PASS | 44253.079 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.3659 | PASS | 44.4338 | PASS | 44333.7599 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.3659 | PASS | 45.2276 | PASS | 45127.5668 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.3659 | PASS | 44.9009 | PASS | 44800.8622 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.3659 | PASS | 46.2093 | PASS | 46109.3045 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.3659 | PASS | 46.8595 | PASS | 46759.4739 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.1454 | PASS | 17045.3805 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 18.3509 | PASS | 18250.8567 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 16.8693 | PASS | 16769.343 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.0141 | PASS | 16914.0948 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 5.858 | FAIL | 1.8927 | PASS | 1792.6514 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 5.858 | FAIL | 1.9155 | PASS | 1815.5354 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4215 | PASS | 3.1794 | PASS | 3079.4215 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4215 | PASS | 3.2444 | PASS | 3144.3808 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.4215 | PASS | 3.8469 | PASS | 3746.9295 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8326 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7567 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7567 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9638 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5412 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527009 [BRU_SUB 6230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7414 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.5412 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.5281 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5852 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.5281 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6926 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.5281 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1604 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 10.5281 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5849 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 21.3823 | PASS | 44.3557 | PASS | 44255.7432 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 21.3823 | PASS | 44.4364 | PASS | 44336.4469 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 21.3823 | PASS | 45.2321 | PASS | 45132.1258 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 21.3823 | PASS | 44.9053 | PASS | 44805.2807 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 21.3823 | PASS | 46.2139 | PASS | 46113.8564 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 21.3823 | PASS | 46.8623 | PASS | 46762.3229 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1123 | PASS | 17.1497 | PASS | 17049.7138 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1123 | PASS | 18.3552 | PASS | 18255.2001 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1123 | PASS | 16.8735 | PASS | 16773.5357 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 13.1123 | PASS | 17.0183 | PASS | 16918.2992 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 9.3046 | PASS | 1.8669 | PASS | 1766.8573 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 9.3046 | PASS | 1.8903 | PASS | 1790.2984 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 11.4535 | PASS | 3.1716 | PASS | 3071.6217 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 11.4535 | PASS | 3.2365 | PASS | 3136.4619 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 11.4535 | PASS | 3.8351 | PASS | 3735.0911 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9458 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8823 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8823 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0498 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6263 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527163 [MUSTANG_3 119.000] CKT 1 | 4.7423 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6263 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.6023 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7407 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1901 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5963 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 21.4528 | PASS | 44.358 | PASS | 44258.0071 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 21.4528 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.7265 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 21.4528 | PASS | 45.234 | PASS | 45133.9528 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 21.4528 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.1427 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 21.4528 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7026 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 21.4528 | PASS | 46.8648 | PASS | 46764.8098 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.0934 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.0934 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7597 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.0934 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2117 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 13.0934 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9656 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 9.5105 | PASS | 1.8668 | PASS | 1766.8143 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 9.5105 | PASS | 1.8903 | PASS | 1790.2601 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 11.4701 | PASS | 3.178 | PASS | 3078.0055 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 11.4701 | PASS | 3.2432 | PASS | 3143.2047 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 11.4701 | PASS | 3.8451 | PASS | 3745.1049 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9381 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8757 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.059 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6369 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527276 [SEMINOLE 6230.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6369 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5949 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7255 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1795 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 10.5309 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5925 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 21.4405 | PASS | 44.3584 | PASS | 44258.4205 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 21.4405 | PASS | 44.4391 | PASS | 44339.1433 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 21.4405 | PASS | 45.2343 | PASS | 45134.2988 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 21.4405 | PASS | 44.9075 | PASS | 44807.4887 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 21.4405 | PASS | 46.216 | PASS | 46116.0487 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 21.4405 | PASS | 46.8653 | PASS | 46765.2634 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1553 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 18.3516 | PASS | 18251.636 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.0927 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 13.0921 | PASS | 17.0148 | PASS | 16914.8448 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 9.4507 | PASS | 1.8659 | PASS | 1765.8594 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 9.4507 | PASS | 1.8893 | PASS | 1789.313 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 11.468 | PASS | 3.1787 | PASS | 3078.6959 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 11.468 | PASS | 3.2438 | PASS | 3143.8422 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 11.468 | PASS | 3.8461 | PASS | 3746.1083 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9437 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8799 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8799 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0505 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6273 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527149 [MUSTANG 6230.00] TO BUS 527146 [MUSTANG 3115.00] TO BUS 527143 [MUSTANG_TR1113.200] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6273 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.8068 | PASS | 22706.8249 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.32 | PASS | 22219.9562 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 22.7694 | PASS | 22669.4232 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5325 | PASS | 23.2848 | PASS | 23184.8302 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4565 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.6235 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4565 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.3383 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4565 | PASS | 45.2327 | PASS | 45132.6727 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4565 | PASS | 44.9059 | PASS | 44805.927 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4565 | PASS | 46.2144 | PASS | 46114.4243 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4565 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4222 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.097 | PASS | 17.145 | PASS | 17044.9969 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.097 | PASS | 18.3505 | PASS | 18250.4747 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.097 | PASS | 16.869 | PASS | 16768.9674 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.097 | PASS | 17.0137 | PASS | 16913.716 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.78 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7446 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.78 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.226 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.4869 | PASS | 3.1787 | PASS | 3078.7107 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.4869 | PASS | 3.2438 | PASS | 3143.8051 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.4869 | PASS | 3.8461 | PASS | 3746.1085 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0353 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9547 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9547 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8939 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4496 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527455 [RSWL_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7469 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4496 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.805 | PASS | 22704.9912 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.318 | PASS | 22218.0044 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 22.7674 | PASS | 22667.4305 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 10.5334 | PASS | 23.283 | PASS | 23182.9612 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.8926 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.5985 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 45.2319 | PASS | 45131.9201 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 44.9052 | PASS | 44805.1786 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 46.2137 | PASS | 46113.6734 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.6229 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 17.1451 | PASS | 17045.1178 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 18.3506 | PASS | 18250.5972 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 16.8691 | PASS | 16769.0849 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 13.0955 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.834 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.7803 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7475 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 9.7803 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2288 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.4853 | PASS | 3.1786 | PASS | 3078.5608 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.4853 | PASS | 3.2436 | PASS | 3143.6464 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 11.4853 | PASS | 3.8459 | PASS | 3745.8738 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7473 | FAIL | 2.0158 | PASS | 1915.8159 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7473 | FAIL | 2.0386 | PASS | 1938.6242 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7473 | FAIL | 2.0386 | PASS | 1938.6242 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7473 | FAIL | 1.8564 | PASS | 1756.3549 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7473 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.952 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527470 [CHVS_SLRCOL3115.00] CKT 1 | 4.7473 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.952 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.5251 | PASS | 22.8081 | PASS | 22708.0932 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.5251 | PASS | 22.3214 | PASS | 22221.3713 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.5251 | PASS | 22.7708 | PASS | 22670.8194 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 10.5251 | PASS | 23.2861 | PASS | 23186.0772 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 44.3572 | PASS | 44257.2126 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 44.4379 | PASS | 44337.9262 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 45.2333 | PASS | 45133.3299 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 44.9065 | PASS | 44806.5075 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 46.2151 | PASS | 46115.0722 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 21.4541 | PASS | 46.8639 | PASS | 46763.9385 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.3019 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7826 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2328 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 13.0951 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9849 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8007 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2814 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.1768 | PASS | 3076.8399 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.8862 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.8432 | PASS | 3743.2302 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7251 | FAIL | 2.0189 | PASS | 1918.8677 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7251 | FAIL | 2.0419 | PASS | 1941.9191 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7251 | FAIL | 2.0419 | PASS | 1941.9191 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7251 | FAIL | 1.8588 | PASS | 1758.8082 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7251 | FAIL | 1.8564 | PASS | 1756.3767 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527501 [URTON 3115.00] CKT 1 | 4.7251 | FAIL | 1.8564 | PASS | 1756.3767 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.5275 | PASS | 22.8073 | PASS | 22707.2538 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.5275 | PASS | 22.3205 | PASS | 22220.4627 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.5275 | PASS | 22.7699 | PASS | 22669.9048 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 10.5275 | PASS | 23.2852 | PASS | 23185.2411 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.3575 | PASS | 44257.4689 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.4382 | PASS | 44338.1853 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 45.2336 | PASS | 45133.5986 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.9068 | PASS | 44806.7745 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.3418 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.2172 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2899 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7706 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2213 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9748 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8012 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2819 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8563 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9046 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 11.4852 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2575 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 2.0179 | PASS | 1917.8523 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 2.0409 | PASS | 1940.8529 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 2.0409 | PASS | 1940.8529 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 1.8579 | PASS | 1757.9302 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 1.8555 | PASS | 1755.5089 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527509 [PRICE_TAP 3115.00] CKT 1 | 4.7352 | FAIL | 1.8555 | PASS | 1755.5089 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 22.8076 | PASS | 22707.5972 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 22.3208 | PASS | 22220.8219 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 22.7703 | PASS | 22670.274 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 10.5255 | PASS | 23.2856 | PASS | 23185.5842 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.3574 | PASS | 44257.4243 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.4381 | PASS | 44338.1399 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 45.2335 | PASS | 45133.5497 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 44.9067 | PASS | 44806.7254 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 46.2153 | PASS | 46115.2898 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 21.4527 | PASS | 46.8642 | PASS | 46764.1658 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2725 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7517 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.203 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 13.0944 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9565 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8008 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2817 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8745 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9229 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2846 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7271 | FAIL | 2.0182 | PASS | 1918.2454 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7271 | FAIL | 2.0413 | PASS | 1941.2552 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7271 | FAIL | 2.0413 | PASS | 1941.2552 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7271 | FAIL | 1.8582 | PASS | 1758.2364 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7271 | FAIL | 1.8558 | PASS | 1755.8072 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527546 [SAMSON 3115.00] CKT 1 | 4.7271 | FAIL | 1.8558 | PASS | 1755.8072 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5253 | PASS | 22.8093 | PASS | 22709.2603 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5253 | PASS | 22.3227 | PASS | 22222.6831 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5253 | PASS | 22.7721 | PASS | 22672.1114 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5253 | PASS | 23.2872 | PASS | 23187.2311 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 44.3574 | PASS | 44257.3659 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 44.4381 | PASS | 44338.0807 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 45.2335 | PASS | 45133.4906 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 44.9067 | PASS | 44806.6668 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.2339 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 46.8641 | PASS | 46764.1055 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.245 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7258 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.178 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.93 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8004 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2813 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8995 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9479 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.322 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7283 | FAIL | 2.0204 | PASS | 1920.4058 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7283 | FAIL | 2.0436 | PASS | 1943.5683 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7283 | FAIL | 2.0436 | PASS | 1943.5683 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7283 | FAIL | 1.8602 | PASS | 1760.2369 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7283 | FAIL | 1.8578 | PASS | 1757.8029 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527478 [CHAVES_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7283 | FAIL | 1.8578 | PASS | 1757.8029 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5239 | PASS | 22.81 | PASS | 22709.9937 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5239 | PASS | 22.3235 | PASS | 22223.4669 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5239 | PASS | 22.7729 | PASS | 22672.9077 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5239 | PASS | 23.288 | PASS | 23187.9718 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4544 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.2936 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4544 | PASS | 44.438 | PASS | 44338.0075 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4544 | PASS | 45.2334 | PASS | 45133.4108 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4544 | PASS | 44.9066 | PASS | 44806.588 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4544 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.1543 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 21.4544 | PASS | 46.864 | PASS | 46764.0263 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0949 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2425 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0949 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.723 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0949 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1754 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0949 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9274 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7998 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2807 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4859 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9038 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4859 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9516 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4859 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.3274 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7238 | FAIL | 2.0212 | PASS | 1921.1924 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7238 | FAIL | 2.0444 | PASS | 1944.3896 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7238 | FAIL | 2.0444 | PASS | 1944.3896 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7238 | FAIL | 1.8608 | PASS | 1760.8287 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7238 | FAIL | 1.8584 | PASS | 1758.381 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527482 [CHAVES_CNTY3115.00] TO BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 527479 [CHAVES_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7238 | FAIL | 1.8584 | PASS | 1758.381 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7596 | PASS | 22.7165 | PASS | 22616.4862 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7596 | PASS | 22.2209 | PASS | 22120.8783 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7596 | PASS | 22.6702 | PASS | 22570.227 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7596 | PASS | 23.1934 | PASS | 23093.3559 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.3865 | PASS | 44.36 | PASS | 44259.9837 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.3865 | PASS | 44.4407 | PASS | 44340.7261 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.3865 | PASS | 45.2352 | PASS | 45135.2313 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.3865 | PASS | 44.9085 | PASS | 44808.4592 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.3865 | PASS | 46.217 | PASS | 46116.9915 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.3865 | PASS | 46.867 | PASS | 46766.9927 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0924 | PASS | 17.145 | PASS | 17045.034 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0924 | PASS | 18.3505 | PASS | 18250.5122 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0924 | PASS | 16.869 | PASS | 16769.0038 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0924 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.7512 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7751 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2562 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4812 | PASS | 3.1787 | PASS | 3078.6817 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4812 | PASS | 3.2438 | PASS | 3143.7771 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4812 | PASS | 3.8461 | PASS | 3746.0644 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2336 | FAIL | 2.1038 | PASS | 2003.8117 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2336 | FAIL | 2.1295 | PASS | 2029.5123 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2336 | FAIL | 2.1295 | PASS | 2029.5123 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2336 | FAIL | 1.9379 | PASS | 1837.8566 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2336 | FAIL | 1.9348 | PASS | 1834.758 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527483 [CHAVES_CNTY6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 3.2336 | FAIL | 1.9348 | PASS | 1834.758 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.5348 | PASS | 22.8051 | PASS | 22705.0865 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.5348 | PASS | 22.318 | PASS | 22218.043 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.5348 | PASS | 22.7675 | PASS | 22667.5134 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 10.5348 | PASS | 23.2831 | PASS | 23183.0697 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.4951 | PASS | 44.3521 | PASS | 44252.055 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.4951 | PASS | 44.4327 | PASS | 44332.7477 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.4951 | PASS | 45.227 | PASS | 45127.046 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.4951 | PASS | 44.9003 | PASS | 44800.2765 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.4951 | PASS | 46.2088 | PASS | 46108.7685 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 21.4951 | PASS | 46.8583 | PASS | 46758.321 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1388 | PASS | 17.1505 | PASS | 17050.4624 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1388 | PASS | 18.3559 | PASS | 18255.9456 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1388 | PASS | 16.8743 | PASS | 16774.2678 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 13.1388 | PASS | 17.019 | PASS | 16919.0338 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 9.7836 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8762 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 9.7836 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3557 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 11.5054 | PASS | 3.1731 | PASS | 3073.1076 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 11.5054 | PASS | 3.238 | PASS | 3137.9686 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 11.5054 | PASS | 3.8374 | PASS | 3737.3718 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7438 | FAIL | 2.0166 | PASS | 1916.5842 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7438 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.4836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7438 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.4836 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7438 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.8077 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7438 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.39 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527610 [SAGA_SCOL 7345.00] CKT 1 | 4.7438 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.39 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.5356 | PASS | 22.8056 | PASS | 22705.6322 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.5356 | PASS | 22.3187 | PASS | 22218.6535 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.5356 | PASS | 22.7681 | PASS | 22668.1173 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 10.5356 | PASS | 23.2836 | PASS | 23183.6211 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5007 | PASS | 44.354 | PASS | 44253.9516 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5007 | PASS | 44.4347 | PASS | 44334.6503 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5007 | PASS | 45.2288 | PASS | 45128.7794 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5007 | PASS | 44.902 | PASS | 44802.0326 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5007 | PASS | 46.2105 | PASS | 46110.5138 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 21.5007 | PASS | 46.8604 | PASS | 46760.4052 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.1343 | PASS | 17.1494 | PASS | 17049.4204 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.1343 | PASS | 18.3549 | PASS | 18254.9044 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.1343 | PASS | 16.8733 | PASS | 16773.2545 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 13.1343 | PASS | 17.018 | PASS | 16918.0171 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 9.7838 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8283 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 9.7838 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3086 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 11.5034 | PASS | 3.1743 | PASS | 3074.3108 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 11.5034 | PASS | 3.2392 | PASS | 3139.2393 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 11.5034 | PASS | 3.8393 | PASS | 3739.2709 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.6949 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6057 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0396 | PASS | 1939.6057 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8883 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527655 [RSVLT_CC_E 7345.00] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4468 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5859 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0234 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4315 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.3598 | PASS | 44259.7682 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.4405 | PASS | 44340.5085 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 45.2342 | PASS | 45134.2168 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.9075 | PASS | 44807.5023 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 46.216 | PASS | 46115.9823 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 46.8668 | PASS | 46766.7821 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.1442 | PASS | 17044.1942 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 18.3497 | PASS | 18249.6703 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 16.8682 | PASS | 16768.1951 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.0129 | PASS | 16912.9427 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7099 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1915 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.1807 | PASS | 3080.6603 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.2458 | PASS | 3145.7829 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.8491 | PASS | 3749.0855 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8759 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0054 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527668 [CROSSROADTR113.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4468 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5859 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0234 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4315 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.3598 | PASS | 44259.7682 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.4405 | PASS | 44340.5085 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 45.2342 | PASS | 45134.2168 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.9075 | PASS | 44807.5023 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 46.216 | PASS | 46115.9823 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 46.8668 | PASS | 46766.7821 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.1442 | PASS | 17044.1942 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 18.3497 | PASS | 18249.6703 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 16.8682 | PASS | 16768.1951 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.0129 | PASS | 16912.9427 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7099 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1915 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.1807 | PASS | 3080.6603 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.2458 | PASS | 3145.7829 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.8491 | PASS | 3749.0855 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8759 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0054 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527672 [CROSSROADTR313.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4468 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5859 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0234 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 10.5288 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4315 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.3598 | PASS | 44259.7682 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.4405 | PASS | 44340.5085 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 45.2342 | PASS | 45134.2168 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 44.9075 | PASS | 44807.5023 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 46.216 | PASS | 46115.9823 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 21.3815 | PASS | 46.8668 | PASS | 46766.7821 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.1442 | PASS | 17044.1942 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 18.3497 | PASS | 18249.6703 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 16.8682 | PASS | 16768.1951 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 13.0805 | PASS | 17.0129 | PASS | 16912.9427 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7099 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1915 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.1807 | PASS | 3080.6603 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.2458 | PASS | 3145.7829 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 11.4782 | PASS | 3.8491 | PASS | 3749.0855 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8759 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8015 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0054 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527656 [CROSSROAD 345.00] TO BUS 527669 [CROSSROADS 9765.00] TO BUS 527670 [CROSSROADTR213.200] CKT 1 | 4.7371 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5825 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 22.8068 | PASS | 22706.7807 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 22.3199 | PASS | 22219.9184 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 22.7694 | PASS | 22669.3789 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 23.2848 | PASS | 23184.7785 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.5788 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.2962 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 45.2337 | PASS | 45133.6742 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 44.9069 | PASS | 44806.853 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.2154 | PASS | 46115.4172 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 21.4529 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.3399 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2389 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.7192 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.172 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9254 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7987 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2795 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.9378 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.242 | PASS | 3141.9882 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 11.4854 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.3815 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 2.0173 | PASS | 1917.2859 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 2.0402 | PASS | 1940.2357 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 2.0402 | PASS | 1940.2357 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 1.8573 | PASS | 1757.3264 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8981 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527821 [CV-DAYTON +3115.00] CKT 1 | 4.7376 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.8981 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.5215 | PASS | 22.8074 | PASS | 22707.3873 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.5215 | PASS | 22.3205 | PASS | 22220.5487 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.5215 | PASS | 22.77 | PASS | 22670.0319 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 10.5215 | PASS | 23.2854 | PASS | 23185.3897 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.283 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.438 | PASS | 44337.9959 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 45.2331 | PASS | 45133.0603 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 44.9063 | PASS | 44806.2632 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 46.2148 | PASS | 46114.8078 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 21.4535 | PASS | 46.864 | PASS | 46764.0281 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 17.146 | PASS | 17046.0035 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 18.3515 | PASS | 18251.4821 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 16.8699 | PASS | 16769.943 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 17.0147 | PASS | 16914.6941 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7792 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 9.7795 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2603 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.1774 | PASS | 3077.3664 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.2424 | PASS | 3142.4236 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.844 | PASS | 3744.0368 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.6877 | FAIL | 2.0187 | PASS | 1918.692 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.6877 | FAIL | 2.0417 | PASS | 1941.6539 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.6877 | FAIL | 2.0417 | PASS | 1941.6539 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.6877 | FAIL | 1.8585 | PASS | 1758.5259 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.6877 | FAIL | 1.8561 | PASS | 1756.075 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 528178 [PECOS 3115.00] CKT 1 | 4.6877 | FAIL | 1.8561 | PASS | 1756.075 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.1393 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.2549 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.6879 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.1244 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4541 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.9328 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4541 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.654 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4541 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.0041 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4541 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1798 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4541 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7482 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 21.4541 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.7262 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0945 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1921 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0945 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6721 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0945 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1255 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 13.0945 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8787 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7963 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2771 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4855 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0201 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4855 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0738 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 11.4855 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.5094 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.744 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9377 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.744 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8878 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.744 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8878 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.744 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.1561 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.744 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.743 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527793 [EDDY_STH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527795 [EDDY_TR3 113.200] CKT 2 | 4.744 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.743 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 22.8029 | PASS | 22702.8783 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 22.3157 | PASS | 22215.686 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 22.7651 | PASS | 22665.1077 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 10.4489 | PASS | 23.2808 | PASS | 23180.7875 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.3586 | PASS | 44258.5674 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.4393 | PASS | 44339.2945 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 45.2348 | PASS | 45134.7597 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 44.9079 | PASS | 44807.9232 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 46.2165 | PASS | 46116.5063 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 21.4503 | PASS | 46.8654 | PASS | 46765.4126 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2773 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.758 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.21 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9641 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8036 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2844 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8656 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9178 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 11.4859 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2716 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.4792 | FAIL | 2.0152 | PASS | 1915.1579 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.4792 | FAIL | 2.0377 | PASS | 1937.7183 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.4792 | FAIL | 2.0377 | PASS | 1937.7183 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.4792 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1026 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.4792 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7701 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527597 [TWEEDY 3115.00] CKT 1 | 4.4792 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7701 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.8724 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 22.32 | PASS | 22220.0137 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.4761 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 10.529 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.8721 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 21.4514 | PASS | 44.3573 | PASS | 44257.2646 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 21.4514 | PASS | 44.438 | PASS | 44337.9762 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 21.4514 | PASS | 45.2333 | PASS | 45133.2767 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 21.4514 | PASS | 44.9065 | PASS | 44806.4607 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 21.4514 | PASS | 46.215 | PASS | 46115.0207 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 21.4514 | PASS | 46.864 | PASS | 46763.9988 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.0937 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2272 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.0937 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.707 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.0937 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.1594 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 13.0937 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.9126 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7938 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 9.7789 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2747 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 11.4846 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9834 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 11.4846 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.0334 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 11.4846 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.4513 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.7351 | FAIL | 2.0174 | PASS | 1917.3963 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.7351 | FAIL | 2.0403 | PASS | 1940.3496 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.7351 | FAIL | 2.0403 | PASS | 1940.3496 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.7351 | FAIL | 1.8574 | PASS | 1757.4066 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.7351 | FAIL | 1.855 | PASS | 1754.9757 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527711 [EAGLE_CREEK3115.00] CKT 1 | 4.7351 | FAIL | 1.855 | PASS | 1754.9757 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 22.8072 | PASS | 22707.2353 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 22.3204 | PASS | 22220.4032 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 22.7699 | PASS | 22669.8728 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 10.5304 | PASS | 23.2852 | PASS | 23185.2378 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 21.4412 | PASS | 44.3603 | PASS | 44260.2896 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 21.4412 | PASS | 44.441 | PASS | 44341.0344 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 21.4412 | PASS | 45.2363 | PASS | 45136.3134 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 21.4412 | PASS | 44.9095 | PASS | 44809.4884 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 21.4412 | PASS | 46.2181 | PASS | 46118.0694 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 21.4412 | PASS | 46.8673 | PASS | 46767.3018 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.0848 | PASS | 17.1452 | PASS | 17045.1691 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.0848 | PASS | 18.3506 | PASS | 18250.6479 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.0848 | PASS | 16.8691 | PASS | 16769.1385 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 13.0848 | PASS | 17.0139 | PASS | 16913.8889 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7869 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2679 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 11.4807 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.1795 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 11.4807 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.2704 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 11.4807 | PASS | 3.8453 | PASS | 3745.295 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0178 | PASS | 1917.8123 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0408 | PASS | 1940.7931 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 2.0408 | PASS | 1940.7931 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8577 | PASS | 1757.6962 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8553 | PASS | 1755.2576 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527809 [CV-8_MILE 3115.00] CKT 1 | 4.7401 | FAIL | 1.8553 | PASS | 1755.2576 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8061 | PASS | 22706.0752 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3192 | PASS | 22219.1903 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.7686 | PASS | 22668.6195 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2841 | PASS | 23184.0584 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 44.3579 | PASS | 44257.9478 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.6689 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 45.234 | PASS | 45134.0057 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 44.9072 | PASS | 44807.1829 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 46.2157 | PASS | 46115.7495 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 21.4542 | PASS | 46.8647 | PASS | 46764.742 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1826 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6624 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1164 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 13.0945 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8695 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7953 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 9.7797 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2762 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.177 | PASS | 3077.0385 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.2421 | PASS | 3142.0928 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 11.4855 | PASS | 3.8435 | PASS | 3743.5379 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7442 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.936 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7442 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8883 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7442 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8883 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7442 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.1743 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7442 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7629 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527798 [EDDY_NTH 3115.00] TO BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527797 [EDDY_TR2 113.200] CKT 1 | 4.7442 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7629 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.5319 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.2416 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.5319 | PASS | 22.3194 | PASS | 22219.4165 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.5319 | PASS | 22.7688 | PASS | 22668.8147 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 10.5319 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.2059 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 44.358 | PASS | 44257.981 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 44.4387 | PASS | 44338.6985 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 45.2335 | PASS | 45133.472 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 44.9067 | PASS | 44806.6961 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 46.2152 | PASS | 46115.2245 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 21.4599 | PASS | 46.8648 | PASS | 46764.7973 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.0942 | PASS | 17.1459 | PASS | 17045.8641 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.0942 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.343 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.0942 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.808 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 13.0942 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5597 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7581 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2392 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.723 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.2428 | PASS | 3142.7937 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 11.4851 | PASS | 3.8446 | PASS | 3744.5894 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.04 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | 2.0401 | PASS | 1940.0655 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | 2.0401 | PASS | 1940.0655 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | 1.8579 | PASS | 1757.8819 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | 1.8555 | PASS | 1755.5237 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527790 [EDDY_SVC 18.5000] CKT 1 | 4.7433 | FAIL | 1.8555 | PASS | 1755.5237 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6575 | PASS | 22.8029 | PASS | 22702.9196 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6575 | PASS | 22.3164 | PASS | 22216.4319 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6575 | PASS | 22.7653 | PASS | 22665.3214 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.6575 | PASS | 23.2802 | PASS | 23180.1643 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4036 | PASS | 44.3501 | PASS | 44250.1435 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4036 | PASS | 44.4308 | PASS | 44330.8007 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4036 | PASS | 45.2251 | PASS | 45125.1074 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4036 | PASS | 44.8984 | PASS | 44798.3728 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4036 | PASS | 46.2068 | PASS | 46106.8309 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 21.4036 | PASS | 46.8562 | PASS | 46756.2441 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0963 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2967 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0963 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7766 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0963 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2263 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 13.0963 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9793 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.729 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 9.7771 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2102 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4853 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8953 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4853 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.8788 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 11.4853 | PASS | 3.8432 | PASS | 3743.2448 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.808 | FAIL | 2.0774 | PASS | 1977.3978 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.808 | FAIL | 2.0967 | PASS | 1996.7368 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.808 | FAIL | 2.0967 | PASS | 1996.7368 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.808 | FAIL | 1.9247 | PASS | 1824.7142 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.808 | FAIL | 1.9219 | PASS | 1821.8736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 789915 [ERA-030-TAP 230.00] CKT 1 | 1.808 | FAIL | 1.9219 | PASS | 1821.8736 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.4412 | PASS | 22.8015 | PASS | 22701.5322 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.4412 | PASS | 22.314 | PASS | 22214.0428 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.4412 | PASS | 22.7636 | PASS | 22663.5807 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 10.4412 | PASS | 23.2795 | PASS | 23179.5128 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 21.404 | PASS | 44.3626 | PASS | 44262.5761 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 21.404 | PASS | 44.4434 | PASS | 44343.3509 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 21.404 | PASS | 45.2391 | PASS | 45139.0928 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 21.404 | PASS | 44.9122 | PASS | 44812.2111 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 21.404 | PASS | 46.2208 | PASS | 46120.8461 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 21.404 | PASS | 46.8698 | PASS | 46769.7797 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.0823 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8224 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.0823 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.2997 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.0823 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.776 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 13.0823 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.5295 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7991 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2799 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 11.4798 | PASS | 3.1775 | PASS | 3077.5372 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 11.4798 | PASS | 3.2426 | PASS | 3142.6158 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 11.4798 | PASS | 3.8443 | PASS | 3744.3038 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 3.9923 | FAIL | 2.0108 | PASS | 1910.7849 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 3.9923 | FAIL | 2.0322 | PASS | 1932.18 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 3.9923 | FAIL | 2.0322 | PASS | 1932.18 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 3.9923 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4808 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 3.9923 | FAIL | 1.8521 | PASS | 1752.1373 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527799 [EDDY_NORTH 6230.00] TO BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527796 [EDDY_TR 113.200] CKT 1 | 3.9923 | FAIL | 1.8521 | PASS | 1752.1373 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4809 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.533 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4809 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5568 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4809 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0754 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.4809 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5297 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3725 | PASS | 44.3515 | PASS | 44251.5419 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3725 | PASS | 44.4322 | PASS | 44332.2083 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3725 | PASS | 45.2261 | PASS | 45126.1002 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3725 | PASS | 44.8994 | PASS | 44799.3958 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3725 | PASS | 46.2078 | PASS | 46107.8348 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3725 | PASS | 46.8578 | PASS | 46757.7888 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0888 | PASS | 17.1457 | PASS | 17045.7403 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0888 | PASS | 18.3512 | PASS | 18251.2187 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0888 | PASS | 16.8697 | PASS | 16769.6884 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0888 | PASS | 17.0144 | PASS | 16914.4393 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7781 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.735 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7781 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2164 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4795 | PASS | 3.178 | PASS | 3078.0467 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4795 | PASS | 3.2431 | PASS | 3143.0748 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4795 | PASS | 3.845 | PASS | 3745.0324 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.4728 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9705 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.4728 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5292 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.4728 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5292 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.4728 | FAIL | 1.8577 | PASS | 1757.7348 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.4728 | FAIL | 1.8553 | PASS | 1755.3052 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527802 [EDDY_CNTY 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.4728 | FAIL | 1.8553 | PASS | 1755.3052 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.525 | PASS | 22.8059 | PASS | 22705.9283 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.525 | PASS | 22.319 | PASS | 22219.0041 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.525 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.45 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 10.525 | PASS | 23.2839 | PASS | 23183.9165 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 21.2048 | PASS | 44.3488 | PASS | 44248.849 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 21.2048 | PASS | 44.4295 | PASS | 44329.4929 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 21.2048 | PASS | 45.2228 | PASS | 45122.7898 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 21.2048 | PASS | 44.8961 | PASS | 44796.1295 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 21.2048 | PASS | 46.2045 | PASS | 46104.5191 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 21.2048 | PASS | 46.8549 | PASS | 46754.8635 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1011 | PASS | 17.1479 | PASS | 17047.897 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1011 | PASS | 18.3534 | PASS | 18253.3792 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1011 | PASS | 16.8718 | PASS | 16771.7727 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 13.1011 | PASS | 17.0165 | PASS | 16916.5292 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 9.7522 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7468 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 9.7522 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2273 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 11.4711 | PASS | 3.176 | PASS | 3075.9953 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 11.4711 | PASS | 3.241 | PASS | 3140.9589 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 11.4711 | PASS | 3.8419 | PASS | 3741.8617 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7264 | FAIL | 2.0166 | PASS | 1916.638 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7264 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5414 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7264 | FAIL | 2.0395 | PASS | 1939.5414 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7264 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.885 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7264 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527883 [CUNINGHAM3 113.800] CKT 1 | 4.7264 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4693 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 22.8044 | PASS | 22704.4152 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 22.3174 | PASS | 22217.3972 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 22.7668 | PASS | 22666.806 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 10.5195 | PASS | 23.2824 | PASS | 23182.3783 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 21.4587 | PASS | 44.3528 | PASS | 44252.8186 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 21.4587 | PASS | 44.4335 | PASS | 44333.4843 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 21.4587 | PASS | 45.228 | PASS | 45127.9819 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 21.4587 | PASS | 44.9012 | PASS | 44801.2474 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 21.4587 | PASS | 46.2097 | PASS | 46109.7189 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 21.4587 | PASS | 46.8592 | PASS | 46759.1703 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.0883 | PASS | 17.1451 | PASS | 17045.1161 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.0883 | PASS | 18.3506 | PASS | 18250.594 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.0883 | PASS | 16.8691 | PASS | 16769.0745 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 13.0883 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.8225 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 9.7814 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.86 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 9.7814 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3401 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 11.4833 | PASS | 3.1785 | PASS | 3078.523 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 11.4833 | PASS | 3.2436 | PASS | 3143.5628 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 11.4833 | PASS | 3.8458 | PASS | 3745.7774 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.6867 | FAIL | 2.0157 | PASS | 1915.7198 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.6867 | FAIL | 2.0385 | PASS | 1938.5234 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.6867 | FAIL | 2.0385 | PASS | 1938.5234 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.6867 | FAIL | 1.8564 | PASS | 1756.3703 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.6867 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.9754 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527865 [CUNNIGHM_N 6230.00] TO BUS 527963 [POTASH_JCT 6230.00] CKT 1 | 4.6867 | FAIL | 1.854 | PASS | 1753.9754 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5323 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.3765 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5323 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.5365 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5323 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.954 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 10.5323 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.3527 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.3567 | PASS | 44.3629 | PASS | 44262.9081 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.3567 | PASS | 44.4437 | PASS | 44343.6897 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.3567 | PASS | 45.2382 | PASS | 45138.2113 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.3567 | PASS | 44.9114 | PASS | 44811.4087 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.3567 | PASS | 46.22 | PASS | 46119.9794 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 21.3567 | PASS | 46.8702 | PASS | 46770.1789 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0856 | PASS | 17.144 | PASS | 17044.0198 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0856 | PASS | 18.3495 | PASS | 18249.4961 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0856 | PASS | 16.868 | PASS | 16768.0233 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 13.0856 | PASS | 17.0128 | PASS | 16912.7691 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.1901 | PASS | 1.8668 | PASS | 1766.8247 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 9.1901 | PASS | 1.8903 | PASS | 1790.2574 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4333 | PASS | 3.1831 | PASS | 3083.0609 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4333 | PASS | 3.2483 | PASS | 3148.2936 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 11.4333 | PASS | 3.8528 | PASS | 3752.7547 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.998 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9342 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9342 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 1.8572 | PASS | 1757.1755 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7569 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527028 [INK_BASIN 6230.00] CKT 1 | 4.7362 | FAIL | 1.8548 | PASS | 1754.7569 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4311 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5685 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0063 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 10.5287 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4156 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.9184 | PASS | 44.3801 | PASS | 44280.1012 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.9184 | PASS | 44.4611 | PASS | 44361.1018 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.9184 | PASS | 45.2572 | PASS | 45157.2021 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.9184 | PASS | 44.9301 | PASS | 44830.144 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.9184 | PASS | 46.239 | PASS | 46138.993 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 20.9184 | PASS | 46.8889 | PASS | 46788.8681 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0808 | PASS | 17.1464 | PASS | 17046.3941 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0808 | PASS | 18.3519 | PASS | 18251.873 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0808 | PASS | 16.8703 | PASS | 16770.3271 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 13.0808 | PASS | 17.0151 | PASS | 16915.0816 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 9.718 | PASS | 1.8652 | PASS | 1765.1702 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 9.718 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.645 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 11.4472 | PASS | 3.1765 | PASS | 3076.4861 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 11.4472 | PASS | 3.2416 | PASS | 3141.6004 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 11.4472 | PASS | 3.8427 | PASS | 3742.6952 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7016 | FAIL | 2.0179 | PASS | 1917.9375 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7016 | FAIL | 2.0409 | PASS | 1940.8785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7016 | FAIL | 2.0409 | PASS | 1940.8785 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7016 | FAIL | 1.858 | PASS | 1758.0417 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7016 | FAIL | 1.8556 | PASS | 1755.6124 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527867 [CUNNIGHM_S 6230.00] CKT 1 | 4.7016 | FAIL | 1.8556 | PASS | 1755.6124 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 22.8055 | PASS | 22705.4701 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 22.3185 | PASS | 22218.4993 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 22.7679 | PASS | 22667.9469 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 10.5191 | PASS | 23.2835 | PASS | 23183.4545 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.8603 | PASS | 44.3378 | PASS | 44237.8171 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.8603 | PASS | 44.4184 | PASS | 44318.3771 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.8603 | PASS | 45.2101 | PASS | 45110.1008 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.8603 | PASS | 44.8836 | PASS | 44783.5591 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.8603 | PASS | 46.1918 | PASS | 46091.7937 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 20.8603 | PASS | 46.8429 | PASS | 46742.851 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1073 | PASS | 17.151 | PASS | 17050.9908 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1073 | PASS | 18.3565 | PASS | 18256.4781 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1073 | PASS | 16.8748 | PASS | 16774.7669 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 13.1073 | PASS | 17.0195 | PASS | 16919.5339 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 9.7123 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7368 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 9.7123 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2161 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 11.4507 | PASS | 3.1732 | PASS | 3073.1932 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 11.4507 | PASS | 3.238 | PASS | 3138.0107 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 11.4507 | PASS | 3.8375 | PASS | 3737.4618 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | 2.0165 | PASS | 1916.4906 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | 2.0394 | PASS | 1939.3829 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | 2.0394 | PASS | 1939.3829 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.8031 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.3912 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527903 [HOBBS_PLT3 118.000] CKT 1 | 4.7207 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.3912 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.8062 | PASS | 22706.201 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.3193 | PASS | 22219.2953 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 22.7687 | PASS | 22668.7459 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 10.5306 | PASS | 23.2842 | PASS | 23184.1941 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.4059 | PASS | 44.3783 | PASS | 44278.3307 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.4059 | PASS | 44.4594 | PASS | 44359.359 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.4059 | PASS | 45.253 | PASS | 45152.9549 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.4059 | PASS | 44.926 | PASS | 44826.0086 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.4059 | PASS | 46.2347 | PASS | 46134.7458 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 20.4059 | PASS | 46.887 | PASS | 46786.9849 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0667 | PASS | 17.1448 | PASS | 17044.7935 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0667 | PASS | 18.3503 | PASS | 18250.2694 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0667 | PASS | 16.8688 | PASS | 16768.774 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 13.0667 | PASS | 17.0135 | PASS | 16913.523 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7576 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 9.779 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2385 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4535 | PASS | 3.179 | PASS | 3079.024 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4535 | PASS | 3.2441 | PASS | 3144.0872 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 11.4535 | PASS | 3.8465 | PASS | 3746.5235 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.926 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8558 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8558 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0309 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6067 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527895 [HOBBS_TR3 113.200] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6067 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5171 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.6355 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.0902 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 10.5301 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5127 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3673 | PASS | 44.359 | PASS | 44259.0297 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3673 | PASS | 44.4398 | PASS | 44339.7682 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3673 | PASS | 45.2348 | PASS | 45134.8136 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3673 | PASS | 44.908 | PASS | 44807.997 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3673 | PASS | 46.2166 | PASS | 46116.5639 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 21.3673 | PASS | 46.8659 | PASS | 46765.9271 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1931 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6725 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1278 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 13.0917 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8815 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.778 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7725 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 9.778 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2536 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4808 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.2121 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4808 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.2693 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 11.4808 | PASS | 3.8438 | PASS | 3743.798 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7402 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9396 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7402 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8725 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7402 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8725 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7402 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0489 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7402 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6252 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527890 [HOBBS_TR1 113.200] CKT 1 | 4.7402 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6252 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.5449 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6783 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1267 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5392 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3515 | PASS | 44.3593 | PASS | 44259.2999 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3515 | PASS | 44.44 | PASS | 44340.0429 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3515 | PASS | 45.2355 | PASS | 45135.5138 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3515 | PASS | 44.9087 | PASS | 44808.6604 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3515 | PASS | 46.2173 | PASS | 46117.2557 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 21.3515 | PASS | 46.8662 | PASS | 46766.2085 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0896 | PASS | 17.145 | PASS | 17045.0361 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0896 | PASS | 18.3505 | PASS | 18250.5136 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0896 | PASS | 16.869 | PASS | 16769.0073 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 13.0896 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.7558 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7829 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.888 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 9.7829 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.368 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4812 | PASS | 3.1776 | PASS | 3077.6462 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4812 | PASS | 3.2427 | PASS | 3142.719 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 11.4812 | PASS | 3.8445 | PASS | 3744.4693 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7407 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9673 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7407 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9022 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7407 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9022 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7407 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0708 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6469 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527894 [HOBBS_INT 6230.00] TO BUS 527891 [HOBBS_INT 3115.00] TO BUS 527889 [HOBBS_TR2 113.200] CKT 2 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6469 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 |  | FAIL |  | FAIL |  | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5282 | PASS | 22.8047 | PASS | 22704.7238 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5282 | PASS | 22.3179 | PASS | 22217.8517 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5282 | PASS | 22.7672 | PASS | 22667.1812 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 10.5282 | PASS | 23.2826 | PASS | 23182.6475 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4939 | FAIL | 49.1784 | PASS | 49078.3526 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4939 | FAIL | 49.3199 | PASS | 49219.8624 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4939 | FAIL | 50.1738 | PASS | 50073.7682 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4939 | FAIL | 49.8113 | PASS | 49711.3498 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4939 | FAIL | 51.1583 | PASS | 51058.2926 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.4939 | FAIL | 52.1426 | PASS | 52042.628 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9489 | PASS | 17.1373 | PASS | 17037.2966 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9489 | PASS | 18.3428 | PASS | 18242.7566 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9489 | PASS | 16.8616 | PASS | 16761.5569 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 12.9489 | PASS | 17.0063 | PASS | 16906.2874 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1957 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9039 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.1957 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3681 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.8781 | PASS | 3.241 | PASS | 3140.9559 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.8781 | PASS | 3.3137 | PASS | 3213.6717 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 9.8781 | PASS | 3.9448 | PASS | 3844.7839 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.73 | FAIL | 2.0163 | PASS | 1916.2689 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.73 | FAIL | 2.0392 | PASS | 1939.1623 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.73 | FAIL | 2.0392 | PASS | 1939.1623 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.73 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.8177 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.73 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4247 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 527896 [HOBBS_INT 7345.00] TO BUS 788939 [ERA-20-TAP 345.00] CKT 1 | 4.73 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4247 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5271 | PASS | 22.806 | PASS | 22706.0049 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5271 | PASS | 22.3191 | PASS | 22219.0897 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5271 | PASS | 22.7685 | PASS | 22668.5355 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5271 | PASS | 23.284 | PASS | 23183.9965 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3822 | PASS | 44.3651 | PASS | 44265.1436 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3822 | PASS | 44.4459 | PASS | 44345.9446 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3822 | PASS | 45.2412 | PASS | 45141.216 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3822 | PASS | 44.9144 | PASS | 44814.3553 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3822 | PASS | 46.223 | PASS | 46122.9816 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.3822 | PASS | 46.8726 | PASS | 46772.5963 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1461 | PASS | 17046.1279 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3516 | PASS | 18251.6077 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.0643 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0148 | PASS | 16914.817 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7957 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7794 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2766 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.1773 | PASS | 3077.2923 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.2424 | PASS | 3142.3761 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4838 | PASS | 3.8439 | PASS | 3743.9448 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7164 | FAIL | 2.0164 | PASS | 1916.4465 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7164 | FAIL | 2.0393 | PASS | 1939.3192 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7164 | FAIL | 2.0393 | PASS | 1939.3192 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7164 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.7517 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7164 | FAIL | 1.8543 | PASS | 1754.3369 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7164 | FAIL | 1.8543 | PASS | 1754.3369 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.551 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.663 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1258 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 10.5326 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5501 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.0289 | PASS | 44.3841 | PASS | 44284.1248 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.0289 | PASS | 44.4651 | PASS | 44365.1479 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.0289 | PASS | 45.257 | PASS | 45157.0192 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.0289 | PASS | 44.9303 | PASS | 44830.2674 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.0289 | PASS | 46.2389 | PASS | 46138.8696 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 21.0289 | PASS | 46.8934 | PASS | 46793.4042 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0267 | PASS | 17.1483 | PASS | 17048.3461 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0267 | PASS | 18.3538 | PASS | 18253.8203 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0267 | PASS | 16.8723 | PASS | 16772.2809 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 13.0267 | PASS | 17.0171 | PASS | 16917.052 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 9.7737 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.6904 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 9.7737 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.172 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 11.4766 | PASS | 3.1809 | PASS | 3080.9288 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 11.4766 | PASS | 3.2461 | PASS | 3146.073 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 11.4766 | PASS | 3.8495 | PASS | 3749.5105 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7363 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8231 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7363 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7363 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.737 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7363 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.9243 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7363 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4982 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528015 [PHANTOM 7345.00] CKT 1 | 4.7363 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4982 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5796 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7025 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1581 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5749 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 21.4462 | PASS | 44.361 | PASS | 44260.9734 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 21.4462 | PASS | 44.4417 | PASS | 44341.7236 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 21.4462 | PASS | 45.237 | PASS | 45136.9593 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 21.4462 | PASS | 44.9101 | PASS | 44810.1338 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 21.4462 | PASS | 46.2187 | PASS | 46118.716 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 21.4462 | PASS | 46.868 | PASS | 46768.0481 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.0941 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1844 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.0941 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6648 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.0941 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1187 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 13.0941 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8719 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.791 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.272 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 11.4847 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.1811 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 11.4847 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.2421 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 11.4847 | PASS | 3.8438 | PASS | 3743.7599 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7424 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9486 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8844 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8844 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7424 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0483 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6244 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6244 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5796 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7025 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.5312 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.1581 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5749 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 21.4462 | PASS | 44.361 | PASS | 44260.9734 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 21.4462 | PASS | 44.4417 | PASS | 44341.7236 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 21.4462 | PASS | 45.237 | PASS | 45136.9593 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 21.4462 | PASS | 44.9101 | PASS | 44810.1338 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 21.4462 | PASS | 46.2187 | PASS | 46118.716 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 21.4462 | PASS | 46.868 | PASS | 46768.0481 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.0941 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1844 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.0941 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6648 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.0941 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1187 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 13.0941 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8719 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 9.7793 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.791 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 9.7793 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.272 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 11.4847 | PASS | 3.1772 | PASS | 3077.1811 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 11.4847 | PASS | 3.2422 | PASS | 3142.2421 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 11.4847 | PASS | 3.8438 | PASS | 3743.7599 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7424 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9486 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8844 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7424 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8844 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7424 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0483 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6244 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 3 | 4.7424 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6244 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5322 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5527 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5322 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6851 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5322 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1349 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5322 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.5471 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4366 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.5942 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4366 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.3155 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4366 | PASS | 45.2345 | PASS | 45134.4719 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4366 | PASS | 44.9076 | PASS | 44807.5889 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4366 | PASS | 46.2162 | PASS | 46116.2077 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4366 | PASS | 46.8643 | PASS | 46764.3283 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0923 | PASS | 17.1453 | PASS | 17045.3303 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0923 | PASS | 18.3508 | PASS | 18250.8088 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0923 | PASS | 16.8693 | PASS | 16769.2905 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0923 | PASS | 17.014 | PASS | 16914.0413 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 9.78 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8241 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 9.78 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.3047 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.1773 | PASS | 3077.2524 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.2423 | PASS | 3142.3108 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.8439 | PASS | 3743.864 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9363 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8717 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8717 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0408 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6173 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] TO BUS 528023 [RDRNNER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7428 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6173 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.5143 | PASS | 22.8067 | PASS | 22706.7202 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.5143 | PASS | 22.3198 | PASS | 22219.8353 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.5143 | PASS | 22.7693 | PASS | 22669.3047 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 10.5143 | PASS | 23.2847 | PASS | 23184.7105 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 21.458 | PASS | 44.3576 | PASS | 44257.5851 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 21.458 | PASS | 44.4383 | PASS | 44338.2987 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 21.458 | PASS | 45.233 | PASS | 45133.0013 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 21.458 | PASS | 44.9062 | PASS | 44806.2328 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 21.458 | PASS | 46.2148 | PASS | 46114.7541 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 21.458 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.3677 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 17.1459 | PASS | 17045.8926 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 18.3514 | PASS | 18251.3731 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.8355 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 13.0939 | PASS | 17.0146 | PASS | 16914.5871 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7479 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 9.7796 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2292 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.1777 | PASS | 3077.7277 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.2428 | PASS | 3142.796 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 11.485 | PASS | 3.8446 | PASS | 3744.5945 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6401 | FAIL | 2.0183 | PASS | 1918.2768 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6401 | FAIL | 2.0412 | PASS | 1941.1561 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6401 | FAIL | 2.0412 | PASS | 1941.1561 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6401 | FAIL | 1.8584 | PASS | 1758.4002 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6401 | FAIL | 1.856 | PASS | 1755.9613 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528179 [PECOS 6230.00] CKT 1 | 4.6401 | FAIL | 1.856 | PASS | 1755.9613 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4295 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.5466 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.9963 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 10.5303 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4218 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 44.3578 | PASS | 44257.761 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 44.4385 | PASS | 44338.4802 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.8745 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 44.9071 | PASS | 44807.0504 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.6188 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 21.4516 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.5367 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.2024 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6828 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1366 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 13.0936 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8884 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7792 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8004 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 9.7792 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2813 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.177 | PASS | 3076.9762 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.242 | PASS | 3142.028 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 11.4847 | PASS | 3.8434 | PASS | 3743.4422 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7418 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8788 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7418 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8136 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7418 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8136 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7418 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0168 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7418 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5961 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528095 [7-RIVERS 6230.00] TO BUS 528094 [7-RIVERS 3115.00] TO BUS 528090 [7-RIVER_TR1113.200] CKT 1 | 4.7418 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5961 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5246 | PASS | 22.8053 | PASS | 22705.2535 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5246 | PASS | 22.3183 | PASS | 22218.2998 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5246 | PASS | 22.7677 | PASS | 22667.7206 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 10.5246 | PASS | 23.2832 | PASS | 23183.2276 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.2133 | PASS | 44.3874 | PASS | 44287.3876 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.2133 | PASS | 44.4684 | PASS | 44368.4314 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.2133 | PASS | 45.2631 | PASS | 45163.0789 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.2133 | PASS | 44.9361 | PASS | 44836.1346 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.2133 | PASS | 46.2449 | PASS | 46144.9222 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 21.2133 | PASS | 46.8969 | PASS | 46796.8888 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0744 | PASS | 17.1452 | PASS | 17045.2026 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0744 | PASS | 18.3507 | PASS | 18250.6792 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0744 | PASS | 16.8692 | PASS | 16769.1661 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 13.0744 | PASS | 17.0139 | PASS | 16913.9151 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7763 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7784 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 9.7763 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2591 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4788 | PASS | 3.18 | PASS | 3080.0318 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4788 | PASS | 3.2452 | PASS | 3145.1699 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 11.4788 | PASS | 3.8481 | PASS | 3748.1438 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7144 | FAIL | 2.0161 | PASS | 1916.1367 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7144 | FAIL | 2.039 | PASS | 1938.9938 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7144 | FAIL | 2.039 | PASS | 1938.9938 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7144 | FAIL | 1.8566 | PASS | 1756.5555 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7144 | FAIL | 1.8541 | PASS | 1754.1488 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 527965 [KIOWA 7345.00] CKT 1 | 4.7144 | FAIL | 1.8541 | PASS | 1754.1488 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5926 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7204 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.176 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 10.5313 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5914 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 21.4491 | PASS | 44.3591 | PASS | 44259.088 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 21.4491 | PASS | 44.4398 | PASS | 44339.821 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 21.4491 | PASS | 45.2353 | PASS | 45135.3212 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 21.4491 | PASS | 44.9085 | PASS | 44808.4822 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 21.4491 | PASS | 46.2171 | PASS | 46117.0677 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 21.4491 | PASS | 46.866 | PASS | 46765.9795 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2923 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7725 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2239 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 13.0943 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9776 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8026 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2835 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8625 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9168 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2705 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9499 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8862 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8862 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0496 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5926 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.7204 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 22.7692 | PASS | 22669.176 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 10.5313 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5914 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 21.4491 | PASS | 44.3591 | PASS | 44259.088 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 21.4491 | PASS | 44.4398 | PASS | 44339.821 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 21.4491 | PASS | 45.2353 | PASS | 45135.3212 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 21.4491 | PASS | 44.9085 | PASS | 44808.4822 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 21.4491 | PASS | 46.2171 | PASS | 46117.0677 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 21.4491 | PASS | 46.866 | PASS | 46765.9795 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.0943 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2923 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.0943 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7725 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.0943 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2239 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 13.0943 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9776 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8026 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 9.7798 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2835 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8625 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 11.4856 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9168 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2705 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9499 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8862 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8862 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0496 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6256 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4158 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.5354 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.9851 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.411 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 21.3448 | PASS | 44.3826 | PASS | 44282.6044 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 21.3448 | PASS | 44.4636 | PASS | 44363.5836 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 21.3448 | PASS | 45.2584 | PASS | 45158.3936 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 21.3448 | PASS | 44.9315 | PASS | 44831.4871 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 21.3448 | PASS | 46.2402 | PASS | 46140.2219 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 21.3448 | PASS | 46.8917 | PASS | 46791.6754 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8465 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.3256 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.7895 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.5405 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7237 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2053 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.2127 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.3142 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.8454 | PASS | 3745.3562 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7559 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7559 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.976 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5553 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528603 [NA_ENRICH 3115.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5553 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.4159 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.5355 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.9852 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4111 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 21.3443 | PASS | 44.3826 | PASS | 44282.6398 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 21.3443 | PASS | 44.4636 | PASS | 44363.6186 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 21.3443 | PASS | 45.2584 | PASS | 45158.4337 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 21.3443 | PASS | 44.9315 | PASS | 44831.5257 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 21.3443 | PASS | 46.2403 | PASS | 46140.2625 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 21.3443 | PASS | 46.8917 | PASS | 46791.7147 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8417 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.3224 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.7848 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 13.0948 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.5358 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7241 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2056 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.2146 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.3162 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 11.4822 | PASS | 3.8454 | PASS | 3745.3591 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.8281 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7558 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7558 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.976 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5552 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528602 [ANDREWS 3115.00] TO BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 528601 [ANDREWS_TR1134.500] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5552 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.8064 | PASS | 22706.419 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.3195 | PASS | 22219.5354 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 22.769 | PASS | 22668.9851 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 10.5312 | PASS | 23.2844 | PASS | 23184.4113 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 21.3461 | PASS | 44.3826 | PASS | 44282.6323 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 21.3461 | PASS | 44.4636 | PASS | 44363.609 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 21.3461 | PASS | 45.2584 | PASS | 45158.4018 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 21.3461 | PASS | 44.9315 | PASS | 44831.4944 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 21.3461 | PASS | 46.2402 | PASS | 46140.2321 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 21.3461 | PASS | 46.8917 | PASS | 46791.7066 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.1458 | PASS | 17045.8391 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 18.3513 | PASS | 18251.318 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 16.8698 | PASS | 16769.7809 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 13.0949 | PASS | 17.0145 | PASS | 16914.5334 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7225 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 9.7786 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2042 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.4823 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.2335 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.4823 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.3357 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 11.4823 | PASS | 3.8454 | PASS | 3745.3886 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0168 | PASS | 1916.828 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7557 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.7557 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9761 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5554 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528604 [ANDREWS 6345.00] TO BUS 527020 [SIDEWINDER 7345.00] CKT 1 | 4.7408 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5554 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5366 | PASS | 22.8071 | PASS | 22707.1489 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5366 | PASS | 22.3203 | PASS | 22220.2929 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5366 | PASS | 22.7698 | PASS | 22669.7742 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 10.5366 | PASS | 23.2852 | PASS | 23185.162 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.5367 | PASS | 44.4548 | PASS | 44354.7622 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.5367 | PASS | 44.44 | PASS | 44339.9685 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.5367 | PASS | 45.2366 | PASS | 45136.5986 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.5367 | PASS | 44.9097 | PASS | 44809.6775 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.5367 | PASS | 46.2183 | PASS | 46118.3352 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 21.5367 | PASS | 46.8661 | PASS | 46766.1023 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.178 | PASS | 17.1529 | PASS | 17052.9042 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.178 | PASS | 18.3584 | PASS | 18258.3995 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.178 | PASS | 16.8766 | PASS | 16776.6174 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 13.178 | PASS | 17.0214 | PASS | 16921.3895 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 9.8066 | PASS | 1.8677 | PASS | 1767.6956 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 9.8066 | PASS | 1.8911 | PASS | 1791.1262 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.539 | PASS | 3.165 | PASS | 3064.9612 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.539 | PASS | 3.2297 | PASS | 3129.7289 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 11.539 | PASS | 3.825 | PASS | 3724.9657 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0337 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9784 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9784 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6936 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 527011 [XTO_MAHONEY6230.00] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6936 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.9164 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.32 | PASS | 22220.0493 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.5205 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.9206 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 44.3589 | PASS | 44258.8962 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 44.4396 | PASS | 44339.6296 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 45.236 | PASS | 45135.9963 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 44.9091 | PASS | 44809.096 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 46.2177 | PASS | 46117.735 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 46.8657 | PASS | 46765.7446 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 17.1508 | PASS | 17050.8475 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 18.3563 | PASS | 18256.3358 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 16.8746 | PASS | 16774.6303 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 17.0194 | PASS | 16919.3984 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7949 | PASS | 1.8663 | PASS | 1766.2975 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7949 | PASS | 1.8898 | PASS | 1789.7532 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5156 | PASS | 3.1694 | PASS | 3069.3723 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5156 | PASS | 3.2342 | PASS | 3134.25 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5156 | PASS | 3.8318 | PASS | 3731.7561 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0078 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9501 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9501 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0923 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761356 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.8069 | PASS | 22706.9164 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.32 | PASS | 22220.0493 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.7695 | PASS | 22669.5205 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 23.2849 | PASS | 23184.9206 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 44.3589 | PASS | 44258.8962 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 44.4396 | PASS | 44339.6296 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 45.236 | PASS | 45135.9963 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 44.9091 | PASS | 44809.096 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 46.2177 | PASS | 46117.735 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 21.4978 | PASS | 46.8657 | PASS | 46765.7446 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 17.1508 | PASS | 17050.8475 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 18.3563 | PASS | 18256.3358 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 16.8746 | PASS | 16774.6303 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 13.1402 | PASS | 17.0194 | PASS | 16919.3984 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7949 | PASS | 1.8663 | PASS | 1766.2975 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 9.7949 | PASS | 1.8898 | PASS | 1789.7532 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5156 | PASS | 3.1694 | PASS | 3069.3723 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5156 | PASS | 3.2342 | PASS | 3134.25 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 11.5156 | PASS | 3.8318 | PASS | 3731.7561 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 2.017 | PASS | 1917.0078 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9501 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 2.04 | PASS | 1939.9501 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0923 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 761355 [GEN-2017-239230.00] TO BUS 761359 [G17-239-XFMR34.500] CKT 1 | 4.7453 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6678 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5483 | PASS | 22.8081 | PASS | 22708.1171 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5483 | PASS | 22.321 | PASS | 22221.0357 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5483 | PASS | 22.7707 | PASS | 22670.7257 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 10.5483 | PASS | 23.2862 | PASS | 23186.1528 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5603 | PASS | 44.4587 | PASS | 44358.6736 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5603 | PASS | 44.4435 | PASS | 44343.4764 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5603 | PASS | 45.2408 | PASS | 45140.8363 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5603 | PASS | 44.9139 | PASS | 44813.8526 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5603 | PASS | 46.2226 | PASS | 46122.5785 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 21.5603 | PASS | 46.8699 | PASS | 46769.8722 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2437 | PASS | 17.1561 | PASS | 17056.1305 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2437 | PASS | 18.3616 | PASS | 18261.6333 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2437 | PASS | 16.8797 | PASS | 16779.731 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 13.2437 | PASS | 17.0245 | PASS | 16924.5115 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7969 | PASS | 1.8651 | PASS | 1765.128 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 9.7969 | PASS | 1.8886 | PASS | 1788.6059 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.5495 | PASS | 3.1652 | PASS | 3065.2103 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.5495 | PASS | 3.2301 | PASS | 3130.082 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 11.5495 | PASS | 3.8255 | PASS | 3725.4774 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7548 | FAIL | 2.0171 | PASS | 1917.0957 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7548 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.019 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7548 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.019 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7548 | FAIL | 1.8569 | PASS | 1756.8581 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7548 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4071 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 | 4.7548 | FAIL | 1.8544 | PASS | 1754.4071 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.5364 | PASS | 22.807 | PASS | 22707.0125 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.5364 | PASS | 22.3201 | PASS | 22220.0909 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.5364 | PASS | 22.7696 | PASS | 22669.6058 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 10.5364 | PASS | 23.285 | PASS | 23185.0248 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.4829 | PASS | 44.3591 | PASS | 44259.1314 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.4829 | PASS | 44.4399 | PASS | 44339.8629 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.4829 | PASS | 45.2355 | PASS | 45135.4947 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.4829 | PASS | 44.9086 | PASS | 44808.6497 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.4829 | PASS | 46.2172 | PASS | 46117.2408 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 21.4829 | PASS | 46.866 | PASS | 46766.0241 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1319 | PASS | 17.1497 | PASS | 17049.7181 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1319 | PASS | 18.3552 | PASS | 18255.2055 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1319 | PASS | 16.8735 | PASS | 16773.538 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 13.1319 | PASS | 17.0183 | PASS | 16918.3019 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 9.7843 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8814 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 9.7843 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3616 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 11.5025 | PASS | 3.1733 | PASS | 3073.3429 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 11.5025 | PASS | 3.2383 | PASS | 3138.3348 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 11.5025 | PASS | 3.8379 | PASS | 3737.8882 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7454 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7454 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9112 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7454 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9112 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7454 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9967 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7454 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5662 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762133 [G17-158XFM1 34.500] CKT 1 | 4.7454 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5662 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.5365 | PASS | 22.807 | PASS | 22707.0082 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.5365 | PASS | 22.3201 | PASS | 22220.0845 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.5365 | PASS | 22.7696 | PASS | 22669.6008 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 10.5365 | PASS | 23.285 | PASS | 23185.0205 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.483 | PASS | 44.3591 | PASS | 44259.1321 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.483 | PASS | 44.4399 | PASS | 44339.8636 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.483 | PASS | 45.2355 | PASS | 45135.4967 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.483 | PASS | 44.9087 | PASS | 44808.6509 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.483 | PASS | 46.2172 | PASS | 46117.2462 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 21.483 | PASS | 46.866 | PASS | 46766.0285 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.132 | PASS | 17.1497 | PASS | 17049.7223 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.132 | PASS | 18.3552 | PASS | 18255.2097 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.132 | PASS | 16.8735 | PASS | 16773.5421 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 13.132 | PASS | 17.0183 | PASS | 16918.306 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 9.7843 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8815 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 9.7843 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3616 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 11.5026 | PASS | 3.1733 | PASS | 3073.3375 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 11.5026 | PASS | 3.2383 | PASS | 3138.3291 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 11.5026 | PASS | 3.8379 | PASS | 3737.8799 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9792 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9113 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9113 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9966 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5661 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 762136 [G17-158XFM2 34.500] CKT 1 | 4.7455 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5661 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.5361 | PASS | 22.8072 | PASS | 22707.2281 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.5361 | PASS | 22.3203 | PASS | 22220.3115 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.5361 | PASS | 22.7698 | PASS | 22669.8356 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 10.5361 | PASS | 23.2852 | PASS | 23185.2402 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.4856 | PASS | 44.3594 | PASS | 44259.3589 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.4856 | PASS | 44.4401 | PASS | 44340.0952 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.4856 | PASS | 45.2359 | PASS | 45135.893 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.4856 | PASS | 44.909 | PASS | 44809.0369 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.4856 | PASS | 46.2176 | PASS | 46117.6395 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 21.4856 | PASS | 46.8663 | PASS | 46766.2695 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.1365 | PASS | 17.1503 | PASS | 17050.3403 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.1365 | PASS | 18.3558 | PASS | 18255.8294 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.1365 | PASS | 16.8741 | PASS | 16774.1409 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 13.1365 | PASS | 17.0189 | PASS | 16918.907 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 9.7847 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8991 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 9.7847 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.379 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 11.5047 | PASS | 3.1726 | PASS | 3072.6487 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 11.5047 | PASS | 3.2376 | PASS | 3137.6279 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 11.5047 | PASS | 3.8368 | PASS | 3736.8254 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7459 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9895 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7459 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9216 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7459 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9216 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7459 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9945 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7459 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5629 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763252 [G18-099-XFM134.500] CKT 1 | 4.7459 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5629 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.536 | PASS | 22.8072 | PASS | 22707.2261 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.536 | PASS | 22.3203 | PASS | 22220.3083 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.536 | PASS | 22.7698 | PASS | 22669.8338 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 10.536 | PASS | 23.2852 | PASS | 23185.2357 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.485 | PASS | 44.3593 | PASS | 44259.2753 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.485 | PASS | 44.44 | PASS | 44340.0106 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.485 | PASS | 45.2358 | PASS | 45135.774 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.485 | PASS | 44.9089 | PASS | 44808.9201 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.485 | PASS | 46.2175 | PASS | 46117.5214 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 21.485 | PASS | 46.8662 | PASS | 46766.1803 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1356 | PASS | 17.1502 | PASS | 17050.2322 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1356 | PASS | 18.3557 | PASS | 18255.7204 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1356 | PASS | 16.874 | PASS | 16774.0361 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 13.1356 | PASS | 17.0188 | PASS | 16918.8019 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 9.7846 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.897 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 9.7846 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.377 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 11.5042 | PASS | 3.1728 | PASS | 3072.7757 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 11.5042 | PASS | 3.2378 | PASS | 3137.7563 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 11.5042 | PASS | 3.837 | PASS | 3737.0187 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7458 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9854 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7458 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9173 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7458 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9173 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7458 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9934 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7458 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.562 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 762132 [GEN-2017-158230.00] TO BUS 763255 [G18-099-XFM234.500] CKT 1 | 4.7458 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.562 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.8065 | PASS | 22706.4777 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.3196 | PASS | 22219.5779 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 22.769 | PASS | 22669.0434 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 10.5339 | PASS | 23.2845 | PASS | 23184.4777 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 44.3581 | PASS | 44258.0735 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 44.4388 | PASS | 44338.7947 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.8084 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.0135 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.5584 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 21.4716 | PASS | 46.8649 | PASS | 46764.892 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 17.1479 | PASS | 17047.9223 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 18.3534 | PASS | 18253.4052 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 16.8718 | PASS | 16771.8007 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 13.1184 | PASS | 17.0166 | PASS | 16916.558 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 9.7823 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8141 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 9.7823 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2948 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 11.4951 | PASS | 3.1757 | PASS | 3075.658 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 11.4951 | PASS | 3.2407 | PASS | 3140.6839 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 11.4951 | PASS | 3.8414 | PASS | 3741.423 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9366 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8691 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8691 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0179 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763186 [GEN-2018-089230.00] TO BUS 763187 [G18-089-XFM134.500] CKT 1 | 4.7432 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5922 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.5097 | PASS | 22.7863 | PASS | 22686.3491 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.5097 | PASS | 22.2982 | PASS | 22198.157 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.5097 | PASS | 22.7471 | PASS | 22647.1319 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 10.5097 | PASS | 23.2637 | PASS | 23163.7068 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.4597 | PASS | 44.357 | PASS | 44256.9554 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.4597 | PASS | 44.4377 | PASS | 44337.6615 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.4597 | PASS | 45.232 | PASS | 45132.0316 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.4597 | PASS | 44.9053 | PASS | 44805.2892 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.4597 | PASS | 46.2138 | PASS | 46113.7862 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 21.4597 | PASS | 46.8637 | PASS | 46763.6923 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0968 | PASS | 17.1453 | PASS | 17045.2841 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0968 | PASS | 18.3508 | PASS | 18250.7634 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0968 | PASS | 16.8692 | PASS | 16769.2455 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 13.0968 | PASS | 17.014 | PASS | 16913.9957 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 9.7805 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7581 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 9.7805 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2392 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.1784 | PASS | 3078.3894 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.2435 | PASS | 3143.4671 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 11.4858 | PASS | 3.8456 | PASS | 3745.6059 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0167 | PASS | 1916.7348 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.654 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 2.0397 | PASS | 1939.654 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.857 | PASS | 1756.9744 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5597 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763484 [G19-003-XFM134.500] CKT 1 | 4.7407 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5597 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.5166 | PASS | 22.7986 | PASS | 22698.5559 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.5166 | PASS | 22.3113 | PASS | 22211.3294 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.5166 | PASS | 22.7605 | PASS | 22660.4795 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 10.5166 | PASS | 23.2762 | PASS | 23176.2431 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.4548 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.6566 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.4548 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.3737 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.4548 | PASS | 45.2338 | PASS | 45133.8461 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.4548 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.0157 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.4548 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.5882 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 21.4548 | PASS | 46.8644 | PASS | 46764.4209 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0965 | PASS | 17.1465 | PASS | 17046.4712 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0965 | PASS | 18.352 | PASS | 18251.9512 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0965 | PASS | 16.8704 | PASS | 16770.3974 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 13.0965 | PASS | 17.0152 | PASS | 16915.1503 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8083 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 9.7799 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2891 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.1767 | PASS | 3076.6609 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.2417 | PASS | 3141.7038 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 11.4866 | PASS | 3.843 | PASS | 3742.9553 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8866 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8202 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8202 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0495 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6302 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763483 [GEN-2019-003230.00] TO BUS 763605 [G19-021-XFM134.500] CKT 1 | 4.7426 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6302 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 22.8071 | PASS | 22707.1349 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 22.3203 | PASS | 22220.2887 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 22.7698 | PASS | 22669.761 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 10.5341 | PASS | 23.2851 | PASS | 23185.142 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5194 | PASS | 44.4573 | PASS | 44357.3022 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5194 | PASS | 44.5375 | PASS | 44437.5105 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5194 | PASS | 45.2394 | PASS | 45139.4478 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5194 | PASS | 44.9125 | PASS | 44812.452 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5194 | PASS | 46.2212 | PASS | 46121.1811 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 21.5194 | PASS | 46.8681 | PASS | 46768.1052 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 17.1536 | PASS | 17053.6459 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 18.3591 | PASS | 18259.1406 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 16.8773 | PASS | 16777.3389 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 13.1623 | PASS | 17.0221 | PASS | 16922.115 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 9.7853 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.9224 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 9.7853 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.4023 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 11.5365 | PASS | 3.1633 | PASS | 3063.2552 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 11.5365 | PASS | 3.228 | PASS | 3128.0493 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 11.5365 | PASS | 3.8224 | PASS | 3722.4457 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.0171 | PASS | 1917.0696 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.0188 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 2.04 | PASS | 1940.0188 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.1472 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.723 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 763516 [GEN-2019-011345.00] TO BUS 763517 [G19-011-XFM134.500] CKT 1 | 4.7466 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.723 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.5312 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.5562 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.5312 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6784 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.5312 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1342 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 10.5312 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5516 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 21.4529 | PASS | 44.3577 | PASS | 44257.7211 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 21.4529 | PASS | 44.4384 | PASS | 44338.4389 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 21.4529 | PASS | 45.2339 | PASS | 45133.8679 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 21.4529 | PASS | 44.907 | PASS | 44807.0411 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 21.4529 | PASS | 46.2156 | PASS | 46115.612 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 21.4529 | PASS | 46.8645 | PASS | 46764.4894 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.0944 | PASS | 17.1463 | PASS | 17046.2932 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.0944 | PASS | 18.3518 | PASS | 18251.7732 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.0944 | PASS | 16.8702 | PASS | 16770.2229 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 13.0944 | PASS | 17.015 | PASS | 16914.9765 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 9.7796 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.8023 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 9.7796 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.2832 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 11.4856 | PASS | 3.1769 | PASS | 3076.8608 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 11.4856 | PASS | 3.2419 | PASS | 3141.9096 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 11.4856 | PASS | 3.8433 | PASS | 3743.2635 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.9445 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8805 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.7429 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8805 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.7429 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0445 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6206 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 523869 [CHAN+TASCOS6230.00] TO BUS 523866 [CHANNING 134.500] CKT 1 & 2 | 4.7429 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6206 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.9519 | FAIL | 22.3818 | PASS | 22281.7518 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.9519 | FAIL | 22.0228 | PASS | 21922.7785 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.9519 | FAIL | 22.2995 | PASS | 22199.5001 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 3.9519 | FAIL | 22.8459 | PASS | 22745.8613 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4756 | PASS | 44.3587 | PASS | 44258.7357 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4756 | PASS | 44.4395 | PASS | 44339.4647 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4756 | PASS | 45.2347 | PASS | 45134.7496 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4756 | PASS | 44.9079 | PASS | 44807.9298 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4756 | PASS | 46.2165 | PASS | 46116.497 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4756 | PASS | 46.8656 | PASS | 46765.605 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0992 | PASS | 17.1462 | PASS | 17046.1864 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0992 | PASS | 18.3517 | PASS | 18251.6653 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0992 | PASS | 16.8701 | PASS | 16770.1291 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0992 | PASS | 17.0149 | PASS | 16914.8843 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7823 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7984 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7823 | PASS | 1.8883 | PASS | 1788.279 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4896 | PASS | 3.1774 | PASS | 3077.3547 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4896 | PASS | 3.2425 | PASS | 3142.4514 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4896 | PASS | 3.844 | PASS | 3744.0467 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.3644 | FAIL | 2.0135 | PASS | 1913.4906 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.3644 | FAIL | 2.0359 | PASS | 1935.9466 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.3644 | FAIL | 2.0359 | PASS | 1935.9466 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.3644 | FAIL | 1.855 | PASS | 1754.9731 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.3644 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6032 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 524909 [ROOSEVELT 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.3644 | FAIL | 1.8526 | PASS | 1752.6032 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.3092 | PASS | 22.8214 | PASS | 22721.4414 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.3092 | PASS | 22.3364 | PASS | 22236.3745 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.3092 | PASS | 22.7855 | PASS | 22685.5372 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.3092 | PASS | 23.299 | PASS | 23198.9759 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4039 | PASS | 44.3569 | PASS | 44256.8681 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4039 | PASS | 44.4376 | PASS | 44337.5773 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4039 | PASS | 45.2317 | PASS | 45131.7491 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4039 | PASS | 44.905 | PASS | 44805.0158 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4039 | PASS | 46.2135 | PASS | 46113.5008 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4039 | PASS | 46.8636 | PASS | 46763.6032 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0871 | PASS | 17.1451 | PASS | 17045.131 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0871 | PASS | 18.3506 | PASS | 18250.6091 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0871 | PASS | 16.8691 | PASS | 16769.0965 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0871 | PASS | 17.0138 | PASS | 16913.8457 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.773 | PASS | 1.8646 | PASS | 1764.6183 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.773 | PASS | 1.8881 | PASS | 1788.1007 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4774 | PASS | 3.1795 | PASS | 3079.5037 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4774 | PASS | 3.2446 | PASS | 3144.594 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4774 | PASS | 3.8473 | PASS | 3747.3028 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7243 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8914 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7243 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7243 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8382 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7243 | FAIL | 1.8573 | PASS | 1757.3395 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7243 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9427 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525481 [PLANT_X 6230.00] TO BUS 525531 [TOLK 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7243 | FAIL | 1.8549 | PASS | 1754.9427 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4909 | PASS | 22.7975 | PASS | 22697.5107 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4909 | PASS | 22.3111 | PASS | 22211.0856 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4909 | PASS | 22.7596 | PASS | 22659.6299 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.4909 | PASS | 23.275 | PASS | 23174.9899 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0099 | PASS | 44.3234 | PASS | 44223.374 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0099 | PASS | 44.4038 | PASS | 44303.7508 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0099 | PASS | 45.186 | PASS | 45086.0315 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0099 | PASS | 44.8603 | PASS | 44760.2879 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0099 | PASS | 46.1678 | PASS | 46067.7789 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 21.0099 | PASS | 46.8274 | PASS | 46727.3824 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7568 | PASS | 17.1554 | PASS | 17055.3905 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7568 | PASS | 18.3604 | PASS | 18260.4232 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7568 | PASS | 16.8816 | PASS | 16781.5714 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.7568 | PASS | 17.0267 | PASS | 16926.7073 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.7371 | PASS | 1.8635 | PASS | 1763.5498 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 9.7371 | PASS | 1.887 | PASS | 1787.0408 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9225 | PASS | 3.2195 | PASS | 3119.4617 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9225 | PASS | 3.2872 | PASS | 3187.1519 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 10.9225 | PASS | 3.9092 | PASS | 3809.1968 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7002 | FAIL | 2.0156 | PASS | 1915.5922 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7002 | FAIL | 2.0385 | PASS | 1938.4679 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7002 | FAIL | 2.0385 | PASS | 1938.4679 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7002 | FAIL | 1.8568 | PASS | 1756.7982 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7002 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4545 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 525832 [TUCO_INT 7345.00] TO BUS 526000 [CRWFSHDRW7 345.00] CKT 1 & 2 | 4.7002 | FAIL | 1.8545 | PASS | 1754.4545 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.5193 | PASS | 22.8056 | PASS | 22705.6397 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.5193 | PASS | 22.3187 | PASS | 22218.6676 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.5193 | PASS | 22.7681 | PASS | 22668.1277 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 10.5193 | PASS | 23.2836 | PASS | 23183.6312 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4072 | PASS | 44.3545 | PASS | 44254.4706 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4072 | PASS | 44.4352 | PASS | 44335.1574 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4072 | PASS | 45.2304 | PASS | 45130.4223 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4072 | PASS | 44.9036 | PASS | 44803.6188 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4072 | PASS | 46.2122 | PASS | 46112.1582 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 21.4072 | PASS | 46.8609 | PASS | 46760.9438 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0605 | PASS | 17.1448 | PASS | 17044.8234 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0605 | PASS | 18.3503 | PASS | 18250.2989 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0605 | PASS | 16.8688 | PASS | 16768.7937 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 13.0605 | PASS | 17.0135 | PASS | 16913.5395 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7025 | PASS | 1.8649 | PASS | 1764.8839 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 9.7025 | PASS | 1.8884 | PASS | 1788.3616 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4566 | PASS | 3.1776 | PASS | 3077.569 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4566 | PASS | 3.2425 | PASS | 3142.4775 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 11.4566 | PASS | 3.8442 | PASS | 3744.1925 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7415 | FAIL | 2.0169 | PASS | 1916.8926 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7415 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8241 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7415 | FAIL | 2.0398 | PASS | 1939.8241 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7415 | FAIL | 1.857 | PASS | 1757.0002 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7415 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5766 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 526337 [JONES 6230.00] TO BUS 526269 [LUBBCK_STH 6230.00] CKT 1 & 2 | 4.7415 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.5766 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.5307 | PASS | 22.8066 | PASS | 22706.555 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.5307 | PASS | 22.3197 | PASS | 22219.6777 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.5307 | PASS | 22.7691 | PASS | 22669.1349 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 10.5307 | PASS | 23.2846 | PASS | 23184.5536 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 21.3955 | PASS | 44.3829 | PASS | 44282.9244 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 21.3955 | PASS | 44.4639 | PASS | 44363.8958 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 21.3955 | PASS | 45.2578 | PASS | 45157.8198 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 21.3955 | PASS | 44.931 | PASS | 44830.9878 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 21.3955 | PASS | 46.2397 | PASS | 46139.6645 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 21.3955 | PASS | 46.8921 | PASS | 46792.0558 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.0914 | PASS | 17.1456 | PASS | 17045.6207 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.0914 | PASS | 18.3511 | PASS | 18251.0998 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.0914 | PASS | 16.8696 | PASS | 16769.5665 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 13.0914 | PASS | 17.0143 | PASS | 16914.3164 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 9.7767 | PASS | 1.8647 | PASS | 1764.7171 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 9.7767 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.1986 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 11.4791 | PASS | 3.1792 | PASS | 3079.1946 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 11.4791 | PASS | 3.2443 | PASS | 3144.3225 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 11.4791 | PASS | 3.8469 | PASS | 3746.8683 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7396 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9608 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7396 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8934 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7396 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.8934 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7396 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0606 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7396 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6362 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528027 [RDRUNNER 7345.00] TO BUS 528025 [RDRUNNER 3115.00] CKT 2 & 3 | 4.7396 | FAIL | 1.8546 | PASS | 1754.6362 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.5304 | PASS | 22.8068 | PASS | 22706.7634 | 65 | 149.6
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.5304 | PASS | 22.3199 | PASS | 22219.9226 | 64 | 169.59
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.5304 | PASS | 22.7694 | PASS | 22669.368 | 62 | 166.32
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-018 | Oasis 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 10.5304 | PASS | 23.2848 | PASS | 23184.7557 | 63 | 145.2
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 21.3475 | PASS | 44.3816 | PASS | 44281.6037 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 21.3475 | PASS | 44.4626 | PASS | 44362.5716 | 66 | 176.4
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 21.3475 | PASS | 45.2584 | PASS | 45158.4097 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 21.3475 | PASS | 44.9314 | PASS | 44831.4333 | 66 | 176.26
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 21.3475 | PASS | 46.2402 | PASS | 46140.2267 | 64 | 171.22
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-020 | Hobbs - Yoakum 345 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 21.3475 | PASS | 46.8905 | PASS | 46790.5455 | 70 | 176
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.0819 | PASS | 17.1454 | PASS | 17045.3834 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.0819 | PASS | 18.3509 | PASS | 18250.8608 | 118 | 144.76
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.0819 | PASS | 16.8694 | PASS | 16769.3534 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-021 | Border-Tuco 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 13.0819 | PASS | 17.0141 | PASS | 16914.1051 | 127 | 155.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 9.7815 | PASS | 1.8648 | PASS | 1764.7624 | 126 | 182.58
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-027 | Mahoney 230kV Substation | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 9.7815 | PASS | 1.8882 | PASS | 1788.2436 | 123 | 177.21
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 11.4784 | PASS | 3.1782 | PASS | 3078.1832 | 82 | 97.24
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 11.4784 | PASS | 3.2433 | PASS | 3143.3429 | 164 | 194.49
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-028 | Tuco-Yoakum 345kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 11.4784 | PASS | 3.8454 | PASS | 3745.3548 | 137 | 162.1
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7402 | FAIL | 2.017 | PASS | 1916.9724 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7402 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9094 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7402 | FAIL | 2.0399 | PASS | 1939.9094 | 58 | 140.8
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7402 | FAIL | 1.8571 | PASS | 1757.0956 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7402 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6735 | 58 | 134.84
ERAS-2025-001 | 05 SOUTHWEST | 29WP | ERAS-2025-030 | G24-279 New Switch Station tying into Chaves - Eddy County 230 kV Line | OPEN LINE FROM BUS 528400 [LEANTL_345 345.00] TO BUS 528399 [LEA_NATIONL3115.00] CKT 1 & 2 | 4.7402 | FAIL | 1.8547 | PASS | 1754.6735 | 58 | 134.84

## WSCR
Study Name | Group | Season | Contingency | WSCR | WSCR PASS/FAIL | POI | GI Number
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | base | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | base | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | base | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1653 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1653 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1653 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.1748 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.1748 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.1748 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.1608 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.1608 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.1608 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 2.4436 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 2.4436 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 2.4436 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.1726 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.1726 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.1726 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.1585 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.1585 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.1585 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.174 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.174 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.174 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1684 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1684 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1684 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.1674 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.1674 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.1674 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 3.1704 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 3.1704 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532803 [BURNS 7 345.00] CKT 1 | 3.1704 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 3.1691 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 3.1691 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] CKT 1 | 3.1691 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.1618 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.1618 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.1618 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 3.1605 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 3.1605 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 2 | 3.1605 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533416 [RENO 3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 2.2915 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 2.2915 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 2.2915 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 3.1704 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 3.1704 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] CKT 1 | 3.1704 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 1.9506 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 1.9506 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] CKT 1 | 1.9506 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1512 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1512 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1512 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541501 [OSBORN7 345.00] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 3.1753 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 3.1753 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] CKT 1 | 3.1753 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541517 [HOLT_REACT7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546655 [KAW W 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546693 [V WEST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547469 [RIV4525 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547470 [JOP145 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547729 [BAX488 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547483 [JOP389 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT Z | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT Z | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] CKT Z | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659426 [SD.LS-LR-MB3345.00] CKT Z | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659426 [SD.LS-LR-MB3345.00] CKT Z | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659426 [SD.LS-LR-MB3345.00] CKT Z | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 3.1678 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 3.1678 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515476 [HUNTERS7 345.00] CKT 1 | 3.1678 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515646 [GRNTWD 7 345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 515544 [RENFROW4 138.00] TO BUS 515545 [RENFRO11 13.800] CKT 2 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523116 [BUFF_DUNES1134.500] TO BUS 523114 [BUFF_DN_TR1113.200] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523117 [BUFF_DUNES2134.500] TO BUS 523115 [BUFF_DN_TR2113.200] CKT 2 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 3.1477 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 3.1477 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523097 [HITCHLAND 7345.00] CKT 1 | 3.1477 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 3.1725 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 3.1725 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 531512 [HARBNGR7 345.00] CKT Z1 | 3.1725 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 3.1742 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 3.1742 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 764980 [GEN-2020-008345.00] CKT 1 | 3.1742 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.163 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.163 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.163 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 2.4441 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 2.4441 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT 1 | 2.4441 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 2.453 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 2.453 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 2.453 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531426 [JAMESON3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531392 [PIONTAP3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531408 [PIERCVL3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531400 [PK_GOAB3 115.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531440 [WILLIAM3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531399 [LAKIN 1 34.500] TO BUS 531500 [FLETCHER-1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531459 [S2 GEN 1 13.800] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531461 [S4 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531462 [S5 GEN 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531476 [SWNDTAP3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531480 [KSAVWTP3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531421 [GC-C 1 34.500] TO BUS 531254 [GC-CITY1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531427 [GC-C2 1 34.500] TO BUS 531256 [GC-CTY 1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531422 [GC-W 1 34.500] TO BUS 531255 [GCWHEAT1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 3.1775 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 3.1775 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531447 [HOLCGEN1 22.000] CKT 1 | 3.1775 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 3.1725 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 3.1725 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] TO BUS 531450 [HOLCTER1 13.800] CKT 1 | 3.1725 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531632 [SLMNFRK7 345.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.1679 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.1679 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 640325 [REDWILO3 345.00] CKT 1 | 3.1679 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531452 [MINGO1 1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531429 [MINGO 3 115.00] TO BUS 531453 [MINGO2 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 3.171 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 3.171 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531433 [SCOTCTY3 115.00] CKT 1 | 3.171 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531485 [CNTRLPL3 115.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531464 [SETAB 3 115.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531259 [SETAB 1 13.800] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531465 [SETAB 7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 530583 [POSTROCK7 345.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539803 [IRONWOOD7 345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1719 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1719 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 763677 [G19-030-TAP 345.00] CKT 1 | 3.1719 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539759 [SPRVL 3 115.00] TO BUS 539960 [SPRVL-1 13.800] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 3.1526 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 3.1526 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 531468 [SPERTER1 13.800] CKT 1 | 3.1526 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1586 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1586 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1586 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] TO BUS 531503 [CIMRRN 1 34.500] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 3.174 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 3.174 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] TO BUS 531505 [CIMWD2 1 34.500] TO BUS 531506 [CIMWD2-T 1 13.800] CKT 1 | 3.174 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 3.166 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 3.166 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532767 [GEARY 7 345.00] CKT 1 | 3.166 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 3.1689 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 3.1689 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 539863 [CIRRUS7 345.00] CKT 1 | 3.1689 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 3.1683 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 3.1683 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532873 [SUMMIT 6 230.00] TO BUS 532813 [SUMMIT 1 14.400] CKT 1 | 3.1683 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 510380 [DELWARE7 345.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532783 [KINGMAN7 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 534109 [GEN-2016-073345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 3.1701 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 2 | 3.1701 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 760284 [GEN-2017-220345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 533069 [BUFFALO4 138.00] TO BUS 532820 [BUFFALO11 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 3.1706 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 3.1706 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532794 [ROSEHIL7 345.00] CKT 1 | 3.1706 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 3.171 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 3.171 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532797 [WOLFCRK7 345.00] CKT 1 | 3.171 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532821 [BENTN1 1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532791 [BENTON 7 345.00] TO BUS 532986 [BENTON 4 138.00] TO BUS 532822 [BENTN2 1 13.800] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 532795 [FR2WEST7 345.00] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533131 [FR2ELV11 34.500] TO BUS 533127 [F2EAST11 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532792 [FR2EAST7 345.00] TO BUS 533132 [FR2ELV21 34.500] TO BUS 533128 [F2EAST21 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.153 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.153 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.153 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.1726 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.1726 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.1726 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 532829 [WICH11 1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532796 [WICHITA7 345.00] TO BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 532830 [WICH12 1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 3.1708 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 3.1708 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532768 [EMPEC 7 345.00] CKT 1 | 3.1708 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532803 [BURNS 7 345.00] TO BUS 532790 [EXPED WF7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532814 [FR4345KV-TAP345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532982 [OXFORD 4 138.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 532992 [TIMBJCT4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 533063 [SC10BEL4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532984 [SUMNER 4 138.00] TO BUS 761838 [GEN-2017-121138.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532994 [WICHTA11_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532997 [WICHTA12_4 138.00] TO BUS 533040 [EVANS N4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.1675 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.1675 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] CKT 1 | 3.1675 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532999 [GEN-2016-111345.00] TO BUS 538002 [G16-111XFMR134.500] TO BUS 532836 [SIDNEY_SO_B113.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533036 [CLEARWT4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533045 [GILL W 4 138.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533046 [GILL S 4 138.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533047 [GILL 4 138.00] TO BUS 533071 [WACO 4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 3.1726 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 3.1726 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532833 [VIOL2X1 13.800] CKT 2 | 3.1726 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533075 [VIOLA 4 138.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] TO BUS 532832 [VIOLA1X1 13.800] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532695 [HEC GT1 13.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 2.4548 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 2.4548 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533412 [ARKVALJ3 115.00] CKT 1 | 2.4548 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533419 [HEC 3 115.00] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 533421 [HEC GT 3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533413 [CIRCLE 3 115.00] TO BUS 532871 [CIRCLE 6 230.00] TO BUS 532892 [CIRCLE 1 13.800] CKT 1 | 3.1696 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533414 [CITIES 3 115.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 3.1693 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 3.1693 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533420 [WHARV3 115.00] CKT 1 | 3.1693 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 3.1723 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 3.1723 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533415 [DAVIS 3 115.00] TO BUS 533506 [DAVIS 2 69.000] TO BUS 533444 [DAVIS 1 34.500] CKT 1 | 3.1723 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 3.1612 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 3.1612 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532807 [RENO 1X1 14.400] CKT 1 | 3.1612 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 3.1609 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 3.1609 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533416 [RENO 3 115.00] TO BUS 532771 [RENO 7 345.00] TO BUS 532810 [RENO 2X1 14.400] CKT 1 | 3.1609 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 3.172 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 3.172 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533369 [JADE 3 115.00] CKT 1 | 3.172 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533430 [MNDRGCT3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533429 [MOUNDRG3 115.00] TO BUS 533013 [MOUND 4 138.00] TO BUS 533097 [MOUN 2X1 7.2000] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533394 [CORONAD3 115.00] CKT 1 | 3.1716 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533428 [MCPHER 3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533437 [MOHAWK3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 533438 [WMCPHER3 115.00] TO BUS 533439 [WHEATLD3 115.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539003 [CLDWELL4 138.00] CKT 1 | 3.1717 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539008 [MILAN_GOAB4 138.00] TO BUS 539676 [MILAN 4 138.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 3.1692 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 3.1692 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539009 [CONWAY 4 138.00] TO BUS 539881 [SPRVLSTR 138.00] CKT 1 | 3.1692 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 2.2904 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 2.2904 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539010 [SADLHRN3 115.00] TO BUS 539648 [PRICHRD3 115.00] CKT 1 | 2.2904 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539645 [DCBEEF3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 3.1707 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 3.1707 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539646 [KISMET 3 115.00] CKT 1 | 3.1707 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539659 [CUDAHY 3 115.00] TO BUS 539706 [CUDAHY 1 34.500] TO BUS 539906 [CUDAHY-1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539699 [W-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539727 [S-DODGE1 34.500] TO BUS 539930 [S-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539688 [S-DODGE3 115.00] TO BUS 539747 [SDODG2 1 34.500] TO BUS 539947 [SDODG2 T 4.8000] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 3.0545 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 3.0545 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 530679 [SEWRDMW3 115.00] CKT 1 | 3.0545 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 2.4435 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 2.4435 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539692 [SEWARD 3 115.00] TO BUS 539666 [GBENDTP3 115.00] CKT 1 | 2.4435 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539732 [SPEARVL1 34.500] TO BUS 539936 [SPERVLD1 13.800] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539694 [SPEARVL3 115.00] TO BUS 539695 [SPEARVL6 230.00] TO BUS 539935 [SPERVLT1 13.800] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 0.97351 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 0.97351 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539696 [ST-JOHN3 115.00] TO BUS 530624 [ST JOHN3 115.00] CKT Z1 | 0.97351 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539680 [N-DODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539740 [EDODGE 3 115.00] TO BUS 539739 [EDODGE 1 34.500] TO BUS 539942 [E-DODG-1 13.800] CKT 1 | 3.1729 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 3.1509 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 3.1509 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539763 [SSTARTP3 115.00] CKT 1 | 3.1509 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539758 [FORD 3 115.00] TO BUS 539765 [FORD 1 34.500] TO BUS 539968 [FORD-T 1 13.800] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 2 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1713 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1713 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539783 [CRKCK 3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1713 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539784 [ENSNGW 3 115.00] TO BUS 539785 [ENSIGNW1 34.500] TO BUS 539948 [ENSGNW-T 13.800] CKT 1 | 3.1741 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 345408 [7OVERTON 345.00] CKT 1 | 3.1728 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541200 [PHILL 7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541414 [SIB REA1 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 542972 [HAWTH 7 345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541201 [SIBLEY 7 345.00] TO BUS 541202 [SIBLEY 5 161.00] TO BUS 541360 [SIBLEY T 13.800] CKT 11 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541411 [MC REAC1 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541412 [MC REAC2 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541413 [MC REAC3 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT Z1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.172 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.172 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541500 [KETCHEM7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.172 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541501 [OSBORN7 345.00] TO BUS 541502 [OSBORN_B1_1 34.500] TO BUS 541505 [OSBORN_TER_113.800] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.1738 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.1738 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541510 [HOLT 7 345.00] TO BUS 541197 [MULLNCR7 345.00] CKT 1 | 3.1738 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 3.1743 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 3.1743 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541553 [OUTLAW_WFTP7345.00] CKT Z1 | 3.1743 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541512 [ROCKCK_T1_1 34.500] TO BUS 541508 [ROCKCK_TR1_113.200] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 541511 [ROCKCK7 345.00] TO BUS 541515 [ROCKCK_T2_1 34.500] TO BUS 541509 [ROCKCK_TR2_113.200] CKT 1 | 3.1739 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546654 [SUNSET 5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546665 [TURNER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546690 [KAW WST2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546655 [KAW W 5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546656 [MAYWOOD5 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546663 [GM PLT 5 161.00] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 543134 [WALDRON5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546669 [WOLCOTT5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546677 [MAYWOOD2 69.000] TO BUS 546670 [OAK KNOL 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546681 [MUNCIE 2 69.000] TO BUS 546687 [COL PAL2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546684 [FIBGLAS5 161.00] TO BUS 546667 [FAIRFX-5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546692 [QUINDA 2 69.000] TO BUS 546652 [QUIND 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546682 [EVERETT2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546694 [QUINDB 2 69.000] TO BUS 546695 [QUINDC 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546668 [PIPER 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546722 [MAYSOTH5 161.00] TO BUS 546742 [METRO 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546653 [NEARMAN5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 546751 [NM4 BUS 161.00] TO BUS 546723 [NM CT4 1 13.200] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547459 [WWR477 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547462 [SVRCK469 5 161.00] TO BUS 547607 [JOP422 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547490 [FIR417 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547494 [OAK432 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547467 [ORO110 5 161.00] TO BUS 547534 [ORO110 2 69.000] TO BUS 547703 [ORO110 1 12.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547469 [RIV4525 161.00] TO BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547725 [RIV452 1 12.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547470 [JOP145 5 161.00] TO BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547707 [JOP145 1 12.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 505486 [NEO SPA5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547480 [MON383 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547472 [TIP292 5 161.00] TO BUS 547500 [RNM393 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 2 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547713 [JOP389 1 12.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547501 [RIV453 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547503 [RIV452T 5 161.00] TO BUS 547502 [RIV167 5 161.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547526 [JOP 64 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547555 [GAL278 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547539 [JOP145 2 69.000] TO BUS 547574 [JOP341 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547525 [JOP 59 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547530 [COL 94 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547602 [RIV406 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547541 [RIV167 2 69.000] TO BUS 547690 [GLF339 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547438 [EXP449T2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547592 [JOP389 2 69.000] TO BUS 547608 [JOP430 2 69.000] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547729 [BAX488 5 161.00] TO BUS 547487 [HOC404 5 161.00] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 531449 [HOLCOMB7 345.00] CKT 1 | 3.1722 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659210 [SIDNEY__-MB4230.00] TO BUS 659168 [SIDNEY__-MB913.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659210 [SIDNEY__-MB4230.00] TO BUS 659168 [SIDNEY__-MB913.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659133 [SIDNEY__-MB3345.00] TO BUS 659210 [SIDNEY__-MB4230.00] TO BUS 659168 [SIDNEY__-MB913.800] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 640529 [BOBCAT.C 3345.00] CKT Z1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 640529 [BOBCAT.C 3345.00] CKT Z1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 640529 [BOBCAT.C 3345.00] CKT Z1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 659131 [LARAMIE_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 659131 [LARAMIE_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 659131 [LARAMIE_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 659206 [STEGALL_-MB4230.00] TO BUS 659167 [STEGALL_-MB913.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 659206 [STEGALL_-MB4230.00] TO BUS 659167 [STEGALL_-MB913.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659135 [STEGALL_-MB3345.00] TO BUS 659206 [STEGALL_-MB4230.00] TO BUS 659167 [STEGALL_-MB913.800] CKT 1 | 3.1731 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659210 [SIDNEY__-MB4230.00] TO BUS 659134 [SIDNEY___TS4230.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659210 [SIDNEY__-MB4230.00] TO BUS 659134 [SIDNEY___TS4230.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659210 [SIDNEY__-MB4230.00] TO BUS 659134 [SIDNEY___TS4230.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659425 [SD.LS-KS-MB3345.00] TO BUS 640252 [KEYSTON3 345.00] CKT 1 | 3.173 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659426 [SD.LS-LR-MB3345.00] TO BUS 659131 [LARAMIE_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659426 [SD.LS-LR-MB3345.00] TO BUS 659131 [LARAMIE_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 659426 [SD.LS-LR-MB3345.00] TO BUS 659131 [LARAMIE_-MB3345.00] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763417 [GEN-2018-128345.00] TO BUS 763418 [G18-128-XFM134.500] CKT 1 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.1658 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.1658 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] TO BUS 532798 [VIOLA 7 345.00] CKT 1 | 3.1658 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 763758 [GEN-2019-044115.00] TO BUS 763759 [G19-044-XFM134.500] CKT 1 | 3.1736 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 532937 [NEOSHO 5 161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 764310 [G20-079-TAP 161.00] TO BUS 764300 [GEN-2020-079161.00] CKT 1 | 3.1732 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 770039 [GEN-2023-SR2115.00] TO BUS 770038 [G23-SR28XFMR34.500] CKT 1 | 3.1756 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 852252 [TEST-FR4 345.00] TO BUS 533143 [FR4 XMF1 34 34.500] CKT 1 | 3.1734 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 852253 [TEST-FR5-0 345.00] TO BUS 534103 [FR5-XFMR 34.500] CKT 1 | 3.1735 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.1619 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.1619 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 539801 [THISTLE7 345.00] CKT 1 & 2 | 3.1619 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.1679 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.1679 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 539771 [NFTDODG3 115.00] TO BUS 539671 [FTDODGE3 115.00] CKT 1 & 2 | 3.1679 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 3.1733 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29WP | OPEN LINE FROM BUS 547483 [JOP389 5 161.00] TO BUS 547498 [STL439 5 161.00] CKT 1 & 2 | 3.1733 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | base | 3.2884 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | base | 3.2884 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | base | 3.2884 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.283 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.283 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 515543 [RENFROW7 345.00] TO BUS 763421 [G18-128-TAP 345.00] CKT 1 | 3.283 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.2894 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.2894 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523118 [BUFF_DUNES 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.2894 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.2794 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.2794 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523823 [CARPENTER 7345.00] TO BUS 523853 [FINNEY 7345.00] CKT 1 | 3.2794 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.2895 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.2895 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 523853 [FINNEY 7345.00] TO BUS 599950 [LAMAR7 345.00] CKT 1 | 3.2895 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 2.5283 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 2.5283 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 530618 [HUNTSVL3 115.00] TO BUS 530724 [CENTENNIAL3 115.00] CKT 1 | 2.5283 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2884 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2884 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531379 [JONES3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2884 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2881 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2881 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531393 [PLYMELL3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2881 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2882 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2882 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531420 [FLETCHR3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2882 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2884 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2884 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531445 [GRDNCTY3 115.00] TO BUS 531448 [HOLCOMB3 115.00] CKT 1 | 3.2884 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.2839 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.2839 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531451 [MINGO 7 345.00] TO BUS 531465 [SETAB 7 345.00] CKT 1 | 3.2839 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.2774 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.2774 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531469 [SPERVIL7 345.00] TO BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] CKT 1 | 3.2774 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.2889 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.2889 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531502 [CIMRRN 7 345.00] CKT 1 | 3.2889 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.2888 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.2888 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 531501 [BUCKNER7 345.00] TO BUS 531504 [CIMWD2 7 345.00] CKT 1 | 3.2888 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2851 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2851 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532773 [SUMMIT 7 345.00] TO BUS 532998 [G16-111-TAP 345.00] CKT 1 | 3.2851 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.2879 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.2879 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 1 | 3.2879 | FAIL | St. John 115 kV Substation | ERAS-2025-032
ERAS-2025-001 | 03 CENTRAL | 29SP | OPEN LINE FROM BUS 532782 [BUFFALO7 345.00] TO BUS 532796 [WICHITA7 345.00] CKT 2 | 3.2881 | FAIL | Kinsley 115 kV Substation | ERAS-2025-019